## kalk-koolzuur
Bepaling van de parameters CO2, HCO3, CO3, OH en de Saturatie-index SI (agressieve CO2) via pH, geleidbaarheid, temperatuur, TAM en Ca
basisgegevens | resultaat | eenheid |  |  |  | A | B | C | D | E
Geleidbaarheid |  | µS/cm | bij 20 °C |  | kW | 22.801 | -0.010365 | -4787.3 | -7.1321
pH |  |  |  |  | K1 | -356.3094 | -0.06092 | 21834.37 | 126.8339 | -1684915
Temperatuur |  | ° C | 273.15 | graden Kelvin | K2 | -107.8871 | -0.032528 | 5151.79 | 38.9256 | -563713.9
TAM |  | mmol/l | minimum = | 0.3 | KS | -171.9065 | -0.077993 | 2839.319 | 71.595
Ca |  | mg/l | minimum = | 2 |  | log Ki | Ki | Ki' | pKi's
[5 empty] | kW | -14.9331 | 1.1665e-15 | 1.1665e-15 | 14.9331
1) bepaling van ionensterkte en M |  |  |  |  | K1 | -6.5786 | 2.639e-07 | 2.639e-07 | 6.5786
µ | 0 | mol/l |  |  | K2 | -10.6286 | 2.352e-11 | 2.352e-11 | 10.6286
M | 0 |  |  |  | KS | -8.3814 | 4.1551e-09 | 4.1551e-09 | 8.3814
2) bepaling van analytische conc. [H+] en [OH-] en psi
H+ | 1 | mol/l
OH- | 1.1665e-15 | mol/l | 1.9841e-11 | mg/l OH |  | Opmerkingen: | temperatuursafhankelijkheid via Plummer en Busenberg
psi | -1000 | mmol/l |  |  |  |  | (Geo et Cosm. Acta 46, 1011-1040, 1982)
3) bepaling van distributiecoefficiënten ao, a1 en a2 en phi en TAP | [6 empty] | relatie tussen M en ionensterkte volgens Davies die
a1 | 2.639e-07 | [5 empty] | geldig is voor µ < 0,5 mol/l
ao | 1
a2 | 6.2068e-18 | [5 empty] | verband tussen geleidbaarheid en ionensterkte
phi | 2.639e-07 | [5 empty] | µ = GEL / 54500
TAP | -3789324754.5242 | mmol/l
4) bepaling van de totale anorganische koolstof CT (of TAC) | [6 empty] | pH gemeten met glaselektrode is een maat
CT | 3789324754.5242 | mmol/l | 45509790301.8352 | mg/l C |  |  | voor de actieve concentratie van de waterstofionen
5) bepaling van CO2, HCO3 en CO3 als vormen van CT
CO2 | 3789323754.5242 | mmol/l | 166760559789.0995 | mg/l CO2 |  |  | TAM, TAP en CT zijn conservatieve grootheden
HCO3 | 1000 | mmol/l | 61017 | mg/l HCO3 |  |  | en dus niet afhankelijk van temperatuur en ionensterkte
CO3 | 2.352e-08 | mmol/l | 1.4113e-06 | mg/l CO3
6) bepaling van het buffervermogen
Beta | 4599.9994 | mmol/l.pH
7) bepaling van evenwichtspH en de stabiliteitsindex van Langelier
H+ev | -4.7039e-11 | mol/l
pHev | #NUM! | [5 empty] | SI berekening volgens Langelier
SI | #NUM! | [5 empty] | SI positief betekent kalkafzettend
SI negatief betekent kalkoplossend