## debiet 076_ARKON Z1458_2,5 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1458 2,5 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 5.4041 | hmin [m] = | 0.05 | b | 76
[for Cd] = | 0.988 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 152
[for Cv] →b/B = | 0.5 |  |  |  | Qmax [m³/h]= | 9 | hmax [m] = | 0.07 | L | 152
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.0635 |  | Tolerantie op h (mm) = | 2 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.0062177 | 0.029731 | 0.062879 | 0.10339 | 0.1501 | 0.20229 | 0.25942 | 0.3211 | 0.38701
10 | 0.45691 | 0.53057 | 0.60781 | 0.68847 | 0.77242 | 0.85953 | 0.94968 | 1.0428 | 1.1387 | 1.2375
20 | 1.3389 | 1.443 | 1.5496 | 1.6587 | 1.7703 | 1.8843 | 2.0006 | 2.1193 | 2.2401 | 2.3632
30 | 2.4885 | 2.6159 | 2.7454 | 2.877 | 3.0106 | 3.1462 | 3.2838 | 3.4234 | 3.5649 | 3.7082
40 | 3.8535 | 4.0006 | 4.1495 | 4.3002 | 4.4527 | 4.607 | 4.763 | 4.9207 | 5.0801 | 5.2413
50 | 5.4041 | 5.5685 | 5.7346 | 5.9022 | 6.0715 | 6.2424 | 6.4149 | 6.5889 | 6.7645 | 6.9416
60 | 7.1202 | 7.3003 | 7.4819 | 7.665 | 7.8495 | 8.0356 | 8.223 | 8.4119 | 8.6023 | 8.794
70 | 8.9872 | 9.1817 | 9.3776 | 9.5749 | 9.7736 | 9.9736 | 10.175 | 10.3777 | 10.5817 | 10.787
80 | 10.9937 | 11.2017 | 11.4109 | 11.6215 | 11.8333 | 12.0464 | 12.2608 | 12.4764 | 12.6932 | 12.9113
90 | 13.1307 | 13.3513 | 13.5731 | 13.7961 | 14.0203 | 14.2457 | 14.4723 | 14.7001 | 14.9291 | 15.1593
100 | 15.3906 | 15.6231 | 15.8568
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 102_ARKON Z1458_5-10 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1458 5-10 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 7.0663 | hmin [m] = | 0.05 | b | 102
[for Cd] = | 0.98506 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 229
[for Cv] →b/B = | 0.44541 |  |  |  | Qmax [m³/h]= | 18-36 | hmax [m] = | 0.147 | L | 254
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.049 |  | Tolerantie op h (mm) = | 2 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0.028172 | 0.068475 | 0.11917 | 0.17844 | 0.24518 | 0.31865 | 0.39826 | 0.48359
10 | 0.57426 | 0.66999 | 0.77051 | 0.87561 | 0.98509 | 1.0988 | 1.2166 | 1.3383 | 1.4638 | 1.593
20 | 1.7258 | 1.8621 | 2.0018 | 2.1448 | 2.2911 | 2.4406 | 2.5931 | 2.7488 | 2.9074 | 3.069
30 | 3.2334 | 3.4007 | 3.5708 | 3.7437 | 3.9192 | 4.0974 | 4.2782 | 4.4616 | 4.6475 | 4.836
40 | 5.0269 | 5.2203 | 5.4161 | 5.6143 | 5.8149 | 6.0178 | 6.223 | 6.4305 | 6.6402 | 6.8522
50 | 7.0663 | 7.2827 | 7.5012 | 7.7219 | 7.9447 | 8.1696 | 8.3965 | 8.6256 | 8.8567 | 9.0898
60 | 9.3249 | 9.562 | 9.8011 | 10.0422 | 10.2852 | 10.5301 | 10.7769 | 11.0257 | 11.2763 | 11.5288
70 | 11.7831 | 12.0393 | 12.2973 | 12.5572 | 12.8188 | 13.0823 | 13.3475 | 13.6145 | 13.8832 | 14.1537
80 | 14.4259 | 14.6999 | 14.9755 | 15.2529 | 15.532 | 15.8127 | 16.0951 | 16.3792 | 16.6649 | 16.9523
90 | 17.2412 | 17.5319 | 17.8241 | 18.1179 | 18.4134 | 18.7104 | 19.009 | 19.3092 | 19.6109 | 19.9142
100 | 20.2191 | 20.5254 | 20.8334 | 21.1428 | 21.4538 | 21.7662 | 22.0802 | 22.3957 | 22.7126 | 23.031
110 | 23.3509 | 23.6723 | 23.9952 | 24.3194 | 24.6452 | 24.9724 | 25.301 | 25.631 | 25.9625 | 26.2954
120 | 26.6297 | 26.9654 | 27.3025 | 27.641 | 27.9808 | 28.3221 | 28.6647 | 29.0088 | 29.3541 | 29.7009
130 | 30.0489 | 30.3984 | 30.7492 | 31.1013 | 31.4547 | 31.8095 | 32.1656 | 32.523 | 32.8818 | 33.2418
140 | 33.6032 | 33.9658 | 34.3298 | 34.695 | 35.0616 | 35.4294 | 35.7985 | 36.1688 | 36.5404 | 36.9133
150 | 37.2875 | 37.6629 | 38.0395 | 38.4174 | 38.7966 | 39.177 | 39.5586 | 39.9415 | 40.3255 | 40.7108
160 | 41.0974 | 41.4851 | 41.8741 | 42.2642 | 42.6556 | 43.0481 | 43.4419 | 43.8368 | 44.233 | 44.6303
170 | 45.0288 | 45.4285 | 45.8294 | 46.2314 | 46.6346 | 47.039 | 47.4445 | 47.8512 | 48.2591 | 48.6681
180 | 49.0782 | 49.4895 | 49.902 | 50.3156 | 50.7303 | 51.1461 | 51.5631 | 51.9812 | 52.4004 | 52.8208
190 | 53.2422 | 53.6648
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 178_ARKON Z1458_25 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1458 25 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 12.3196 | hmin [m] = | 0.05 | b | 178
[for Cd] = | 0.988 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 381
[for Cv] →b/B = | 0.46719 |  |  |  | Qmax [m³/h]= | 90 | hmax [m] = | 0.185 | L | 356
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.0546 |  | Tolerantie op h (mm) = | 1.85 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0.032384 | 0.096653 | 0.1807 | 0.28063 | 0.39422 | 0.52001 | 0.65689 | 0.80405
10 | 0.96079 | 1.1266 | 1.3009 | 1.4835 | 1.6738 | 1.8717 | 2.0767 | 2.2888 | 2.5077 | 2.7331
20 | 2.9648 | 3.2028 | 3.4469 | 3.6968 | 3.9525 | 4.2138 | 4.4807 | 4.7529 | 5.0305 | 5.3132
30 | 5.6011 | 5.894 | 6.1918 | 6.4945 | 6.802 | 7.1141 | 7.4309 | 7.7523 | 8.0781 | 8.4084
40 | 8.7431 | 9.0821 | 9.4254 | 9.7729 | 10.1246 | 10.4804 | 10.8403 | 11.2042 | 11.5721 | 11.9439
50 | 12.3196 | 12.6992 | 13.0826 | 13.4697 | 13.8607 | 14.2553 | 14.6536 | 15.0556 | 15.4611 | 15.8703
60 | 16.283 | 16.6992 | 17.1189 | 17.542 | 17.9686 | 18.3986 | 18.8319 | 19.2686 | 19.7087 | 20.152
70 | 20.5986 | 21.0485 | 21.5016 | 21.9579 | 22.4173 | 22.88 | 23.3457 | 23.8146 | 24.2866 | 24.7617
80 | 25.2398 | 25.721 | 26.2052 | 26.6924 | 27.1825 | 27.6757 | 28.1717 | 28.6708 | 29.1727 | 29.6775
90 | 30.1852 | 30.6957 | 31.2091 | 31.7254 | 32.2444 | 32.7663 | 33.2909 | 33.8183 | 34.3485 | 34.8814
100 | 35.417 | 35.9554 | 36.4964 | 37.0401 | 37.5865 | 38.1356 | 38.6873 | 39.2417 | 39.7986 | 40.3582
110 | 40.9204 | 41.4852 | 42.0525 | 42.6224 | 43.1949 | 43.7699 | 44.3474 | 44.9274 | 45.51 | 46.095
120 | 46.6826 | 47.2726 | 47.8651 | 48.46 | 49.0574 | 49.6572 | 50.2594 | 50.864 | 51.4711 | 52.0805
130 | 52.6924 | 53.3066 | 53.9232 | 54.5421 | 55.1634 | 55.787 | 56.413 | 57.0413 | 57.6719 | 58.3048
140 | 58.94 | 59.5775 | 60.2173 | 60.8593 | 61.5037 | 62.1502 | 62.7991 | 63.4501 | 64.1034 | 64.759
150 | 65.4167 | 66.0767 | 66.7389 | 67.4032 | 68.0698 | 68.7385 | 69.4094 | 70.0825 | 70.7577 | 71.4351
160 | 72.1147 | 72.7964 | 73.4802 | 74.1662 | 74.8542 | 75.5444 | 76.2367 | 76.9311 | 77.6276 | 78.3262
170 | 79.0268 | 79.7296 | 80.4344 | 81.1413 | 81.8502 | 82.5612 | 83.2742 | 83.9893 | 84.7064 | 85.4256
180 | 86.1467 | 86.8699 | 87.5951 | 88.3223 | 89.0515 | 89.7827 | 90.5159 | 91.2511 | 91.9882 | 92.7273
190 | 93.4684 | 94.2115 | 94.9565 | 95.7035 | 96.4524 | 97.2033 | 97.9561 | 98.7108 | 99.4675 | 100.2261
200 | 100.9866 | 101.749 | 102.5133 | 103.2796 | 104.0477 | 104.8177 | 105.5897 | 106.3635 | 107.1392 | 107.9167
210 | 108.6962 | 109.4775 | 110.2606 | 111.0456 | 111.8325 | 112.6213 | 113.4118 | 114.2042 | 114.9985 | 115.7946
220 | 116.5925 | 117.3922 | 118.1938 | 118.9972 | 119.8024 | 120.6094 | 121.4181 | 122.2287 | 123.0411 | 123.8553
230 | 124.6713 | 125.4891 | 126.3086 | 127.1299 | 127.953 | 128.7779 | 129.6045 | 130.4329 | 131.263 | 132.0949
240 | 132.9285 | 133.7639 | 134.6011 | 135.4399 | 136.2805 | 137.1229 | 137.9669 | 138.8127 | 139.6602 | 140.5095
250 | 141.3604 | 142.2131 | 143.0674 | 143.9235 | 144.7813 | 145.6407 | 146.5019 | 147.3648 | 148.2293 | 149.0955
260 | 149.9634 | 150.833 | 151.7043 | 152.5772 | 153.4518 | 154.328 | 155.206 | 156.0855
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet305_ARKON Z1458_50-100 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1458 50-100 l/s / OCK-P-50 / OCK-P-100
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 20.7914 | hmin [m] = | 0.05 | b | 305
[for Cd] = | 0.988 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 610
[for Cv] →b/B = | 0.5 |  |  |  | Qmax [m³/h]= | 180-360 | hmax [m] = | 0.325 | L | 610
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.0635 |  | Tolerantie op h (mm) = | 3.25 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0.0043591 | 0.078704 | 0.1988 | 0.351 | 0.52957 | 0.73106 | 0.95312 | 1.194
10 | 1.4523 | 1.7269 | 2.017 | 2.3217 | 2.6403 | 2.9723 | 3.3172 | 3.6745 | 4.0437 | 4.4246
20 | 4.8167 | 5.2198 | 5.6335 | 6.0576 | 6.4918 | 6.936 | 7.3898 | 7.8532 | 8.3258 | 8.8075
30 | 9.2982 | 9.7977 | 10.3058 | 10.8224 | 11.3474 | 11.8806 | 12.4219 | 12.9711 | 13.5283 | 14.0931
40 | 14.6657 | 15.2458 | 15.8333 | 16.4282 | 17.0304 | 17.6397 | 18.2562 | 18.8797 | 19.5101 | 20.1474
50 | 20.7914 | 21.4422 | 22.0996 | 22.7637 | 23.4342 | 24.1112 | 24.7946 | 25.4844 | 26.1804 | 26.8826
60 | 27.591 | 28.3055 | 29.0261 | 29.7527 | 30.4853 | 31.2238 | 31.9681 | 32.7183 | 33.4742 | 34.2359
70 | 35.0033 | 35.7763 | 36.555 | 37.3392 | 38.1289 | 38.9241 | 39.7248 | 40.5309 | 41.3423 | 42.1592
80 | 42.9813 | 43.8087 | 44.6413 | 45.4792 | 46.3222 | 47.1704 | 48.0236 | 48.882 | 49.7454 | 50.6139
90 | 51.4873 | 52.3657 | 53.2491 | 54.1374 | 55.0305 | 55.9285 | 56.8314 | 57.739 | 58.6514 | 59.5686
100 | 60.4905 | 61.4171 | 62.3484 | 63.2844 | 64.225 | 65.1702 | 66.12 | 67.0744 | 68.0333 | 68.9968
110 | 69.9648 | 70.9372 | 71.9141 | 72.8955 | 73.8812 | 74.8714 | 75.866 | 76.8649 | 77.8682 | 78.8758
120 | 79.8877 | 80.9039 | 81.9244 | 82.9491 | 83.9781 | 85.0113 | 86.0487 | 87.0902 | 88.136 | 89.1859
130 | 90.2399 | 91.2981 | 92.3603 | 93.4267 | 94.4971 | 95.5716 | 96.6501 | 97.7326 | 98.8192 | 99.9097
140 | 101.0043 | 102.1028 | 103.2052 | 104.3116 | 105.422 | 106.5362 | 107.6543 | 108.7763 | 109.9022 | 111.032
150 | 112.1656 | 113.303 | 114.4442 | 115.5893 | 116.7381 | 117.8907 | 119.0471 | 120.2073 | 121.3712 | 122.5388
160 | 123.7101 | 124.8852 | 126.0639 | 127.2464 | 128.4325 | 129.6223 | 130.8157 | 132.0127 | 133.2134 | 134.4178
170 | 135.6257 | 136.8372 | 138.0523 | 139.271 | 140.4932 | 141.719 | 142.9484 | 144.1812 | 145.4176 | 146.6575
180 | 147.901 | 149.1479 | 150.3983 | 151.6521 | 152.9095 | 154.1703 | 155.4345 | 156.7022 | 157.9733 | 159.2478
190 | 160.5257 | 161.8071 | 163.0918 | 164.3799 | 165.6714 | 166.9662 | 168.2644 | 169.566 | 170.8709 | 172.1791
200 | 173.4906 | 174.8055 | 176.1236 | 177.4451 | 178.7698 | 180.0978 | 181.4291 | 182.7637 | 184.1015 | 185.4426
210 | 186.7869 | 188.1344 | 189.4852 | 190.8391 | 192.1963 | 193.5567 | 194.9203 | 196.2871 | 197.657 | 199.0301
220 | 200.4064 | 201.7859 | 203.1685 | 204.5542 | 205.9431 | 207.3351 | 208.7302 | 210.1285 | 211.5298 | 212.9343
230 | 214.3418 | 215.7525 | 217.1662 | 218.583 | 220.0028 | 221.4258 | 222.8517 | 224.2808 | 225.7128 | 227.1479
240 | 228.586 | 230.0272 | 231.4714 | 232.9185 | 234.3687 | 235.8219 | 237.2781 | 238.7372 | 240.1993 | 241.6644
250 | 243.1325 | 244.6035 | 246.0775 | 247.5545 | 249.0343 | 250.5172 | 252.0029 | 253.4916 | 254.9832 | 256.4777
260 | 257.9751 | 259.4754 | 260.9786 | 262.4847 | 263.9937 | 265.5056 | 267.0204 | 268.538 | 270.0585 | 271.5818
270 | 273.108 | 274.637 | 276.1689 | 277.7036 | 279.2412 | 280.7816 | 282.3248 | 283.8708 | 285.4197 | 286.9713
280 | 288.5257 | 290.083 | 291.643 | 293.2058 | 294.7714 | 296.3398 | 297.9109 | 299.4849 | 301.0615 | 302.641
290 | 304.2232 | 305.8081 | 307.3958 | 308.9862 | 310.5793 | 312.1752 | 313.7738 | 315.3751 | 316.9792 | 318.5859
300 | 320.1954 | 321.8075 | 323.4224 | 325.0399 | 326.6601 | 328.283 | 329.9086 | 331.5369 | 333.1678 | 334.8014
310 | 336.4377 | 338.0766 | 339.7182 | 341.3624 | 343.0093 | 344.6588 | 346.3109 | 347.9657 | 349.6231 | 351.2831
320 | 352.9458 | 354.611 | 356.2789 | 357.9494 | 359.6224 | 361.2981 | 362.9764 | 364.6572 | 366.3407 | 368.0267
330 | 369.7153 | 371.4065 | 373.1002 | 374.7966 | 376.4954 | 378.1969 | 379.9009 | 381.6074 | 383.3165 | 385.0282
340 | 386.7424 | 388.4591 | 390.1783 | 391.9001 | 393.6244 | 395.3512 | 397.0806 | 398.8124 | 400.5468 | 402.2837
350 | 404.023 | 405.7649 | 407.5093 | 409.2562 | 411.0055 | 412.7574 | 414.5117 | 416.2685 | 418.0278 | 419.7895
360 | 421.5537 | 423.3204 | 425.0895 | 426.8611 | 428.6352 | 430.4117 | 432.1907 | 433.972 | 435.7559 | 437.5422
370 | 439.3309 | 441.122 | 442.9156 | 444.7116 | 446.51 | 448.3108 | 450.114 | 451.9197 | 453.7278 | 455.5382
380 | 457.3511 | 459.1664 | 460.984 | 462.8041 | 464.6265 | 466.4514 | 468.2786 | 470.1082 | 471.9401 | 473.7745
390 | 475.6112 | 477.4503 | 479.2917 | 481.1355 | 482.9817 | 484.8302 | 486.6811 | 488.5343 | 490.3899 | 492.2478
400 | 494.108 | 495.9706 | 497.8356 | 499.7028 | 501.5724 | 503.4443 | 505.3185 | 507.1951 | 509.074 | 510.9551
410 | 512.8386 | 514.7244 | 516.6126 | 518.503 | 520.3957 | 522.2907 | 524.188
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 457_ARKON Z1458_250 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1458 250 l/s / OCK-P-250
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 30.2692 | hmin [m] = | 0.05 | b | 457
[for Cd] = | 0.98799 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 915
[for Cv] →b/B = | 0.49945 |  |  |  | Qmax [m³/h]= | 900 | hmax [m] = | 0.457 | L | 915
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.0635 |  | Tolerantie op h (mm) = | 4.57 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.011999 | 0.13101 | 0.31554 | 0.54721 | 0.81786 | 1.1225 | 1.4577
10 | 1.8209 | 2.2101 | 2.6236 | 3.0601 | 3.5184 | 3.9976 | 4.4968 | 5.0151 | 5.552 | 6.1068
20 | 6.6789 | 7.2678 | 7.8731 | 8.4943 | 9.1311 | 9.783 | 10.4497 | 11.1309 | 11.8264 | 12.5357
30 | 13.2586 | 13.995 | 14.7445 | 15.5069 | 16.282 | 17.0697 | 17.8696 | 18.6817 | 19.5057 | 20.3414
40 | 21.1888 | 22.0476 | 22.9178 | 23.799 | 24.6913 | 25.5945 | 26.5084 | 27.433 | 28.3681 | 29.3135
50 | 30.2692 | 31.2351 | 32.2111 | 33.197 | 34.1928 | 35.1983 | 36.2135 | 37.2383 | 38.2725 | 39.3162
60 | 40.3692 | 41.4314 | 42.5028 | 43.5832 | 44.6727 | 45.7711 | 46.8783 | 47.9943 | 49.1191 | 50.2525
70 | 51.3945 | 52.545 | 53.704 | 54.8713 | 56.047 | 57.231 | 58.4232 | 59.6236 | 60.8321 | 62.0486
80 | 63.2732 | 64.5057 | 65.7461 | 66.9943 | 68.2503 | 69.5141 | 70.7856 | 72.0648 | 73.3516 | 74.6459
90 | 75.9478 | 77.2572 | 78.5739 | 79.8981 | 81.2297 | 82.5685 | 83.9147 | 85.268 | 86.6286 | 87.9963
100 | 89.3712 | 90.7531 | 92.1421 | 93.5381 | 94.9411 | 96.3511 | 97.7679 | 99.1916 | 100.6222 | 102.0596
110 | 103.5037 | 104.9546 | 106.4123 | 107.8766 | 109.3475 | 110.8251 | 112.3093 | 113.8001 | 115.2974 | 116.8012
120 | 118.3114 | 119.8282 | 121.3513 | 122.8809 | 124.4168 | 125.9591 | 127.5077 | 129.0626 | 130.6238 | 132.1912
130 | 133.7648 | 135.3447 | 136.9307 | 138.5228 | 140.1211 | 141.7255 | 143.3359 | 144.9524 | 146.5749 | 148.2035
140 | 149.838 | 151.4785 | 153.1249 | 154.7773 | 156.4356 | 158.0997 | 159.7697 | 161.4455 | 163.1272 | 164.8146
150 | 166.5079 | 168.2069 | 169.9116 | 171.6221 | 173.3382 | 175.0601 | 176.7876 | 178.5207 | 180.2595 | 182.0039
160 | 183.7538 | 185.5094 | 187.2705 | 189.0371 | 190.8093 | 192.5869 | 194.3701 | 196.1587 | 197.9528 | 199.7523
170 | 201.5572 | 203.3676 | 205.1833 | 207.0044 | 208.8308 | 210.6626 | 212.4997 | 214.3422 | 216.1899 | 218.0429
180 | 219.9011 | 221.7646 | 223.6334 | 225.5073 | 227.3865 | 229.2709 | 231.1604 | 233.0551 | 234.955 | 236.8599
190 | 238.77 | 240.6853 | 242.6056 | 244.5309 | 246.4614 | 248.3969 | 250.3374 | 252.283 | 254.2336 | 256.1892
200 | 258.1498 | 260.1153 | 262.0858 | 264.0613 | 266.0417 | 268.027 | 270.0173 | 272.0124 | 274.0125 | 276.0174
210 | 278.0272 | 280.0418 | 282.0613 | 284.0856 | 286.1147 | 288.1487 | 290.1874 | 292.2309 | 294.2792 | 296.3323
220 | 298.3901 | 300.4526 | 302.5199 | 304.5919 | 306.6686 | 308.75 | 310.8361 | 312.9269 | 315.0224 | 317.1225
230 | 319.2272 | 321.3366 | 323.4506 | 325.5692 | 327.6924 | 329.8203 | 331.9527 | 334.0896 | 336.2312 | 338.3773
240 | 340.528 | 342.6831 | 344.8429 | 347.0071 | 349.1758 | 351.3491 | 353.5268 | 355.709 | 357.8957 | 360.0869
250 | 362.2825 | 364.4825 | 366.687 | 368.8959 | 371.1093 | 373.327 | 375.5491 | 377.7757 | 380.0066 | 382.2418
260 | 384.4815 | 386.7255 | 388.9739 | 391.2266 | 393.4836 | 395.7449 | 398.0106 | 400.2806 | 402.5549 | 404.8334
270 | 407.1163 | 409.4034 | 411.6948 | 413.9904 | 416.2903 | 418.5945 | 420.9029 | 423.2155 | 425.5323 | 427.8533
280 | 430.1786 | 432.508 | 434.8417 | 437.1795 | 439.5215 | 441.8676 | 444.2179 | 446.5724 | 448.931 | 451.2938
290 | 453.6606 | 456.0316 | 458.4068 | 460.786 | 463.1693 | 465.5568 | 467.9483 | 470.3439 | 472.7435 | 475.1473
300 | 477.5551 | 479.9669 | 482.3828 | 484.8028 | 487.2267 | 489.6547 | 492.0867 | 494.5228 | 496.9628 | 499.4068
310 | 501.8549 | 504.3069 | 506.7629 | 509.2229 | 511.6868 | 514.1547 | 516.6266 | 519.1024 | 521.5821 | 524.0658
320 | 526.5534 | 529.0449 | 531.5404 | 534.0398 | 536.543 | 539.0502 | 541.5613 | 544.0762 | 546.595 | 549.1177
330 | 551.6443 | 554.1748 | 556.709 | 559.2472 | 561.7892 | 564.335 | 566.8847 | 569.4382 | 571.9955 | 574.5566
340 | 577.1216 | 579.6903 | 582.2629 | 584.8392 | 587.4193 | 590.0033 | 592.591 | 595.1824 | 597.7777 | 600.3766
350 | 602.9794 | 605.5859 | 608.1961 | 610.8101 | 613.4278 | 616.0493 | 618.6745 | 621.3033 | 623.9359 | 626.5723
360 | 629.2123 | 631.856 | 634.5034 | 637.1545 | 639.8092 | 642.4677 | 645.1298 | 647.7956 | 650.465 | 653.1382
370 | 655.8149 | 658.4953 | 661.1794 | 663.867 | 666.5584 | 669.2533 | 671.9519 | 674.654 | 677.3598 | 680.0692
380 | 682.7822 | 685.4988 | 688.219 | 690.9428 | 693.6702 | 696.4011 | 699.1357 | 701.8738 | 704.6154 | 707.3606
390 | 710.1094 | 712.8617 | 715.6176 | 718.377 | 721.14 | 723.9064 | 726.6765 | 729.45 | 732.2271 | 735.0076
400 | 737.7917 | 740.5793 | 743.3704 | 746.165 | 748.9631 | 751.7646 | 754.5697 | 757.3782 | 760.1902 | 763.0057
410 | 765.8247 | 768.6471 | 771.4729 | 774.3023 | 777.1351 | 779.9713 | 782.8109 | 785.654 | 788.5006 | 791.3505
420 | 794.2039 | 797.0607 | 799.921 | 802.7846 | 805.6517 | 808.5221 | 811.396 | 814.2732 | 817.1539 | 820.0379
430 | 822.9254 | 825.8162 | 828.7103 | 831.6079 | 834.5088 | 837.4131 | 840.3207 | 843.2318 | 846.1461 | 849.0638
440 | 851.9849 | 854.9093 | 857.837 | 860.7681 | 863.7025 | 866.6402 | 869.5813 | 872.5256 | 875.4733 | 878.4243
450 | 881.3786 | 884.3362 | 887.2972 | 890.2614 | 893.2289 | 896.1997 | 899.1737 | 902.1511 | 905.1317 | 908.1157
460 | 911.1029 | 914.0933 | 917.087 | 920.084 | 923.0843 | 926.0877 | 929.0945 | 932.1045 | 935.1177 | 938.1342
470 | 941.1539 | 944.1768 | 947.203 | 950.2324 | 953.265 | 956.3009 | 959.3399 | 962.3822 | 965.4277 | 968.4764
480 | 971.5283 | 974.5834 | 977.6416 | 980.7031 | 983.7678 | 986.8356 | 989.9067 | 992.9809 | 996.0583 | 999.1388
490 | 1002.2225 | 1005.3094 | 1008.3995 | 1011.4927 | 1014.5891 | 1017.6886 | 1020.7913 | 1023.8971 | 1027.0061 | 1030.1182
500 | 1033.2334 | 1036.3518 | 1039.4733 | 1042.598 | 1045.7257 | 1048.8566 | 1051.9906 | 1055.1277 | 1058.2679 | 1061.4113
510 | 1064.5577 | 1067.7073 | 1070.8599 | 1074.0157 | 1077.1745 | 1080.3364 | 1083.5014 | 1086.6695 | 1089.8407 | 1093.015
520 | 1096.1923 | 1099.3727 | 1102.5562 | 1105.7428 | 1108.9324 | 1112.125 | 1115.3208 | 1118.5196 | 1121.7214 | 1124.9263
530 | 1128.1342 | 1131.3452 | 1134.5592 | 1137.7763 | 1140.9964 | 1144.2195 | 1147.4456 | 1150.6748 | 1153.907 | 1157.1422
540 | 1160.3805 | 1163.6217 | 1166.866 | 1170.1133 | 1173.3635 | 1176.6168 | 1179.8731 | 1183.1324 | 1186.3947 | 1189.66
550 | 1192.9282 | 1196.1995 | 1199.4737 | 1202.7509 | 1206.0311 | 1209.3143 | 1212.6005 | 1215.8896 | 1219.1817 | 1222.4767
560 | 1225.7748 | 1229.0757 | 1232.3797 | 1235.6866 | 1238.9964 | 1242.3092 | 1245.6249 | 1248.9436 | 1252.2653 | 1255.5898
570 | 1258.9173 | 1262.2478 | 1265.5811 | 1268.9174 | 1272.2567 | 1275.5988 | 1278.9439 | 1282.2919 | 1285.6428 | 1288.9966
580 | 1292.3533 | 1295.713 | 1299.0755 | 1302.441 | 1305.8093 | 1309.1806 | 1312.5547 | 1315.9318 | 1319.3117 | 1322.6945
590 | 1326.0802 | 1329.4688 | 1332.8603 | 1336.2546 | 1339.6519 | 1343.052 | 1346.4549 | 1349.8608 | 1353.2695 | 1356.6811
600 | 1360.0955 | 1363.5128 | 1366.9329 | 1370.356 | 1373.7818 | 1377.2105 | 1380.6421 | 1384.0765 | 1387.5137 | 1390.9538
610 | 1394.3967 | 1397.8425 | 1401.2911 | 1404.7425 | 1408.1968 | 1411.6539 | 1415.1138 | 1418.5765 | 1422.042 | 1425.5104
620 | 1428.9816 | 1432.4556 | 1435.9324 | 1439.412 | 1442.8944 | 1446.3797 | 1449.8677 | 1453.3585 | 1456.8521 | 1460.3485
630 | 1463.8477 | 1467.3497 | 1470.8545 | 1474.3621 | 1477.8725 | 1481.3856
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## deb 762_ARKON Z1458_500-1000 ls
Debiettabel meetgoot met vlakke bodem, rechthoekige keeldoorsnede en lange keel (ISO 4359) | [9 empty] | versie: sep 2018
ARKON Z 1458 500-1000 l/s / OCK-P-500 / OCK-P-1000
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten (mm)
δ/L = | 0.003 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 47.5729 | hmin [m] = | 0.05 | b | 762
[for Cd] = | 0.988 | → Cd = [for Cd]*(1-δ/L*L/h)1,5 |  |  |  |  | h < hmin |  | B | 1524
[for Cv] →b/B = | 0.5 |  |  |  | Qmax [m³/h]= | 1800-3600 | hmax [m] = | 0.818 | L | 1524
Cv (table 2 ISO 4359) | 1.0635 |  | Tolerantie op h (mm) = | 8.18 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043505 | 0.26513 | 0.58782 | 0.98613 | 1.4477
10 | 1.9649 | 2.5321 | 3.1454 | 3.8016 | 4.4978 | 5.2321 | 6.0025 | 6.8073 | 7.6452 | 8.515
20 | 9.4154 | 10.3455 | 11.3043 | 12.2911 | 13.305 | 14.3454 | 15.4116 | 16.5029 | 17.6188 | 18.7588
30 | 19.9224 | 21.1091 | 22.3185 | 23.5502 | 24.8036 | 26.0786 | 27.3747 | 28.6916 | 30.0289 | 31.3864
40 | 32.7638 | 34.1607 | 35.577 | 37.0123 | 38.4664 | 39.939 | 41.43 | 42.9391 | 44.4661 | 46.0108
50 | 47.5729 | 49.1523 | 50.7489 | 52.3623 | 53.9925 | 55.6393 | 57.3025 | 58.982 | 60.6775 | 62.389
60 | 64.1162 | 65.8592 | 67.6176 | 69.3914 | 71.1805 | 72.9847 | 74.8038 | 76.6379 | 78.4866 | 80.3501
70 | 82.228 | 84.1203 | 86.027 | 87.9478 | 89.8827 | 91.8316 | 93.7944 | 95.771 | 97.7613 | 99.7651
80 | 101.7825 | 103.8133 | 105.8574 | 107.9148 | 109.9853 | 112.0689 | 114.1655 | 116.275 | 118.3974 | 120.5325
90 | 122.6802 | 124.8406 | 127.0136 | 129.1989 | 131.3967 | 133.6068 | 135.8292 | 138.0637 | 140.3104 | 142.5691
100 | 144.8398 | 147.1225 | 149.417 | 151.7233 | 154.0413 | 156.3711 | 158.7125 | 161.0654 | 163.4299 | 165.8058
110 | 168.1931 | 170.5918 | 173.0017 | 175.423 | 177.8554 | 180.2989 | 182.7535 | 185.2192 | 187.6958 | 190.1834
120 | 192.6819 | 195.1913 | 197.7114 | 200.2423 | 202.7839 | 205.3362 | 207.8991 | 210.4725 | 213.0565 | 215.651
130 | 218.2559 | 220.8712 | 223.4969 | 226.1329 | 228.7792 | 231.4358 | 234.1025 | 236.7794 | 239.4665 | 242.1636
140 | 244.8708 | 247.588 | 250.3151 | 253.0522 | 255.7992 | 258.5561 | 261.3228 | 264.0993 | 266.8856 | 269.6816
150 | 272.4873 | 275.3027 | 278.1277 | 280.9623 | 283.8064 | 286.6601 | 289.5233 | 292.396 | 295.2781 | 298.1696
160 | 301.0705 | 303.9807 | 306.9002 | 309.8291 | 312.7672 | 315.7145 | 318.671 | 321.6367 | 324.6115 | 327.5955
170 | 330.5885 | 333.5906 | 336.6018 | 339.6219 | 342.651 | 345.6891 | 348.7361 | 351.792 | 354.8568 | 357.9304
180 | 361.0128 | 364.1041 | 367.2041 | 370.3128 | 373.4303 | 376.5565 | 379.6914 | 382.8349 | 385.987 | 389.1478
190 | 392.3171 | 395.495 | 398.6814 | 401.8763 | 405.0797 | 408.2916 | 411.5119 | 414.7407 | 417.9778 | 421.2234
200 | 424.4773 | 427.7395 | 431.01 | 434.2889 | 437.576 | 440.8713 | 444.1749 | 447.4867 | 450.8067 | 454.1348
210 | 457.4711 | 460.8156 | 464.1681 | 467.5288 | 470.8975 | 474.2742 | 477.659 | 481.0519 | 484.4527 | 487.8614
220 | 491.2782 | 494.7029 | 498.1355 | 501.576 | 505.0244 | 508.4806 | 511.9447 | 515.4166 | 518.8964 | 522.3839
230 | 525.8793 | 529.3823 | 532.8932 | 536.4117 | 539.938 | 543.4719 | 547.0136 | 550.5629 | 554.1198 | 557.6844
240 | 561.2566 | 564.8363 | 568.4237 | 572.0186 | 575.621 | 579.231 | 582.8485 | 586.4735 | 590.106 | 593.746
250 | 597.3934 | 601.0482 | 604.7105 | 608.3802 | 612.0573 | 615.7417 | 619.4335 | 623.1327 | 626.8392 | 630.553
260 | 634.2741 | 638.0026 | 641.7383 | 645.4812 | 649.2314 | 652.9889 | 656.7535 | 660.5254 | 664.3044 | 668.0907
270 | 671.8841 | 675.6846 | 679.4923 | 683.3072 | 687.1291 | 690.9581 | 694.7943 | 698.6375 | 702.4877 | 706.345
280 | 710.2094 | 714.0807 | 717.9591 | 721.8444 | 725.7368 | 729.6361 | 733.5424 | 737.4556 | 741.3758 | 745.3028
290 | 749.2368 | 753.1777 | 757.1255 | 761.0801 | 765.0416 | 769.01 | 772.9852 | 776.9672 | 780.956 | 784.9517
300 | 788.9541 | 792.9633 | 796.9793 | 801.002 | 805.0315 | 809.0677 | 813.1106 | 817.1603 | 821.2166 | 825.2797
310 | 829.3494 | 833.4258 | 837.5088 | 841.5985 | 845.6948 | 849.7978 | 853.9073 | 858.0235 | 862.1462 | 866.2756
320 | 870.4115 | 874.554 | 878.703 | 882.8585 | 887.0206 | 891.1893 | 895.3644 | 899.546 | 903.7341 | 907.9287
330 | 912.1298 | 916.3373 | 920.5513 | 924.7717 | 928.9985 | 933.2318 | 937.4714 | 941.7175 | 945.97 | 950.2288
340 | 954.494 | 958.7656 | 963.0436 | 967.3278 | 971.6184 | 975.9154 | 980.2186 | 984.5282 | 988.844 | 993.1662
350 | 997.4946 | 1001.8293 | 1006.1703 | 1010.5175 | 1014.8709 | 1019.2306 | 1023.5965 | 1027.9686 | 1032.347 | 1036.7315
360 | 1041.1222 | 1045.5191 | 1049.9222 | 1054.3314 | 1058.7468 | 1063.1683 | 1067.596 | 1072.0298 | 1076.4697 | 1080.9158
370 | 1085.3679 | 1089.8262 | 1094.2905 | 1098.7609 | 1103.2374 | 1107.7199 | 1112.2085 | 1116.7031 | 1121.2038 | 1125.7105
380 | 1130.2233 | 1134.742 | 1139.2668 | 1143.7975 | 1148.3342 | 1152.877 | 1157.4257 | 1161.9803 | 1166.541 | 1171.1075
390 | 1175.68 | 1180.2585 | 1184.8429 | 1189.4332 | 1194.0294 | 1198.6315 | 1203.2395 | 1207.8534 | 1212.4732 | 1217.0989
400 | 1221.7304 | 1226.3678 | 1231.011 | 1235.6601 | 1240.315 | 1244.9758 | 1249.6424 | 1254.3148 | 1258.993 | 1263.677
410 | 1268.3668 | 1273.0624 | 1277.7637 | 1282.4709 | 1287.1838 | 1291.9025 | 1296.6269 | 1301.357 | 1306.0929 | 1310.8346
420 | 1315.5819 | 1320.335 | 1325.0938 | 1329.8583 | 1334.6285 | 1339.4043 | 1344.1859 | 1348.9731 | 1353.766 | 1358.5646
430 | 1363.3688 | 1368.1787 | 1372.9942 | 1377.8154 | 1382.6421 | 1387.4745 | 1392.3126 | 1397.1562 | 1402.0054 | 1406.8603
440 | 1411.7207 | 1416.5867 | 1421.4583 | 1426.3355 | 1431.2182 | 1436.1065 | 1441.0003 | 1445.8997 | 1450.8046 | 1455.7151
450 | 1460.631 | 1465.5525 | 1470.4796 | 1475.4121 | 1480.3501 | 1485.2936 | 1490.2427 | 1495.1972 | 1500.1571 | 1505.1226
460 | 1510.0935 | 1515.0699 | 1520.0517 | 1525.039 | 1530.0317 | 1535.0299 | 1540.0335 | 1545.0425 | 1550.057 | 1555.0768
470 | 1560.1021 | 1565.1327 | 1570.1688 | 1575.2102 | 1580.2571 | 1585.3093 | 1590.3668 | 1595.4298 | 1600.4981 | 1605.5718
480 | 1610.6508 | 1615.7351 | 1620.8248 | 1625.9199 | 1631.0202 | 1636.1259 | 1641.2369 | 1646.3532 | 1651.4748 | 1656.6017
490 | 1661.7339 | 1666.8714 | 1672.0142 | 1677.1623 | 1682.3156 | 1687.4742 | 1692.638 | 1697.8072 | 1702.9815 | 1708.1611
500 | 1713.346 | 1718.5361 | 1723.7314 | 1728.932 | 1734.1377 | 1739.3487 | 1744.5649 | 1749.7863 | 1755.0129 | 1760.2446
510 | 1765.4816 | 1770.7238 | 1775.9711 | 1781.2236 | 1786.4813 | 1791.7441 | 1797.0121 | 1802.2853 | 1807.5636 | 1812.847
520 | 1818.1356 | 1823.4293 | 1828.7281 | 1834.0321 | 1839.3412 | 1844.6553 | 1849.9746 | 1855.299 | 1860.6285 | 1865.9631
530 | 1871.3028 | 1876.6476 | 1881.9974 | 1887.3523 | 1892.7123 | 1898.0774 | 1903.4475 | 1908.8227 | 1914.2029 | 1919.5881
540 | 1924.9784 | 1930.3738 | 1935.7742 | 1941.1796 | 1946.59 | 1952.0054 | 1957.4259 | 1962.8513 | 1968.2818 | 1973.7172
550 | 1979.1577 | 1984.6031 | 1990.0536 | 1995.509 | 2000.9693 | 2006.4347 | 2011.905 | 2017.3803 | 2022.8606 | 2028.3457
560 | 2033.8359 | 2039.331 | 2044.831 | 2050.336 | 2055.8459 | 2061.3607 | 2066.8804 | 2072.4051 | 2077.9347 | 2083.4692
570 | 2089.0086 | 2094.5529 | 2100.102 | 2105.6561 | 2111.2151 | 2116.7789 | 2122.3477 | 2127.9213 | 2133.4997 | 2139.0831
580 | 2144.6713 | 2150.2644 | 2155.8623 | 2161.465 | 2167.0726 | 2172.6851 | 2178.3024 | 2183.9245 | 2189.5515 | 2195.1832
590 | 2200.8198 | 2206.4612 | 2212.1074 | 2217.7585 | 2223.4143 | 2229.0749 | 2234.7404 | 2240.4106 | 2246.0856 | 2251.7654
600 | 2257.45 | 2263.1393 | 2268.8334 | 2274.5323 | 2280.236 | 2285.9444 | 2291.6575 | 2297.3755 | 2303.0981 | 2308.8255
610 | 2314.5577 | 2320.2946 | 2326.0362 | 2331.7825 | 2337.5336 | 2343.2894 | 2349.0499 | 2354.8151 | 2360.585 | 2366.3596
620 | 2372.139 | 2377.923 | 2383.7117 | 2389.5051 | 2395.3032 | 2401.106 | 2406.9135 | 2412.7256 | 2418.5424 | 2424.3639
630 | 2430.19 | 2436.0208 | 2441.8563 | 2447.6964 | 2453.5411 | 2459.3905 | 2465.2446 | 2471.1032 | 2476.9665 | 2482.8345
640 | 2488.707 | 2494.5842 | 2500.466 | 2506.3524 | 2512.2435 | 2518.1391 | 2524.0394 | 2529.9442 | 2535.8537 | 2541.7677
650 | 2547.6863 | 2553.6095 | 2559.5373 | 2565.4697 | 2571.4067 | 2577.3482 | 2583.2943 | 2589.245 | 2595.2002 | 2601.16
660 | 2607.1243 | 2613.0932 | 2619.0666 | 2625.0446 | 2631.0271 | 2637.0142 | 2643.0058 | 2649.0019 | 2655.0026 | 2661.0078
670 | 2667.0175 | 2673.0317 | 2679.0504 | 2685.0737 | 2691.1014 | 2697.1337 | 2703.1704 | 2709.2117 | 2715.2574 | 2721.3076
680 | 2727.3624 | 2733.4216 | 2739.4853 | 2745.5534 | 2751.6261 | 2757.7032 | 2763.7847 | 2769.8708 | 2775.9613 | 2782.0562
690 | 2788.1557 | 2794.2595 | 2800.3678 | 2806.4806 | 2812.5978 | 2818.7194 | 2824.8455 | 2830.976 | 2837.1109 | 2843.2503
700 | 2849.394 | 2855.5422 | 2861.6948 | 2867.8519 | 2874.0133 | 2880.1791 | 2886.3494 | 2892.524 | 2898.7031 | 2904.8865
710 | 2911.0743 | 2917.2665 | 2923.4631 | 2929.6641 | 2935.8695 | 2942.0792 | 2948.2933 | 2954.5118 | 2960.7346 | 2966.9618
720 | 2973.1934 | 2979.4293 | 2985.6695 | 2991.9142 | 2998.1631 | 3004.4164 | 3010.6741 | 3016.9361 | 3023.2024 | 3029.4731
730 | 3035.748 | 3042.0274 | 3048.311 | 3054.599 | 3060.8912 | 3067.1878 | 3073.4887 | 3079.7939 | 3086.1035 | 3092.4173
740 | 3098.7354 | 3105.0578 | 3111.3845 | 3117.7155 | 3124.0508 | 3130.3904 | 3136.7343 | 3143.0824 | 3149.4348 | 3155.7915
750 | 3162.1525 | 3168.5177 | 3174.8872 | 3181.2609 | 3187.639 | 3194.0212 | 3200.4078 | 3206.7985 | 3213.1936 | 3219.5928
760 | 3225.9963 | 3232.4041 | 3238.8161 | 3245.2323 | 3251.6528 | 3258.0774 | 3264.5063 | 3270.9395 | 3277.3768 | 3283.8184
770 | 3290.2642 | 3296.7142 | 3303.1684 | 3309.6268 | 3316.0894 | 3322.5562 | 3329.0273 | 3335.5025 | 3341.9819 | 3348.4655
780 | 3354.9532 | 3361.4452 | 3367.9414 | 3374.4417 | 3380.9462 | 3387.4549 | 3393.9677 | 3400.4847 | 3407.0059 | 3413.5313
790 | 3420.0608 | 3426.5944 | 3433.1323 | 3439.6742 | 3446.2203 | 3452.7706 | 3459.325 | 3465.8836 | 3472.4463 | 3479.0131
800 | 3485.5841 | 3492.1592 | 3498.7384 | 3505.3218 | 3511.9093 | 3518.5009 | 3525.0966 | 3531.6964 | 3538.3004 | 3544.9084
810 | 3551.5206 | 3558.1369 | 3564.7573 | 3571.3817 | 3578.0103 | 3584.643 | 3591.2798 | 3597.9206 | 3604.5656 | 3611.2146
820 | 3617.8677 | 3624.5249 | 3631.1862 | 3637.8515 | 3644.521 | 3651.1945 | 3657.872 | 3664.5537 | 3671.2393 | 3677.9291
830 | 3684.6229 | 3691.3208 | 3698.0227 | 3704.7287 | 3711.4387 | 3718.1528 | 3724.8709 | 3731.593 | 3738.3192 | 3745.0494
840 | 3751.7837 | 3758.522 | 3765.2643 | 3772.0107 | 3778.7611 | 3785.5154 | 3792.2739 | 3799.0363 | 3805.8027 | 3812.5732
850 | 3819.3477 | 3826.1262 | 3832.9086 | 3839.6951 | 3846.4856 | 3853.2801 | 3860.0786 | 3866.8811 | 3873.6875 | 3880.498
860 | 3887.3124 | 3894.1308 | 3900.9532 | 3907.7796 | 3914.61 | 3921.4443 | 3928.2827 | 3935.1249 | 3941.9712 | 3948.8214
870 | 3955.6756 | 3962.5337 | 3969.3958 | 3976.2619 | 3983.1319 | 3990.0059 | 3996.8838 | 4003.7656 | 4010.6514 | 4017.5412
880 | 4024.4349 | 4031.3325 | 4038.2341 | 4045.1396 | 4052.049 | 4058.9623 | 4065.8796 | 4072.8008 | 4079.726 | 4086.655
890 | 4093.588 | 4100.5249 | 4107.4657 | 4114.4104 | 4121.359 | 4128.3116 | 4135.268 | 4142.2283 | 4149.1926 | 4156.1607
900 | 4163.1327 | 4170.1087 | 4177.0885 | 4184.0722 | 4191.0598 | 4198.0513 | 4205.0467 | 4212.0459 | 4219.049 | 4226.056
910 | 4233.0669 | 4240.0817 | 4247.1003 | 4254.1228 | 4261.1491 | 4268.1794 | 4275.2134 | 4282.2514 | 4289.2932 | 4296.3389
920 | 4303.3884 | 4310.4417 | 4317.4989 | 4324.56 | 4331.6249 | 4338.6936 | 4345.7662 | 4352.8427 | 4359.9229 | 4367.007
930 | 4374.095 | 4381.1867 | 4388.2823 | 4395.3817 | 4402.485 | 4409.592 | 4416.7029 | 4423.8176 | 4430.9361 | 4438.0585
940 | 4445.1846 | 4452.3146 | 4459.4483 | 4466.5859 | 4473.7273 | 4480.8724 | 4488.0214 | 4495.1742 | 4502.3307 | 4509.4911
950 | 4516.6553 | 4523.8232 | 4530.9949 | 4538.1704 | 4545.3497 | 4552.5328 | 4559.7197 | 4566.9103 | 4574.1048 | 4581.3029
960 | 4588.5049 | 4595.7106 | 4602.9201 | 4610.1334 | 4617.3504 | 4624.5712 | 4631.7958 | 4639.0241 | 4646.2562 | 4653.492
970 | 4660.7315 | 4667.9749 | 4675.2219 | 4682.4728 | 4689.7273 | 4696.9856 | 4704.2477 | 4711.5135 | 4718.783 | 4726.0562
980 | 4733.3332 | 4740.6139 | 4747.8984 | 4755.1866 | 4762.4785 | 4769.7741 | 4777.0735 | 4784.3765 | 4791.6833 | 4798.9938
990 | 4806.308 | 4813.626 | 4820.9476 | 4828.2729 | 4835.602 | 4842.9347 | 4850.2712 | 4857.6114 | 4864.9552 | 4872.3028
1000 | 4879.654 | 4887.009 | 4894.3676 | 4901.7299 | 4909.096 | 4916.4657 | 4923.839 | 4931.2161 | 4938.5969 | 4945.9813
1010 | 4953.3694 | 4960.7612 | 4968.1566 | 4975.5557 | 4982.9585 | 4990.365 | 4997.7751 | 5005.1889 | 5012.6064 | 5020.0275
1020 | 5027.4523 | 5034.8807 | 5042.3128 | 5049.7485 | 5057.1879 | 5064.6309 | 5072.0776