## debiet 48_ QV 302
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 302 - 10 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 3.55 | hmin [m] = | 0.05 | b | 48
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 120
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 25 | hmax [m] = | 0.17 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 1.7 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.049681 | 0.076571 | 0.10713 | 0.14097 | 0.17784 | 0.21751 | 0.25983
10 | 0.30464 | 0.35184 | 0.40132 | 0.453 | 0.50681 | 0.56267 | 0.62052 | 0.68032 | 0.74202 | 0.80556
20 | 0.87092 | 0.93804 | 1.0069 | 1.0775 | 1.1497 | 1.2236 | 1.2991 | 1.3763 | 1.455 | 1.5352
30 | 1.617 | 1.7003 | 1.7851 | 1.8714 | 1.9592 | 2.0484 | 2.139 | 2.2311 | 2.3246 | 2.4195
40 | 2.5157 | 2.6134 | 2.7124 | 2.8128 | 2.9145 | 3.0175 | 3.1219 | 3.2276 | 3.3346 | 3.4429
50 | 3.5525 | 3.6634 | 3.7755 | 3.8889 | 4.0036 | 4.1196 | 4.2368 | 4.3552 | 4.4749 | 4.5958
60 | 4.718 | 4.8414 | 4.966 | 5.0918 | 5.2188 | 5.347 | 5.4764 | 5.6071 | 5.7389 | 5.8719
70 | 6.006 | 6.1414 | 6.2779 | 6.4156 | 6.5545 | 6.6945 | 6.8357 | 6.9781 | 7.1216 | 7.2663
80 | 7.4121 | 7.5591 | 7.7072 | 7.8564 | 8.0068 | 8.1583 | 8.311 | 8.4648 | 8.6197 | 8.7757
90 | 8.9329 | 9.0912 | 9.2506 | 9.4111 | 9.5727 | 9.7355 | 9.8994 | 10.0643 | 10.2304 | 10.3976
100 | 10.5659 | 10.7353 | 10.9058 | 11.0774 | 11.2501 | 11.4239 | 11.5988 | 11.7748 | 11.9519 | 12.13
110 | 12.3093 | 12.4896 | 12.6711 | 12.8536 | 13.0372 | 13.2219 | 13.4077 | 13.5945 | 13.7825 | 13.9715
120 | 14.1616 | 14.3528 | 14.545 | 14.7384 | 14.9328 | 15.1282 | 15.3248 | 15.5224 | 15.7211 | 15.9209
130 | 16.1217 | 16.3236 | 16.5266 | 16.7307 | 16.9358 | 17.142 | 17.3492 | 17.5575 | 17.7669 | 17.9774
140 | 18.1889 | 18.4014 | 18.6151 | 18.8298 | 19.0455 | 19.2624 | 19.4803 | 19.6992 | 19.9192 | 20.1403
150 | 20.3624 | 20.5856 | 20.8098 | 21.0351 | 21.2615 | 21.4889 | 21.7174 | 21.9469 | 22.1775 | 22.4092
160 | 22.6419 | 22.8756 | 23.1104 | 23.3463 | 23.5833 | 23.8212 | 24.0603 | 24.3004 | 24.5415 | 24.7837
170 | 25.027 | 25.2713 | 25.5167 | 25.7631 | 26.0106 | 26.2591 | 26.5087 | 26.7594 | 27.011 | 27.2638
180 | 27.5176 | 27.7725 | 28.0284 | 28.2853 | 28.5434 | 28.8024 | 29.0626 | 29.3237 | 29.586 | 29.8493
190 | 30.1136 | 30.379 | 30.6455 | 30.913 | 31.1815 | 31.4511 | 31.7218 | 31.9935 | 32.2663 | 32.5401
200 | 32.815 | 33.091 | 33.368 | 33.646 | 33.9251 | 34.2053 | 34.4865 | 34.7688 | 35.0521 | 35.3365
210 | 35.6219 | 35.9084 | 36.196 | 36.4846 | 36.7743 | 37.065 | 37.3568 | 37.6496 | 37.9435 | 38.2384
220 | 38.5345 | 38.8315 | 39.1297 | 39.4288 | 39.7291 | 40.0304 | 40.3328 | 40.6362 | 40.9407 | 41.2462
230 | 41.5528 | 41.8605 | 42.1692 | 42.479 | 42.7898 | 43.1017 | 43.4147 | 43.7287 | 44.0438 | 44.36
240 | 44.6772 | 44.9955 | 45.3148 | 45.6352 | 45.9567 | 46.2792 | 46.6028 | 46.9275 | 47.2532 | 47.58
250 | 47.9079 | 48.2368 | 48.5668 | 48.8979 | 49.23 | 49.5632 | 49.8975 | 50.2328 | 50.5692 | 50.9067
260 | 51.2452 | 51.5849 | 51.9255 | 52.2673 | 52.6101 | 52.954 | 53.299 | 53.645 | 53.9921 | 54.3403
270 | 54.6896 | 55.0399 | 55.3913 | 55.7438 | 56.0973 | 56.4519 | 56.8076 | 57.1644 | 57.5223 | 57.8812
280 | 58.2412 | 58.6023 | 58.9645 | 59.3277 | 59.692 | 60.0574 | 60.4239 | 60.7914 | 61.1601 | 61.5298
290 | 61.9006 | 62.2725 | 62.6454 | 63.0195 | 63.3946 | 63.7708 | 64.1481 | 64.5264 | 64.9059 | 65.2865
300 | 65.6681
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 120_QV 303
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 303 - 25 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 8.61 | hmin [m] = | 0.05 | b | 120
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 300
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 105 | hmax [m] = | 0.25 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 2.5 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.12396 | 0.19093 | 0.26695 | 0.35107 | 0.44259 | 0.54097 | 0.64579
10 | 0.75668 | 0.87336 | 0.99555 | 1.123 | 1.2556 | 1.3931 | 1.5354 | 1.6823 | 1.8337 | 1.9895
20 | 2.1495 | 2.3137 | 2.482 | 2.6543 | 2.8305 | 3.0105 | 3.1943 | 3.3818 | 3.5729 | 3.7676
30 | 3.9659 | 4.1676 | 4.3728 | 4.5813 | 4.7932 | 5.0083 | 5.2267 | 5.4483 | 5.6731 | 5.9011
40 | 6.1321 | 6.3662 | 6.6033 | 6.8435 | 7.0866 | 7.3327 | 7.5817 | 7.8336 | 8.0884 | 8.346
50 | 8.6065 | 8.8697 | 9.1358 | 9.4046 | 9.6761 | 9.9503 | 10.2273 | 10.5069 | 10.7892 | 11.0741
60 | 11.3617 | 11.6518 | 11.9446 | 12.2399 | 12.5378 | 12.8382 | 13.1412 | 13.4466 | 13.7546 | 14.0651
70 | 14.378 | 14.6934 | 15.0113 | 15.3315 | 15.6542 | 15.9794 | 16.3069 | 16.6368 | 16.969 | 17.3037
80 | 17.6407 | 17.98 | 18.3217 | 18.6657 | 19.0121 | 19.3607 | 19.7116 | 20.0648 | 20.4203 | 20.7781
90 | 21.1381 | 21.5004 | 21.8649 | 22.2316 | 22.6006 | 22.9718 | 23.3452 | 23.7208 | 24.0986 | 24.4786
100 | 24.8608 | 25.2452 | 25.6317 | 26.0204 | 26.4112 | 26.8042 | 27.1994 | 27.5966 | 27.996 | 28.3975
110 | 28.8012 | 29.2069 | 29.6148 | 30.0247 | 30.4368 | 30.8509 | 31.2672 | 31.6854 | 32.1058 | 32.5283
120 | 32.9528 | 33.3793 | 33.8079 | 34.2386 | 34.6713 | 35.106 | 35.5428 | 35.9816 | 36.4224 | 36.8652
130 | 37.3101 | 37.7569 | 38.2058 | 38.6567 | 39.1095 | 39.5644 | 40.0212 | 40.4801 | 40.9409 | 41.4037
140 | 41.8684 | 42.3352 | 42.8039 | 43.2745 | 43.7472 | 44.2217 | 44.6983 | 45.1767 | 45.6572 | 46.1395
150 | 46.6238 | 47.1101 | 47.5982 | 48.0883 | 48.5803 | 49.0743 | 49.5702 | 50.0679 | 50.5676 | 51.0692
160 | 51.5727 | 52.0781 | 52.5855 | 53.0947 | 53.6058 | 54.1188 | 54.6337 | 55.1504 | 55.6691 | 56.1897
170 | 56.7121 | 57.2364 | 57.7626 | 58.2906 | 58.8205 | 59.3523 | 59.886 | 60.4215 | 60.9588 | 61.4981
180 | 62.0392 | 62.5821 | 63.1269 | 63.6735 | 64.222 | 64.7723 | 65.3245 | 65.8785 | 66.4343 | 66.992
190 | 67.5515 | 68.1129 | 68.6761 | 69.2411 | 69.8079 | 70.3766 | 70.947 | 71.5193 | 72.0935 | 72.6694
200 | 73.2471 | 73.8267 | 74.4081 | 74.9913 | 75.5763 | 76.163 | 76.7516 | 77.342 | 77.9343 | 78.5283
210 | 79.1241 | 79.7216 | 80.321 | 80.9222 | 81.5252 | 82.13 | 82.7365 | 83.3449 | 83.955 | 84.5669
220 | 85.1806 | 85.796 | 86.4133 | 87.0323 | 87.6531 | 88.2757 | 88.9001 | 89.5262 | 90.1541 | 90.7838
230 | 91.4152 | 92.0484 | 92.6834 | 93.3201 | 93.9586 | 94.5989 | 95.2409 | 95.8847 | 96.5302 | 97.1775
240 | 97.8266 | 98.4774 | 99.13 | 99.7843 | 100.4404 | 101.0982 | 101.7577 | 102.4191 | 103.0821 | 103.7469
250 | 104.4135 | 105.0818 | 105.7518 | 106.4236 | 107.0972 | 107.7724 | 108.4494 | 109.1282 | 109.8087 | 110.4909
260 | 111.1749 | 111.8606 | 112.548 | 113.2371 | 113.928 | 114.6206 | 115.315 | 116.0111 | 116.7089 | 117.4084
270 | 118.1097 | 118.8127 | 119.5174 | 120.2238 | 120.932 | 121.6419 | 122.3535 | 123.0668 | 123.7819 | 124.4986
280 | 125.2171 | 125.9373 | 126.6592 | 127.3829 | 128.1082 | 128.8353 | 129.5641 | 130.2946 | 131.0268 | 131.7607
290 | 132.4963 | 133.2337 | 133.9727 | 134.7135 | 135.4559 | 136.2001 | 136.946 | 137.6936 | 138.4429 | 139.1939
300 | 139.9466
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 160_QV 304
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 304 - 50 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 11.41 | hmin [m] = | 0.05 | b | 160
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 400
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 232 | hmax [m] = | 0.35 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 3.5 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.16522 | 0.25446 | 0.35574 | 0.46778 | 0.58967 | 0.72067 | 0.86021
10 | 1.0078 | 1.1631 | 1.3257 | 1.4953 | 1.6716 | 1.8545 | 2.0437 | 2.2389 | 2.4402 | 2.6472
20 | 2.8598 | 3.078 | 3.3015 | 3.5303 | 3.7642 | 4.0032 | 4.2471 | 4.496 | 4.7496 | 5.0079
30 | 5.2708 | 5.5383 | 5.8104 | 6.0868 | 6.3676 | 6.6527 | 6.9421 | 7.2357 | 7.5334 | 7.8353
40 | 8.1412 | 8.4511 | 8.765 | 9.0828 | 9.4045 | 9.73 | 10.0594 | 10.3925 | 10.7294 | 11.07
50 | 11.4143 | 11.7622 | 12.1137 | 12.4688 | 12.8275 | 13.1897 | 13.5554 | 13.9245 | 14.2971 | 14.6732
60 | 15.0526 | 15.4354 | 15.8216 | 16.2111 | 16.6039 | 17 | 17.3994 | 17.802 | 18.2078 | 18.6169
70 | 19.0291 | 19.4445 | 19.8631 | 20.2848 | 20.7097 | 21.1376 | 21.5686 | 22.0027 | 22.4398 | 22.88
80 | 23.3233 | 23.7695 | 24.2187 | 24.6709 | 25.1261 | 25.5842 | 26.0453 | 26.5093 | 26.9762 | 27.446
90 | 27.9188 | 28.3944 | 28.8728 | 29.3541 | 29.8383 | 30.3253 | 30.8151 | 31.3078 | 31.8032 | 32.3014
100 | 32.8024 | 33.3062 | 33.8128 | 34.322 | 34.8341 | 35.3488 | 35.8663 | 36.3865 | 36.9094 | 37.4351
110 | 37.9633 | 38.4943 | 39.028 | 39.5643 | 40.1032 | 40.6448 | 41.1891 | 41.7359 | 42.2854 | 42.8376
120 | 43.3923 | 43.9496 | 44.5095 | 45.072 | 45.6371 | 46.2047 | 46.775 | 47.3477 | 47.9231 | 48.5009
130 | 49.0813 | 49.6643 | 50.2498 | 50.8377 | 51.4283 | 52.0213 | 52.6168 | 53.2148 | 53.8153 | 54.4183
140 | 55.0237 | 55.6317 | 56.2421 | 56.8549 | 57.4703 | 58.088 | 58.7083 | 59.3309 | 59.956 | 60.5836
150 | 61.2135 | 61.8459 | 62.4807 | 63.1179 | 63.7575 | 64.3995 | 65.0439 | 65.6907 | 66.3399 | 66.9915
160 | 67.6454 | 68.3018 | 68.9605 | 69.6215 | 70.285 | 70.9507 | 71.6189 | 72.2894 | 72.9622 | 73.6374
170 | 74.3149 | 74.9948 | 75.6769 | 76.3614 | 77.0483 | 77.7374 | 78.4289 | 79.1226 | 79.8187 | 80.5171
180 | 81.2178 | 81.9208 | 82.626 | 83.3336 | 84.0435 | 84.7556 | 85.47 | 86.1867 | 86.9057 | 87.6269
190 | 88.3504 | 89.0762 | 89.8042 | 90.5345 | 91.267 | 92.0018 | 92.7388 | 93.4781 | 94.2197 | 94.9634
200 | 95.7094 | 96.4577 | 97.2081 | 97.9608 | 98.7158 | 99.4729 | 100.2323 | 100.9939 | 101.7577 | 102.5237
210 | 103.2919 | 104.0623 | 104.835 | 105.6098 | 106.3868 | 107.1661 | 107.9475 | 108.7311 | 109.5169 | 110.3049
220 | 111.0951 | 111.8874 | 112.682 | 113.4787 | 114.2776 | 115.0787 | 115.8819 | 116.6873 | 117.4949 | 118.3046
230 | 119.1165 | 119.9306 | 120.7468 | 121.5652 | 122.3857 | 123.2084 | 124.0332 | 124.8602 | 125.6893 | 126.5206
240 | 127.354 | 128.1896 | 129.0273 | 129.8671 | 130.709 | 131.5531 | 132.3994 | 133.2477 | 134.0982 | 134.9508
250 | 135.8055 | 136.6623 | 137.5213 | 138.3824 | 139.2456 | 140.1109 | 140.9783 | 141.8478 | 142.7195 | 143.5932
260 | 144.4691 | 145.3471 | 146.2271 | 147.1093 | 147.9935 | 148.8799 | 149.7683 | 150.6589 | 151.5515 | 152.4463
270 | 153.3431 | 154.242 | 155.143 | 156.0461 | 156.9513 | 157.8585 | 158.7678 | 159.6792 | 160.5927 | 161.5083
280 | 162.4259 | 163.3456 | 164.2674 | 165.1913 | 166.1172 | 167.0452 | 167.9753 | 168.9074 | 169.8416 | 170.7779
290 | 171.7162 | 172.6565 | 173.599 | 174.5435 | 175.49 | 176.4386 | 177.3893 | 178.342 | 179.2968 | 180.2536
300 | 181.2125 | 182.1734 | 183.1364 | 184.1014 | 185.0684 | 186.0375 | 187.0087 | 187.9818 | 188.9571 | 189.9343
310 | 190.9136 | 191.895 | 192.8783 | 193.8638 | 194.8512 | 195.8407 | 196.8322 | 197.8257 | 198.8213 | 199.8189
320 | 200.8185 | 201.8202 | 202.8238 | 203.8295 | 204.8373 | 205.847 | 206.8588 | 207.8726 | 208.8884 | 209.9062
330 | 210.9261 | 211.9479 | 212.9718 | 213.9977 | 215.0256 | 216.0556 | 217.0875 | 218.1214 | 219.1574 | 220.1954
340 | 221.2354 | 222.2774 | 223.3214 | 224.3674 | 225.4154 | 226.4654 | 227.5174 | 228.5714 | 229.6274 | 230.6855
350 | 231.7455 | 232.8075 | 233.8716 | 234.9376 | 236.0056 | 237.0756 | 238.1477 | 239.2217 | 240.2977 | 241.3757
360 | 242.4557 | 243.5377 | 244.6217 | 245.7076 | 246.7956 | 247.8855 | 248.9775 | 250.0714 | 251.1673 | 252.2652
370 | 253.3651 | 254.467 | 255.5709 | 256.6767 | 257.7846 | 258.8944 | 260.0062 | 261.12 | 262.2357 | 263.3535
380 | 264.4732 | 265.5949 | 266.7186 | 267.8442 | 268.9719 | 270.1015 | 271.2331 | 272.3666 | 273.5022 | 274.6397
390 | 275.7792 | 276.9207 | 278.0641 | 279.2095 | 280.3569 | 281.5062 | 282.6576 | 283.8109 | 284.9661 | 286.1234
400 | 287.2826
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 200_QV 305
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 305 - 75 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 14.22 | hmin [m] = | 0.05 | b | 200
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 500
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 322 | hmax [m] = | 0.38 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 3.8 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.20649 | 0.318 | 0.44453 | 0.5845 | 0.73675 | 0.90037 | 1.0746
10 | 1.259 | 1.4528 | 1.6558 | 1.8675 | 2.0876 | 2.3159 | 2.5519 | 2.7956 | 3.0466 | 3.3049
20 | 3.5701 | 3.8422 | 4.121 | 4.4062 | 4.6979 | 4.9959 | 5.3 | 5.6101 | 5.9262 | 6.2481
30 | 6.5758 | 6.9091 | 7.2479 | 7.5923 | 7.9421 | 8.2971 | 8.6575 | 9.0231 | 9.3937 | 9.7695
40 | 10.1503 | 10.536 | 10.9266 | 11.3221 | 11.7224 | 12.1274 | 12.5371 | 12.9515 | 13.3704 | 13.794
50 | 14.2221 | 14.6546 | 15.0916 | 15.5331 | 15.9788 | 16.429 | 16.8834 | 17.3421 | 17.8051 | 18.2722
60 | 18.7435 | 19.219 | 19.6986 | 20.1823 | 20.67 | 21.1618 | 21.6576 | 22.1573 | 22.661 | 23.1687
70 | 23.6802 | 24.1957 | 24.715 | 25.2381 | 25.7651 | 26.2958 | 26.8303 | 27.3686 | 27.9107 | 28.4564
80 | 29.0058 | 29.5589 | 30.1157 | 30.6761 | 31.2401 | 31.8078 | 32.379 | 32.9538 | 33.5321 | 34.114
90 | 34.6994 | 35.2883 | 35.8808 | 36.4767 | 37.076 | 37.6788 | 38.285 | 38.8947 | 39.5078 | 40.1242
100 | 40.7441 | 41.3673 | 41.9938 | 42.6237 | 43.2569 | 43.8935 | 44.5333 | 45.1765 | 45.8229 | 46.4726
110 | 47.1255 | 47.7817 | 48.4411 | 49.1038 | 49.7697 | 50.4387 | 51.111 | 51.7865 | 52.4651 | 53.1469
120 | 53.8318 | 54.5199 | 55.2111 | 55.9055 | 56.6029 | 57.3035 | 58.0072 | 58.7139 | 59.4238 | 60.1367
130 | 60.8526 | 61.5717 | 62.2937 | 63.0188 | 63.747 | 64.4782 | 65.2123 | 65.9495 | 66.6897 | 67.4329
140 | 68.179 | 68.9282 | 69.6803 | 70.4354 | 71.1934 | 71.9544 | 72.7183 | 73.4851 | 74.2549 | 75.0276
150 | 75.8032 | 76.5817 | 77.3631 | 78.1474 | 78.9346 | 79.7247 | 80.5177 | 81.3135 | 82.1122 | 82.9137
160 | 83.7181 | 84.5254 | 85.3355 | 86.1484 | 86.9641 | 87.7827 | 88.6041 | 89.4283 | 90.2553 | 91.0851
170 | 91.9177 | 92.7531 | 93.5913 | 94.4323 | 95.276 | 96.1225 | 96.9718 | 97.8238 | 98.6786 | 99.5361
180 | 100.3964 | 101.2594 | 102.1252 | 102.9937 | 103.8649 | 104.7389 | 105.6155 | 106.4949 | 107.377 | 108.2618
190 | 109.1493 | 110.0394 | 110.9323 | 111.8279 | 112.7261 | 113.627 | 114.5306 | 115.4369 | 116.3459 | 117.2575
200 | 118.1717 | 119.0886 | 120.0082 | 120.9304 | 121.8553 | 122.7828 | 123.7129 | 124.6457 | 125.5811 | 126.5191
210 | 127.4597 | 128.403 | 129.3489 | 130.2974 | 131.2485 | 132.2022 | 133.1585 | 134.1174 | 135.0788 | 136.0429
220 | 137.0096 | 137.9788 | 138.9507 | 139.9251 | 140.9021 | 141.8816 | 142.8638 | 143.8484 | 144.8357 | 145.8255
230 | 146.8179 | 147.8128 | 148.8103 | 149.8103 | 150.8128 | 151.8179 | 152.8256 | 153.8358 | 154.8485 | 155.8637
240 | 156.8815 | 157.9018 | 158.9246 | 159.9499 | 160.9777 | 162.0081 | 163.041 | 164.0763 | 165.1142 | 166.1546
250 | 167.1975 | 168.2429 | 169.2908 | 170.3411 | 171.394 | 172.4493 | 173.5072 | 174.5675 | 175.6303 | 176.6956
260 | 177.7633 | 178.8335 | 179.9062 | 180.9814 | 182.059 | 183.1391 | 184.2217 | 185.3067 | 186.3942 | 187.4841
270 | 188.5765 | 189.6713 | 190.7686 | 191.8683 | 192.9705 | 194.0751 | 195.1822 | 196.2917 | 197.4036 | 198.518
280 | 199.6348 | 200.754 | 201.8756 | 202.9997 | 204.1262 | 205.2551 | 206.3865 | 207.5202 | 208.6564 | 209.795
290 | 210.936 | 212.0794 | 213.2253 | 214.3735 | 215.5241 | 216.6772 | 217.8326 | 218.9904 | 220.1507 | 221.3133
300 | 222.4783 | 223.6457 | 224.8156 | 225.9878 | 227.1623 | 228.3393 | 229.5187 | 230.7004 | 231.8845 | 233.071
310 | 234.2599 | 235.4511 | 236.6447 | 237.8407 | 239.0391 | 240.2398 | 241.4429 | 242.6484 | 243.8562 | 245.0664
320 | 246.279 | 247.4939 | 248.7112 | 249.9308 | 251.1528 | 252.3771 | 253.6038 | 254.8328 | 256.0642 | 257.298
330 | 258.5341 | 259.7725 | 261.0133 | 262.2564 | 263.5018 | 264.7496 | 265.9998 | 267.2522 | 268.5071 | 269.7642
340 | 271.0237 | 272.2855 | 273.5496 | 274.8161 | 276.0849 | 277.356 | 278.6294 | 279.9052 | 281.1833 | 282.4637
350 | 283.7464 | 285.0315 | 286.3188 | 287.6085 | 288.9005 | 290.1948 | 291.4915 | 292.7904 | 294.0916 | 295.3952
360 | 296.7011 | 298.0092 | 299.3197 | 300.6325 | 301.9476 | 303.2649 | 304.5846 | 305.9066 | 307.2309 | 308.5575
370 | 309.8864 | 311.2175 | 312.551 | 313.8868 | 315.2248 | 316.5652 | 317.9078 | 319.2527 | 320.5999 | 321.9494
380 | 323.3012 | 324.6553 | 326.0116 | 327.3703 | 328.7312 | 330.0944 | 331.4599 | 332.8277 | 334.1977 | 335.57
390 | 336.9446 | 338.3215 | 339.7006 | 341.082 | 342.4657 | 343.8517 | 345.2399 | 346.6304 | 348.0232 | 349.4182
400 | 350.8155 | 352.2151 | 353.6169 | 355.021 | 356.4274 | 357.836 | 359.2469 | 360.66 | 362.0754 | 363.4931
410 | 364.913 | 366.3352 | 367.7596 | 369.1863 | 370.6153 | 372.0465 | 373.4799 | 374.9156 | 376.3536 | 377.7938
420 | 379.2363 | 380.681 | 382.1279 | 383.5771 | 385.0286 | 386.4823 | 387.9382 | 389.3964 | 390.8568 | 392.3195
430 | 393.7844 | 395.2516 | 396.721 | 398.1926 | 399.6665 | 401.1426 | 402.621 | 404.1016 | 405.5844 | 407.0695
440 | 408.5568 | 410.0463 | 411.5381 | 413.0321 | 414.5284 | 416.0268 | 417.5275 | 419.0305 | 420.5356 | 422.043
450 | 423.5526 | 425.0645 | 426.5786 | 428.0949 | 429.6134 | 431.1342 | 432.6571 | 434.1823 | 435.7098 | 437.2394
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 240_QV 306
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 306 - 100 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 17.03 | hmin [m] = | 0.05 | b | 240
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 600
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 414 | hmax [m] = | 0.4 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 4 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.24776 | 0.38153 | 0.53332 | 0.70122 | 0.88383 | 1.0801 | 1.2891
10 | 1.5101 | 1.7426 | 1.9859 | 2.2398 | 2.5036 | 2.7772 | 3.0602 | 3.3522 | 3.6531 | 3.9626
20 | 4.2805 | 4.6065 | 4.9405 | 5.2822 | 5.6317 | 5.9886 | 6.3528 | 6.7243 | 7.1029 | 7.4884
30 | 7.8807 | 8.2798 | 8.6855 | 9.0978 | 9.5165 | 9.9416 | 10.3729 | 10.8104 | 11.2541 | 11.7037
40 | 12.1594 | 12.6209 | 13.0883 | 13.5614 | 14.0402 | 14.5247 | 15.0148 | 15.5104 | 16.0115 | 16.518
50 | 17.0298 | 17.5471 | 18.0696 | 18.5973 | 19.1302 | 19.6683 | 20.2115 | 20.7597 | 21.313 | 21.8713
60 | 22.4345 | 23.0026 | 23.5756 | 24.1535 | 24.7361 | 25.3236 | 25.9157 | 26.5126 | 27.1142 | 27.7205
70 | 28.3313 | 28.9468 | 29.5668 | 30.1914 | 30.8205 | 31.454 | 32.0921 | 32.7346 | 33.3815 | 34.0327
80 | 34.6884 | 35.3484 | 36.0127 | 36.6813 | 37.3542 | 38.0313 | 38.7127 | 39.3983 | 40.088 | 40.782
90 | 41.4801 | 42.1823 | 42.8887 | 43.5992 | 44.3137 | 45.0323 | 45.755 | 46.4816 | 47.2123 | 47.947
100 | 48.6857 | 49.4283 | 50.1749 | 50.9254 | 51.6798 | 52.4381 | 53.2003 | 53.9664 | 54.7363 | 55.5101
110 | 56.2877 | 57.0691 | 57.8543 | 58.6433 | 59.4361 | 60.2326 | 61.0329 | 61.837 | 62.6447 | 63.4562
120 | 64.2713 | 65.0902 | 65.9127 | 66.7389 | 67.5688 | 68.4022 | 69.2394 | 70.0801 | 70.9244 | 71.7724
130 | 72.6239 | 73.479 | 74.3377 | 75.1999 | 76.0657 | 76.935 | 77.8079 | 78.6843 | 79.5641 | 80.4475
140 | 81.3344 | 82.2247 | 83.1185 | 84.0158 | 84.9165 | 85.8207 | 86.7283 | 87.6393 | 88.5538 | 89.4716
150 | 90.3929 | 91.3175 | 92.2456 | 93.177 | 94.1118 | 95.0499 | 95.9914 | 96.9363 | 97.8845 | 98.836
160 | 99.7908 | 100.749 | 101.7105 | 102.6753 | 103.6433 | 104.6147 | 105.5893 | 106.5672 | 107.5484 | 108.5329
170 | 109.5206 | 110.5115 | 111.5057 | 112.5031 | 113.5037 | 114.5076 | 115.5147 | 116.525 | 117.5385 | 118.5552
180 | 119.5751 | 120.5981 | 121.6244 | 122.6538 | 123.6864 | 124.7221 | 125.761 | 126.8031 | 127.8483 | 128.8966
190 | 129.9481 | 131.0027 | 132.0604 | 133.1213 | 134.1852 | 135.2523 | 136.3224 | 137.3957 | 138.4721 | 139.5515
200 | 140.634 | 141.7196 | 142.8083 | 143.9 | 144.9948 | 146.0926 | 147.1935 | 148.2975 | 149.4045 | 150.5145
210 | 151.6276 | 152.7437 | 153.8628 | 154.9849 | 156.1101 | 157.2383 | 158.3694 | 159.5036 | 160.6408 | 161.7809
220 | 162.9241 | 164.0702 | 165.2194 | 166.3715 | 167.5266 | 168.6846 | 169.8456 | 171.0096 | 172.1765 | 173.3464
230 | 174.5192 | 175.695 | 176.8737 | 178.0554 | 179.24 | 180.4275 | 181.6179 | 182.8113 | 184.0076 | 185.2068
240 | 186.4089 | 187.6139 | 188.8219 | 190.0327 | 191.2464 | 192.4631 | 193.6826 | 194.905 | 196.1303 | 197.3585
250 | 198.5895 | 199.8234 | 201.0602 | 202.2999 | 203.5424 | 204.7878 | 206.036 | 207.2871 | 208.5411 | 209.7979
260 | 211.0576 | 212.32 | 213.5854 | 214.8535 | 216.1245 | 217.3984 | 218.675 | 219.9545 | 221.2368 | 222.522
270 | 223.8099 | 225.1007 | 226.3942 | 227.6906 | 228.9898 | 230.2918 | 231.5965 | 232.9041 | 234.2145 | 235.5276
280 | 236.8436 | 238.1623 | 239.4838 | 240.8081 | 242.1352 | 243.4651 | 244.7977 | 246.1331 | 247.4713 | 248.8122
290 | 250.1559 | 251.5023 | 252.8515 | 254.2035 | 255.5582 | 256.9157 | 258.2759 | 259.6389 | 261.0046 | 262.373
300 | 263.7442 | 265.1181 | 266.4948 | 267.8741 | 269.2563 | 270.6411 | 272.0287 | 273.4189 | 274.812 | 276.2077
310 | 277.6061 | 279.0073 | 280.4111 | 281.8177 | 283.227 | 284.639 | 286.0537 | 287.4711 | 288.8912 | 290.314
320 | 291.7395 | 293.1676 | 294.5985 | 296.0321 | 297.4683 | 298.9072 | 300.3488 | 301.7931 | 303.2401 | 304.6897
330 | 306.1421 | 307.5971 | 309.0547 | 310.5151 | 311.9781 | 313.4437 | 314.9121 | 316.383 | 317.8567 | 319.333
340 | 320.812 | 322.2936 | 323.7779 | 325.2648 | 326.7544 | 328.2466 | 329.7415 | 331.239 | 332.7391 | 334.2419
350 | 335.7473 | 337.2554 | 338.7661 | 340.2795 | 341.7954 | 343.314 | 344.8353 | 346.3591 | 347.8856 | 349.4147
360 | 350.9464 | 352.4808 | 354.0177 | 355.5573 | 357.0995 | 358.6443 | 360.1918 | 361.7418 | 363.2945 | 364.8497
370 | 366.4076 | 367.9681 | 369.5311 | 371.0968 | 372.6651 | 374.236 | 375.8094 | 377.3855 | 378.9642 | 380.5454
380 | 382.1293 | 383.7157 | 385.3047 | 386.8963 | 388.4906 | 390.0873 | 391.6867 | 393.2887 | 394.8932 | 396.5003
390 | 398.11 | 399.7223 | 401.3371 | 402.9545 | 404.5745 | 406.1971 | 407.8222 | 409.4499 | 411.0802 | 412.713
400 | 414.3484 | 415.9864 | 417.6269 | 419.27 | 420.9157 | 422.5639 | 424.2146 | 425.868 | 427.5238 | 429.1823
410 | 430.8433 | 432.5068 | 434.1729 | 435.8415 | 437.5127 | 439.1864 | 440.8627 | 442.5415 | 444.2229 | 445.9068
420 | 447.5932 | 449.2822 | 450.9738 | 452.6678 | 454.3644 | 456.0635 | 457.7652 | 459.4694 | 461.1762 | 462.8854
430 | 464.5972 | 466.3115 | 468.0284 | 469.7478 | 471.4697 | 473.1941 | 474.9211 | 476.6505 | 478.3825 | 480.1171
440 | 481.8541 | 483.5937 | 485.3357 | 487.0803 | 488.8274 | 490.5771 | 492.3292 | 494.0838 | 495.841 | 497.6007
450 | 499.3629 | 501.1275 | 502.8947 | 504.6645 | 506.4367 | 508.2114 | 509.9886 | 511.7683 | 513.5505 | 515.3353
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 320_QV 308
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 308 - 250 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 22.65 | hmin [m] = | 0.05 | b | 320
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 800
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 1025 | hmax [m] = | 0.6 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 6 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.33029 | 0.5086 | 0.7109 | 0.93465 | 1.178 | 1.4395 | 1.7179
10 | 2.0124 | 2.322 | 2.6462 | 2.9842 | 3.3357 | 3.7 | 4.0767 | 4.4655 | 4.8661 | 5.278
20 | 5.7011 | 6.135 | 6.5794 | 7.0342 | 7.4992 | 7.974 | 8.4586 | 8.9527 | 9.4561 | 9.9688
30 | 10.4906 | 11.0213 | 11.5607 | 12.1088 | 12.6654 | 13.2304 | 13.8037 | 14.3851 | 14.9747 | 15.5722
40 | 16.1775 | 16.7907 | 17.4115 | 18.04 | 18.676 | 19.3194 | 19.9701 | 20.6282 | 21.2935 | 21.9659
50 | 22.6454 | 23.3319 | 24.0254 | 24.7258 | 25.433 | 26.1469 | 26.8676 | 27.5949 | 28.3289 | 29.0693
60 | 29.8163 | 30.5698 | 31.3296 | 32.0958 | 32.8683 | 33.6471 | 34.4321 | 35.2233 | 36.0206 | 36.8241
70 | 37.6335 | 38.449 | 39.2705 | 40.098 | 40.9313 | 41.7705 | 42.6156 | 43.4664 | 44.3231 | 45.1854
80 | 46.0535 | 46.9272 | 47.8066 | 48.6916 | 49.5822 | 50.4784 | 51.38 | 52.2872 | 53.1999 | 54.1179
90 | 55.0414 | 55.9703 | 56.9046 | 57.8442 | 58.7891 | 59.7393 | 60.6948 | 61.6555 | 62.6215 | 63.5926
100 | 64.5689 | 65.5504 | 66.537 | 67.5287 | 68.5255 | 69.5273 | 70.5343 | 71.5462 | 72.5631 | 73.5851
110 | 74.612 | 75.6439 | 76.6807 | 77.7224 | 78.769 | 79.8204 | 80.8768 | 81.938 | 83.004 | 84.0748
120 | 85.1504 | 86.2308 | 87.3159 | 88.4058 | 89.5004 | 90.5997 | 91.7038 | 92.8125 | 93.9258 | 95.0438
130 | 96.1665 | 97.2938 | 98.4257 | 99.5621 | 100.7032 | 101.8488 | 102.999 | 104.1537 | 105.313 | 106.4767
140 | 107.645 | 108.8177 | 109.9949 | 111.1766 | 112.3627 | 113.5533 | 114.7483 | 115.9477 | 117.1515 | 118.3597
150 | 119.5722 | 120.7892 | 122.0105 | 123.2361 | 124.4661 | 125.7004 | 126.939 | 128.1819 | 129.429 | 130.6805
160 | 131.9363 | 133.1963 | 134.4605 | 135.729 | 137.0017 | 138.2786 | 139.5598 | 140.8451 | 142.1346 | 143.4283
170 | 144.7262 | 146.0282 | 147.3344 | 148.6448 | 149.9592 | 151.2778 | 152.6005 | 153.9273 | 155.2582 | 156.5933
180 | 157.9323 | 159.2755 | 160.6227 | 161.974 | 163.3293 | 164.6887 | 166.0521 | 167.4195 | 168.7909 | 170.1664
190 | 171.5458 | 172.9292 | 174.3167 | 175.7081 | 177.1034 | 178.5028 | 179.906 | 181.3133 | 182.7244 | 184.1396
200 | 185.5586 | 186.9815 | 188.4084 | 189.8392 | 191.2738 | 192.7124 | 194.1548 | 195.6011 | 197.0513 | 198.5054
210 | 199.9633 | 201.425 | 202.8906 | 204.3601 | 205.8334 | 207.3105 | 208.7914 | 210.2761 | 211.7646 | 213.257
220 | 214.7531 | 216.253 | 217.7568 | 219.2642 | 220.7755 | 222.2905 | 223.8093 | 225.3318 | 226.8581 | 228.3881
230 | 229.9219 | 231.4594 | 233.0006 | 234.5455 | 236.0942 | 237.6465 | 239.2026 | 240.7624 | 242.3258 | 243.893
240 | 245.4638 | 247.0383 | 248.6165 | 250.1983 | 251.7838 | 253.373 | 254.9658 | 256.5623 | 258.1624 | 259.7661
250 | 261.3735 | 262.9845 | 264.5991 | 266.2174 | 267.8392 | 269.4647 | 271.0938 | 272.7264 | 274.3627 | 276.0026
260 | 277.646 | 279.293 | 280.9436 | 282.5978 | 284.2556 | 285.9169 | 287.5817 | 289.2502 | 290.9221 | 292.5977
270 | 294.2767 | 295.9593 | 297.6454 | 299.3351 | 301.0283 | 302.725 | 304.4252 | 306.129 | 307.8362 | 309.547
280 | 311.2613 | 312.979 | 314.7003 | 316.425 | 318.1532 | 319.8849 | 321.6201 | 323.3588 | 325.1009 | 326.8465
290 | 328.5956 | 330.3481 | 332.1041 | 333.8635 | 335.6264 | 337.3927 | 339.1625 | 340.9357 | 342.7123 | 344.4924
300 | 346.2759 | 348.0628 | 349.8532 | 351.6469 | 353.4441 | 355.2447 | 357.0487 | 358.8561 | 360.6668 | 362.481
310 | 364.2986 | 366.1196 | 367.944 | 369.7717 | 371.6028 | 373.4373 | 375.2752 | 377.1165 | 378.9611 | 380.8091
320 | 382.6604 | 384.5151 | 386.3732 | 388.2346 | 390.0993 | 391.9674 | 393.8389 | 395.7137 | 397.5918 | 399.4733
330 | 401.358 | 403.2462 | 405.1376 | 407.0324 | 408.9305 | 410.8319 | 412.7366 | 414.6446 | 416.556 | 418.4706
340 | 420.3886 | 422.3098 | 424.2344 | 426.1622 | 428.0934 | 430.0278 | 431.9655 | 433.9065 | 435.8508 | 437.7984
350 | 439.7492 | 441.7033 | 443.6607 | 445.6213 | 447.5852 | 449.5524 | 451.5229 | 453.4966 | 455.4735 | 457.4537
360 | 459.4372 | 461.4239 | 463.4138 | 465.407 | 467.4035 | 469.4032 | 471.4061 | 473.4122 | 475.4216 | 477.4342
370 | 479.45 | 481.4691 | 483.4914 | 485.5169 | 487.5456 | 489.5775 | 491.6127 | 493.651 | 495.6926 | 497.7374
380 | 499.7853 | 501.8365 | 503.8909 | 505.9485 | 508.0092 | 510.0732 | 512.1403 | 514.2107 | 516.2842 | 518.3609
390 | 520.4408 | 522.5239 | 524.6101 | 526.6996 | 528.7922 | 530.8879 | 532.9869 | 535.089 | 537.1943 | 539.3027
400 | 541.4143 | 543.5291 | 545.647 | 547.7681 | 549.8923 | 552.0197 | 554.1502 | 556.2839 | 558.4207 | 560.5607
410 | 562.7038 | 564.85 | 566.9994 | 569.1519 | 571.3076 | 573.4664 | 575.6283 | 577.7933 | 579.9615 | 582.1328
420 | 584.3072 | 586.4848 | 588.6654 | 590.8492 | 593.0361 | 595.2261 | 597.4192 | 599.6154 | 601.8148 | 604.0172
430 | 606.2228 | 608.4314 | 610.6432 | 612.8581 | 615.076 | 617.2971 | 619.5212 | 621.7484 | 623.9788 | 626.2122
440 | 628.4487 | 630.6883 | 632.931 | 635.1768 | 637.4256 | 639.6775 | 641.9325 | 644.1906 | 646.4518 | 648.716
450 | 650.9833 | 653.2537 | 655.5271 | 657.8036 | 660.0832 | 662.3658 | 664.6515 | 666.9403 | 669.2321 | 671.527
460 | 673.8249 | 676.1259 | 678.4299 | 680.737 | 683.0472 | 685.3604 | 687.6766 | 689.9959 | 692.3182 | 694.6436
470 | 696.972 | 699.3035 | 701.638 | 703.9755 | 706.3161 | 708.6597 | 711.0063 | 713.356 | 715.7087 | 718.0644
480 | 720.4232 | 722.785 | 725.1498 | 727.5176 | 729.8884 | 732.2623 | 734.6392 | 737.0191 | 739.402 | 741.788
490 | 744.1769 | 746.5689 | 748.9639 | 751.3618 | 753.7628 | 756.1668 | 758.5739 | 760.9839 | 763.3969 | 765.8129
500 | 768.2319 | 770.6539 | 773.079 | 775.507 | 777.938 | 780.372 | 782.809 | 785.249 | 787.692 | 790.1379
510 | 792.5869 | 795.0388 | 797.4938 | 799.9517 | 802.4126 | 804.8765 | 807.3433 | 809.8132 | 812.286 | 814.7618
520 | 817.2406 | 819.7224 | 822.2071 | 824.6948 | 827.1855 | 829.6791 | 832.1757 | 834.6753 | 837.1779 | 839.6834
530 | 842.1919 | 844.7033 | 847.2177 | 849.7351 | 852.2554 | 854.7787 | 857.305 | 859.8342 | 862.3663 | 864.9015
540 | 867.4395 | 869.9806 | 872.5245 | 875.0715 | 877.6213 | 880.1742 | 882.73 | 885.2887 | 887.8504 | 890.415
550 | 892.9825 | 895.553 | 898.1265 | 900.7029 | 903.2822 | 905.8645 | 908.4497 | 911.0378 | 913.6289 | 916.2229
560 | 918.8198 | 921.4197 | 924.0225 | 926.6283 | 929.2369 | 931.8485 | 934.463 | 937.0805 | 939.7009 | 942.3242
570 | 944.9504 | 947.5796 | 950.2116 | 952.8466 | 955.4846 | 958.1254 | 960.7691 | 963.4158 | 966.0654 | 968.7179
580 | 971.3733 | 974.0317 | 976.6929 | 979.3571 | 982.0242 | 984.6941 | 987.367 | 990.0428 | 992.7215 | 995.4032
590 | 998.0877 | 1000.7751 | 1003.4654 | 1006.1587 | 1008.8548 | 1011.5539 | 1014.2558 | 1016.9606 | 1019.6684 | 1022.379
600 | 1025.0926 | 1027.809 | 1030.5283 | 1033.2505 | 1035.9757 | 1038.7037 | 1041.4346 | 1044.1684 | 1046.9051 | 1049.6447
610 | 1052.3871 | 1055.1325 | 1057.8807 | 1060.6319 | 1063.3859 | 1066.1428 | 1068.9026 | 1071.6653 | 1074.4308 | 1077.1993
620 | 1079.9706 | 1082.7448 | 1085.5219 | 1088.3018 | 1091.0847 | 1093.8704 | 1096.659 | 1099.4505 | 1102.2448 | 1105.042
630 | 1107.8421 | 1110.6451 | 1113.4509 | 1116.2597 | 1119.0712 | 1121.8857 | 1124.703 | 1127.5232 | 1130.3463 | 1133.1722
640 | 1136.001 | 1138.8327 | 1141.6672 | 1144.5046 | 1147.3449 | 1150.188 | 1153.034 | 1155.8828 | 1158.7346 | 1161.5891
650 | 1164.4466 | 1167.3069 | 1170.17 | 1173.036 | 1175.9049 | 1178.7766 | 1181.6512 | 1184.5286 | 1187.4089 | 1190.292
660 | 1193.178 | 1196.0669 | 1198.9586 | 1201.8531 | 1204.7505 | 1207.6508 | 1210.5539 | 1213.4599 | 1216.3687 | 1219.2803
670 | 1222.1948
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 400_QV 310
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 310 - 500 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 28.26 | hmin [m] = | 0.05 | b | 400
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 1000
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 1984 | hmax [m] = | 0.8 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 8 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.41282 | 0.63566 | 0.88848 | 1.1681 | 1.4722 | 1.7989 | 2.1468
10 | 2.5146 | 2.9015 | 3.3064 | 3.7287 | 4.1677 | 4.6227 | 5.0932 | 5.5788 | 6.0791 | 6.5935
20 | 7.1217 | 7.6635 | 8.2184 | 8.7862 | 9.3666 | 9.9594 | 10.5643 | 11.181 | 11.8094 | 12.4493
30 | 13.1005 | 13.7627 | 14.4359 | 15.1198 | 15.8143 | 16.5192 | 17.2345 | 17.9598 | 18.6953 | 19.4406
40 | 20.1957 | 20.9605 | 21.7348 | 22.5186 | 23.3117 | 24.114 | 24.9255 | 25.746 | 26.5755 | 27.4139
50 | 28.261 | 29.1168 | 29.9813 | 30.8543 | 31.7357 | 32.6255 | 33.5237 | 34.4301 | 35.3447 | 36.2674
60 | 37.1982 | 38.1369 | 39.0836 | 40.0382 | 41.0005 | 41.9707 | 42.9485 | 43.934 | 44.927 | 45.9276
70 | 46.9357 | 47.9513 | 48.9742 | 50.0045 | 51.0421 | 52.087 | 53.139 | 54.1983 | 55.2647 | 56.3381
80 | 57.4186 | 58.5061 | 59.6006 | 60.702 | 61.8103 | 62.9254 | 64.0474 | 65.1762 | 66.3117 | 67.4539
90 | 68.6028 | 69.7583 | 70.9205 | 72.0892 | 73.2645 | 74.4463 | 75.6346 | 76.8294 | 78.0306 | 79.2382
100 | 80.4521 | 81.6724 | 82.8991 | 84.132 | 85.3712 | 86.6166 | 87.8682 | 89.126 | 90.39 | 91.6601
110 | 92.9363 | 94.2186 | 95.507 | 96.8014 | 98.1018 | 99.4082 | 100.7206 | 102.039 | 103.3632 | 104.6934
120 | 106.0294 | 107.3714 | 108.7191 | 110.0727 | 111.4321 | 112.7972 | 114.1682 | 115.5448 | 116.9272 | 118.3153
130 | 119.7091 | 121.1085 | 122.5136 | 123.9243 | 125.3407 | 126.7626 | 128.1901 | 129.6232 | 131.0618 | 132.5059
140 | 133.9556 | 135.4107 | 136.8713 | 138.3374 | 139.809 | 141.2859 | 142.7683 | 144.2561 | 145.7492 | 147.2477
150 | 148.7516 | 150.2608 | 151.7754 | 153.2952 | 154.8204 | 156.3508 | 157.8865 | 159.4274 | 160.9736 | 162.525
160 | 164.0817 | 165.6435 | 167.2105 | 168.7827 | 170.3601 | 171.9426 | 173.5302 | 175.123 | 176.7208 | 178.3238
170 | 179.9319 | 181.545 | 183.1632 | 184.7864 | 186.4147 | 188.048 | 189.6864 | 191.3297 | 192.978 | 194.6313
180 | 196.2896 | 197.9529 | 199.621 | 201.2942 | 202.9722 | 204.6552 | 206.3431 | 208.0359 | 209.7336 | 211.4361
190 | 213.1435 | 214.8558 | 216.5729 | 218.2949 | 220.0216 | 221.7532 | 223.4896 | 225.2308 | 226.9768 | 228.7276
200 | 230.4832 | 232.2435 | 234.0085 | 235.7783 | 237.5528 | 239.3321 | 241.1161 | 242.9048 | 244.6981 | 246.4962
210 | 248.299 | 250.1064 | 251.9185 | 253.7352 | 255.5566 | 257.3827 | 259.2133 | 261.0486 | 262.8885 | 264.733
220 | 266.5821 | 268.4358 | 270.2941 | 272.157 | 274.0244 | 275.8964 | 277.773 | 279.6541 | 281.5397 | 283.4299
230 | 285.3246 | 287.2238 | 289.1275 | 291.0357 | 292.9484 | 294.8656 | 296.7873 | 298.7134 | 300.6441 | 302.5791
240 | 304.5187 | 306.4627 | 308.4111 | 310.3639 | 312.3212 | 314.2829 | 316.249 | 318.2196 | 320.1945 | 322.1738
250 | 324.1575 | 326.1456 | 328.138 | 330.1349 | 332.1361 | 334.1416 | 336.1515 | 338.1658 | 340.1843 | 342.2072
260 | 344.2345 | 346.266 | 348.3019 | 350.3421 | 352.3866 | 354.4354 | 356.4884 | 358.5458 | 360.6074 | 362.6733
270 | 364.7435 | 366.818 | 368.8967 | 370.9796 | 373.0668 | 375.1583 | 377.2539 | 379.3539 | 381.458 | 383.5663
280 | 385.6789 | 387.7957 | 389.9167 | 392.0419 | 394.1712 | 396.3048 | 398.4426 | 400.5845 | 402.7306 | 404.8809
290 | 407.0353 | 409.1939 | 411.3566 | 413.5235 | 415.6946 | 417.8698 | 420.0491 | 422.2325 | 424.4201 | 426.6118
300 | 428.8076 | 431.0075 | 433.2116 | 435.4197 | 437.6319 | 439.8483 | 442.0687 | 444.2932 | 446.5217 | 448.7544
310 | 450.9911 | 453.2319 | 455.4768 | 457.7257 | 459.9786 | 462.2357 | 464.4967 | 466.7618 | 469.031 | 471.3041
320 | 473.5813 | 475.8626 | 478.1478 | 480.4371 | 482.7303 | 485.0276 | 487.3289 | 489.6342 | 491.9435 | 494.2568
330 | 496.574 | 498.8953 | 501.2205 | 503.5497 | 505.8829 | 508.2201 | 510.5612 | 512.9062 | 515.2553 | 517.6083
340 | 519.9652 | 522.3261 | 524.6909 | 527.0597 | 529.4324 | 531.809 | 534.1896 | 536.5741 | 538.9625 | 541.3548
350 | 543.751 | 546.1512 | 548.5552 | 550.9632 | 553.3751 | 555.7908 | 558.2105 | 560.634 | 563.0614 | 565.4927
360 | 567.9279 | 570.367 | 572.8099 | 575.2567 | 577.7074 | 580.162 | 582.6204 | 585.0826 | 587.5487 | 590.0187
370 | 592.4925 | 594.9701 | 597.4516 | 599.9369 | 602.4261 | 604.9191 | 607.4159 | 609.9166 | 612.421 | 614.9293
380 | 617.4414 | 619.9573 | 622.4771 | 625.0006 | 627.5279 | 630.0591 | 632.594 | 635.1327 | 637.6752 | 640.2215
390 | 642.7716 | 645.3255 | 647.8832 | 650.4446 | 653.0098 | 655.5788 | 658.1516 | 660.7281 | 663.3084 | 665.8924
400 | 668.4802 | 671.0718 | 673.6671 | 676.2661 | 678.8689 | 681.4755 | 684.0858 | 686.6998 | 689.3176 | 691.939
410 | 694.5643 | 697.1932 | 699.8259 | 702.4623 | 705.1024 | 707.7463 | 710.3938 | 713.0451 | 715.7001 | 718.3588
420 | 721.0212 | 723.6873 | 726.3571 | 729.0306 | 731.7078 | 734.3886 | 737.0732 | 739.7615 | 742.4534 | 745.149
430 | 747.8483 | 750.5513 | 753.258 | 755.9683 | 758.6823 | 761.4 | 764.1213 | 766.8463 | 769.575 | 772.3073
440 | 775.0433 | 777.7829 | 780.5262 | 783.2732 | 786.0238 | 788.778 | 791.5359 | 794.2974 | 797.0625 | 799.8313
450 | 802.6037 | 805.3798 | 808.1595 | 810.9428 | 813.7297 | 816.5203 | 819.3145 | 822.1123 | 824.9137 | 827.7187
460 | 830.5273 | 833.3396 | 836.1555 | 838.9749 | 841.798 | 844.6247 | 847.4549 | 850.2888 | 853.1263 | 855.9673
470 | 858.812 | 861.6602 | 864.5121 | 867.3675 | 870.2265 | 873.0891 | 875.9552 | 878.825 | 881.6983 | 884.5752
480 | 887.4556 | 890.3396 | 893.2272 | 896.1184 | 899.0131 | 901.9114 | 904.8133 | 907.7187 | 910.6276 | 913.5401
490 | 916.4562 | 919.3758 | 922.299 | 925.2257 | 928.156 | 931.0898 | 934.0271 | 936.968 | 939.9124 | 942.8604
500 | 945.8119 | 948.7669 | 951.7255 | 954.6876 | 957.6532 | 960.6223 | 963.595 | 966.5711 | 969.5509 | 972.5341
510 | 975.5208 | 978.5111 | 981.5048 | 984.5021 | 987.5029 | 990.5072 | 993.515 | 996.5263 | 999.5411 | 1002.5594
520 | 1005.5812 | 1008.6065 | 1011.6353 | 1014.6676 | 1017.7034 | 1020.7427 | 1023.7855 | 1026.8317 | 1029.8815 | 1032.9347
530 | 1035.9914 | 1039.0516 | 1042.1153 | 1045.1824 | 1048.2531 | 1051.3272 | 1054.4047 | 1057.4858 | 1060.5703 | 1063.6583
540 | 1066.7498 | 1069.8447 | 1072.9431 | 1076.0449 | 1079.1502 | 1082.259 | 1085.3712 | 1088.4869 | 1091.6061 | 1094.7287
550 | 1097.8547 | 1100.9842 | 1104.1172 | 1107.2536 | 1110.3934 | 1113.5367 | 1116.6834 | 1119.8336 | 1122.9872 | 1126.1443
560 | 1129.3048 | 1132.4687 | 1135.636 | 1138.8068 | 1141.9811 | 1145.1587 | 1148.3398 | 1151.5243 | 1154.7123 | 1157.9036
570 | 1161.0984 | 1164.2966 | 1167.4983 | 1170.7033 | 1173.9118 | 1177.1237 | 1180.339 | 1183.5577 | 1186.7798 | 1190.0054
580 | 1193.2343 | 1196.4667 | 1199.7025 | 1202.9416 | 1206.1842 | 1209.4302 | 1212.6796 | 1215.9324 | 1219.1886 | 1222.4481
590 | 1225.7111 | 1228.9775 | 1232.2473 | 1235.5204 | 1238.797 | 1242.0769 | 1245.3603 | 1248.647 | 1251.9371 | 1255.2306
600 | 1258.5275 | 1261.8278 | 1265.1314 | 1268.4384 | 1271.7488 | 1275.0626 | 1278.3798 | 1281.7003 | 1285.0242 | 1288.3515
610 | 1291.6822 | 1295.0162 | 1298.3536 | 1301.6944 | 1305.0385 | 1308.386 | 1311.7369 | 1315.0911 | 1318.4487 | 1321.8097
620 | 1325.174 | 1328.5417 | 1331.9127 | 1335.2871 | 1338.6648 | 1342.0459 | 1345.4304 | 1348.8182 | 1352.2094 | 1355.6039
630 | 1359.0017 | 1362.4029 | 1365.8075 | 1369.2154 | 1372.6266 | 1376.0412 | 1379.4592 | 1382.8804 | 1386.305 | 1389.733
640 | 1393.1643 | 1396.5989 | 1400.0369 | 1403.4782 | 1406.9228 | 1410.3708 | 1413.8221 | 1417.2767 | 1420.7347 | 1424.196
650 | 1427.6606 | 1431.1285 | 1434.5998 | 1438.0744 | 1441.5523 | 1445.0335 | 1448.5181 | 1452.006 | 1455.4972 | 1458.9917
660 | 1462.4895 | 1465.9907 | 1469.4951 | 1473.0029 | 1476.514 | 1480.0284 | 1483.5462 | 1487.0672 | 1490.5915 | 1494.1192
670 | 1497.6501 | 1501.1844 | 1504.722 | 1508.2628 | 1511.807 | 1515.3545 | 1518.9053 | 1522.4594 | 1526.0167 | 1529.5774
680 | 1533.1414 | 1536.7087 | 1540.2793 | 1543.8531 | 1547.4303 | 1551.0107 | 1554.5945 | 1558.1815 | 1561.7719 | 1565.3655
690 | 1568.9624 | 1572.5626 | 1576.1661 | 1579.7728 | 1583.3829 | 1586.9962 | 1590.6129 | 1594.2328 | 1597.856 | 1601.4824
700 | 1605.1122 | 1608.7452 | 1612.3815 | 1616.0211 | 1619.664 | 1623.3101 | 1626.9595 | 1630.6122 | 1634.2681 | 1637.9274
710 | 1641.5899 | 1645.2557 | 1648.9247 | 1652.597 | 1656.2726 | 1659.9514 | 1663.6335 | 1667.3189 | 1671.0076 | 1674.6995
720 | 1678.3946 | 1682.0931 | 1685.7948 | 1689.4997 | 1693.2079 | 1696.9194 | 1700.6341 | 1704.3521 | 1708.0733 | 1711.7978
730 | 1715.5256 | 1719.2566 | 1722.9909 | 1726.7284 | 1730.4691 | 1734.2132 | 1737.9604 | 1741.7109 | 1745.4647 | 1749.2217
740 | 1752.982 | 1756.7455 | 1760.5122 | 1764.2822 | 1768.0555 | 1771.832 | 1775.6117 | 1779.3947 | 1783.1809 | 1786.9703
750 | 1790.763 | 1794.5589 | 1798.3581 | 1802.1605 | 1805.9661 | 1809.775 | 1813.5871 | 1817.4025 | 1821.221 | 1825.0429
760 | 1828.8679 | 1832.6962 | 1836.5277 | 1840.3624 | 1844.2004 | 1848.0416 | 1851.886 | 1855.7337 | 1859.5845 | 1863.4386
770 | 1867.296 | 1871.1565 | 1875.0203 | 1878.8873 | 1882.7575 | 1886.631 | 1890.5076 | 1894.3875 | 1898.2706 | 1902.1569
780 | 1906.0465 | 1909.9392 | 1913.8352 | 1917.7344 | 1921.6368 | 1925.5424 | 1929.4513 | 1933.3633 | 1937.2786 | 1941.1971
790 | 1945.1187 | 1949.0436 | 1952.9717 | 1956.9031 | 1960.8376 | 1964.7753 | 1968.7163 | 1972.6604 | 1976.6078 | 1980.5583
800 | 1984.5121 | 1988.4691 | 1992.4293 | 1996.3927 | 2000.3592 | 2004.329 | 2008.302 | 2012.2782 | 2016.2576 | 2020.2402
810 | 2024.226 | 2028.215 | 2032.2071 | 2036.2025 | 2040.2011 | 2044.2029 | 2048.2078 | 2052.216 | 2056.2274 | 2060.2419
820 | 2064.2597 | 2068.2806 | 2072.3047 | 2076.332 | 2080.3626 | 2084.3963 | 2088.4331 | 2092.4732 | 2096.5165 | 2100.563
830 | 2104.6126 | 2108.6654 | 2112.7214 | 2116.7806 | 2120.843 | 2124.9086 | 2128.9774 | 2133.0493 | 2137.1244 | 2141.2027
840 | 2145.2842 | 2149.3689 | 2153.4567 | 2157.5477 | 2161.6419 | 2165.7393 | 2169.8399 | 2173.9436 | 2178.0505 | 2182.1606
850 | 2186.2739 | 2190.3904 | 2194.51 | 2198.6328 | 2202.7587 | 2206.8879 | 2211.0202 | 2215.1557 | 2219.2943 | 2223.4362
860 | 2227.5812 | 2231.7294 | 2235.8807 | 2240.0352 | 2244.1929 | 2248.3537 | 2252.5177 | 2256.6849 | 2260.8553 | 2265.0288
870 | 2269.2055
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet 520_QV 313
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 313 - 800 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 36.68 | hmin [m] = | 0.05 | b | 520
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 1300
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 3308 | hmax [m] = | 0.95 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 9.5 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.53662 | 0.82626 | 1.1548 | 1.5182 | 1.9134 | 2.338 | 2.79
10 | 3.268 | 3.7707 | 4.2968 | 4.8454 | 5.4157 | 6.0068 | 6.618 | 7.2488 | 7.8985 | 8.5666
20 | 9.2527 | 9.9562 | 10.6769 | 11.4142 | 12.1678 | 12.9375 | 13.7228 | 14.5236 | 15.3394 | 16.17
30 | 17.0153 | 17.8749 | 18.7486 | 19.6363 | 20.5376 | 21.4525 | 22.3806 | 23.3219 | 24.2762 | 25.2433
40 | 26.223 | 27.2152 | 28.2197 | 29.2365 | 30.2653 | 31.306 | 32.3586 | 33.4228 | 34.4986 | 35.5858
50 | 36.6843 | 37.7941 | 38.915 | 40.047 | 41.1898 | 42.3435 | 43.5079 | 44.6829 | 45.8685 | 47.0646
60 | 48.271 | 49.4877 | 50.7146 | 51.9517 | 53.1989 | 54.456 | 55.7231 | 57 | 58.2866 | 59.583
70 | 60.8891 | 62.2047 | 63.5298 | 64.8644 | 66.2084 | 67.5617 | 68.9243 | 70.2961 | 71.6771 | 73.0671
80 | 74.4663 | 75.8744 | 77.2915 | 78.7175 | 80.1524 | 81.5961 | 83.0485 | 84.5096 | 85.9794 | 87.4578
90 | 88.9448 | 90.4403 | 91.9443 | 93.4568 | 94.9776 | 96.5068 | 98.0444 | 99.5902 | 101.1443 | 102.7065
100 | 104.277 | 105.8556 | 107.4422 | 109.037 | 110.6397 | 112.2505 | 113.8692 | 115.4958 | 117.1303 | 118.7726
110 | 120.4228 | 122.0808 | 123.7465 | 125.42 | 127.1011 | 128.7899 | 130.4864 | 132.1905 | 133.9021 | 135.6213
120 | 137.348 | 139.0822 | 140.8239 | 142.573 | 144.3296 | 146.0935 | 147.8648 | 149.6434 | 151.4293 | 153.2225
130 | 155.0229 | 156.8306 | 158.6455 | 160.4676 | 162.2969 | 164.1333 | 165.9768 | 167.8274 | 169.685 | 171.5498
140 | 173.4215 | 175.3003 | 177.186 | 179.0787 | 180.9783 | 182.8849 | 184.7983 | 186.7186 | 188.6458 | 190.5798
150 | 192.5207 | 194.4683 | 196.4227 | 198.3839 | 200.3518 | 202.3264 | 204.3078 | 206.2958 | 208.2905 | 210.2918
160 | 212.2998 | 214.3144 | 216.3355 | 218.3633 | 220.3976 | 222.4385 | 224.4858 | 226.5397 | 228.6001 | 230.667
170 | 232.7403 | 234.8201 | 236.9063 | 238.9989 | 241.0979 | 243.2033 | 245.3151 | 247.4332 | 249.5577 | 251.6884
180 | 253.8255 | 255.9689 | 258.1185 | 260.2745 | 262.4366 | 264.605 | 266.7796 | 268.9605 | 271.1475 | 273.3407
190 | 275.5401 | 277.7456 | 279.9573 | 282.175 | 284.3989 | 286.6289 | 288.865 | 291.1072 | 293.3554 | 295.6097
200 | 297.87 | 300.1364 | 302.4087 | 304.687 | 306.9714 | 309.2617 | 311.558 | 313.8602 | 316.1684 | 318.4825
210 | 320.8025 | 323.1284 | 325.4602 | 327.7979 | 330.1415 | 332.491 | 334.8462 | 337.2074 | 339.5743 | 341.9471
220 | 344.3257 | 346.71 | 349.1002 | 351.4961 | 353.8979 | 356.3053 | 358.7185 | 361.1375 | 363.5621 | 365.9925
230 | 368.4286 | 370.8703 | 373.3178 | 375.7709 | 378.2298 | 380.6942 | 383.1643 | 385.6401 | 388.1214 | 390.6084
240 | 393.101 | 395.5992 | 398.103 | 400.6124 | 403.1273 | 405.6478 | 408.1739 | 410.7055 | 413.2426 | 415.7853
250 | 418.3335 | 420.8872 | 423.4464 | 426.0111 | 428.5813 | 431.157 | 433.7381 | 436.3247 | 438.9168 | 441.5142
260 | 444.1172 | 446.7255 | 449.3393 | 451.9585 | 454.5831 | 457.2131 | 459.8485 | 462.4892 | 465.1354 | 467.7869
270 | 470.4437 | 473.106 | 475.7735 | 478.4464 | 481.1246 | 483.8082 | 486.497 | 489.1912 | 491.8906 | 494.5954
280 | 497.3054 | 500.0207 | 502.7413 | 505.4671 | 508.1982 | 510.9346 | 513.6762 | 516.423 | 519.1751 | 521.9324
290 | 524.6949 | 527.4626 | 530.2355 | 533.0136 | 535.7968 | 538.5853 | 541.379 | 544.1778 | 546.9818 | 549.7909
300 | 552.6052 | 555.4246 | 558.2492 | 561.0789 | 563.9137 | 566.7536 | 569.5987 | 572.4488 | 575.3041 | 578.1644
310 | 581.0299 | 583.9004 | 586.776 | 589.6566 | 592.5424 | 595.4332 | 598.329 | 601.2299 | 604.1358 | 607.0468
320 | 609.9628 | 612.8838 | 615.8098 | 618.7408 | 621.6769 | 624.6179 | 627.564 | 630.515 | 633.471 | 636.432
330 | 639.398 | 642.369 | 645.3449 | 648.3257 | 651.3115 | 654.3023 | 657.298 | 660.2986 | 663.3042 | 666.3147
340 | 669.3301 | 672.3504 | 675.3757 | 678.4058 | 681.4409 | 684.4808 | 687.5257 | 690.5754 | 693.63 | 696.6895
350 | 699.7538 | 702.823 | 705.8971 | 708.976 | 712.0598 | 715.1484 | 718.2419 | 721.3402 | 724.4433 | 727.5513
360 | 730.6641 | 733.7817 | 736.9041 | 740.0313 | 743.1633 | 746.3002 | 749.4418 | 752.5882 | 755.7394 | 758.8954
370 | 762.0562 | 765.2217 | 768.392 | 771.5671 | 774.7469 | 777.9315 | 781.1208 | 784.3149 | 787.5137 | 790.7172
380 | 793.9255 | 797.1386 | 800.3563 | 803.5788 | 806.8059 | 810.0378 | 813.2744 | 816.5158 | 819.7618 | 823.0125
390 | 826.2679 | 829.528 | 832.7927 | 836.0622 | 839.3363 | 842.6151 | 845.8986 | 849.1867 | 852.4795 | 855.7769
400 | 859.079 | 862.3858 | 865.6972 | 869.0132 | 872.3339 | 875.6592 | 878.9891 | 882.3237 | 885.6628 | 889.0066
410 | 892.355 | 895.7081 | 899.0657 | 902.4279 | 905.7948 | 909.1662 | 912.5422 | 915.9228 | 919.308 | 922.6978
420 | 926.0921 | 929.4911 | 932.8946 | 936.3026 | 939.7153 | 943.1325 | 946.5542 | 949.9805 | 953.4114 | 956.8468
430 | 960.2867 | 963.7312 | 967.1802 | 970.6337 | 974.0918 | 977.5544 | 981.0215 | 984.4932 | 987.9694 | 991.45
440 | 994.9352 | 998.4249 | 1001.9191 | 1005.4178 | 1008.921 | 1012.4287 | 1015.9408 | 1019.4575 | 1022.9787 | 1026.5043
450 | 1030.0344 | 1033.569 | 1037.108 | 1040.6515 | 1044.1995 | 1047.7519 | 1051.3088 | 1054.8702 | 1058.436 | 1062.0063
460 | 1065.581 | 1069.1601 | 1072.7437 | 1076.3317 | 1079.9242 | 1083.5211 | 1087.1224 | 1090.7282 | 1094.3383 | 1097.9529
470 | 1101.5719 | 1105.1953 | 1108.8232 | 1112.4554 | 1116.0921 | 1119.7331 | 1123.3786 | 1127.0284 | 1130.6826 | 1134.3413
480 | 1138.0043 | 1141.6717 | 1145.3435 | 1149.0196 | 1152.7002 | 1156.3851 | 1160.0744 | 1163.768 | 1167.466 | 1171.1684
490 | 1174.8752 | 1178.5863 | 1182.3017 | 1186.0215 | 1189.7457 | 1193.4742 | 1197.207 | 1200.9442 | 1204.6858 | 1208.4316
500 | 1212.1818 | 1215.9364 | 1219.6952 | 1223.4584 | 1227.2259 | 1230.9978 | 1234.7739 | 1238.5544 | 1242.3392 | 1246.1283
510 | 1249.9217 | 1253.7194 | 1257.5214 | 1261.3277 | 1265.1383 | 1268.9532 | 1272.7724 | 1276.5959 | 1280.4237 | 1284.2558
520 | 1288.0921 | 1291.9328 | 1295.7777 | 1299.6269 | 1303.4803 | 1307.3381 | 1311.2001 | 1315.0663 | 1318.9369 | 1322.8117
530 | 1326.6907 | 1330.5741 | 1334.4616 | 1338.3535 | 1342.2495 | 1346.1499 | 1350.0544 | 1353.9632 | 1357.8763 | 1361.7936
540 | 1365.7151 | 1369.6409 | 1373.5709 | 1377.5051 | 1381.4436 | 1385.3863 | 1389.3332 | 1393.2843 | 1397.2397 | 1401.1992
550 | 1405.163 | 1409.131 | 1413.1032 | 1417.0796 | 1421.0602 | 1425.0451 | 1429.0341 | 1433.0273 | 1437.0247 | 1441.0263
560 | 1445.0322 | 1449.0422 | 1453.0563 | 1457.0747 | 1461.0973 | 1465.124 | 1469.155 | 1473.1901 | 1477.2294 | 1481.2728
570 | 1485.3205 | 1489.3723 | 1493.4282 | 1497.4884 | 1501.5527 | 1505.6211 | 1509.6938 | 1513.7705 | 1517.8515 | 1521.9366
580 | 1526.0258 | 1530.1192 | 1534.2168 | 1538.3185 | 1542.4243 | 1546.5343 | 1550.6484 | 1554.7667 | 1558.8891 | 1563.0156
590 | 1567.1463 | 1571.2811 | 1575.42 | 1579.5631 | 1583.7103 | 1587.8616 | 1592.017 | 1596.1765 | 1600.3402 | 1604.508
600 | 1608.6799 | 1612.8559 | 1617.036 | 1621.2202 | 1625.4086 | 1629.601 | 1633.7976 | 1637.9982 | 1642.203 | 1646.4118
610 | 1650.6248 | 1654.8418 | 1659.0629 | 1663.2881 | 1667.5175 | 1671.7509 | 1675.9883 | 1680.2299 | 1684.4756 | 1688.7253
620 | 1692.9791 | 1697.237 | 1701.4989 | 1705.765 | 1710.0351 | 1714.3093 | 1718.5875 | 1722.8698 | 1727.1562 | 1731.4466
630 | 1735.7411 | 1740.0397 | 1744.3423 | 1748.649 | 1752.9597 | 1757.2745 | 1761.5934 | 1765.9162 | 1770.2432 | 1774.5742
640 | 1778.9092 | 1783.2483 | 1787.5914 | 1791.9385 | 1796.2897 | 1800.6449 | 1805.0042 | 1809.3675 | 1813.7348 | 1818.1062
650 | 1822.4816 | 1826.861 | 1831.2444 | 1835.6319 | 1840.0234 | 1844.4189 | 1848.8185 | 1853.222 | 1857.6296 | 1862.0412
660 | 1866.4567 | 1870.8764 | 1875.3 | 1879.7276 | 1884.1592 | 1888.5949 | 1893.0345 | 1897.4782 | 1901.9258 | 1906.3775
670 | 1910.8331 | 1915.2928 | 1919.7564 | 1924.224 | 1928.6957 | 1933.1713 | 1937.6509 | 1942.1345 | 1946.6221 | 1951.1136
680 | 1955.6092 | 1960.1087 | 1964.6122 | 1969.1197 | 1973.6312 | 1978.1466 | 1982.6661 | 1987.1895 | 1991.7168 | 1996.2482
690 | 2000.7835 | 2005.3228 | 2009.866 | 2014.4132 | 2018.9644 | 2023.5195 | 2028.0786 | 2032.6417 | 2037.2087 | 2041.7797
700 | 2046.3546 | 2050.9335 | 2055.5164 | 2060.1031 | 2064.6939 | 2069.2886 | 2073.8872 | 2078.4898 | 2083.0963 | 2087.7068
710 | 2092.3212 | 2096.9396 | 2101.5619 | 2106.1881 | 2110.8183 | 2115.4524 | 2120.0904 | 2124.7324 | 2129.3783 | 2134.0281
720 | 2138.6819 | 2143.3396 | 2148.0012 | 2152.6668 | 2157.3362 | 2162.0096 | 2166.687 | 2171.3682 | 2176.0533 | 2180.7424
730 | 2185.4354 | 2190.1323 | 2194.8331 | 2199.5379 | 2204.2465 | 2208.9591 | 2213.6755 | 2218.3959 | 2223.1202 | 2227.8484
740 | 2232.5805 | 2237.3165 | 2242.0564 | 2246.8002 | 2251.5479 | 2256.2994 | 2261.0549 | 2265.8143 | 2270.5776 | 2275.3448
750 | 2280.1159 | 2284.8908 | 2289.6697 | 2294.4524 | 2299.239 | 2304.0295 | 2308.8239 | 2313.6222 | 2318.4244 | 2323.2304
760 | 2328.0404 | 2332.8542 | 2337.6719 | 2342.4934 | 2347.3189 | 2352.1482 | 2356.9814 | 2361.8184 | 2366.6594 | 2371.5042
770 | 2376.3528 | 2381.2054 | 2386.0618 | 2390.9221 | 2395.7862 | 2400.6542 | 2405.5261 | 2410.4018 | 2415.2814 | 2420.1649
780 | 2425.0522 | 2429.9433 | 2434.8384 | 2439.7372 | 2444.64 | 2449.5466 | 2454.457 | 2459.3713 | 2464.2894 | 2469.2114
790 | 2474.1372 | 2479.0669 | 2484.0005 | 2488.9378 | 2493.879 | 2498.8241 | 2503.773 | 2508.7257 | 2513.6823 | 2518.6427
800 | 2523.607 | 2528.5751 | 2533.547 | 2538.5228 | 2543.5024 | 2548.4858 | 2553.4731 | 2558.4642 | 2563.4591 | 2568.4578
810 | 2573.4604 | 2578.4668 | 2583.477 | 2588.4911 | 2593.5089 | 2598.5306 | 2603.5562 | 2608.5855 | 2613.6187 | 2618.6556
820 | 2623.6964 | 2628.741 | 2633.7895 | 2638.8417 | 2643.8977 | 2648.9576 | 2654.0213 | 2659.0888 | 2664.1601 | 2669.2352
830 | 2674.3141 | 2679.3968 | 2684.4833 | 2689.5737 | 2694.6678 | 2699.7658 | 2704.8675 | 2709.973 | 2715.0824 | 2720.1955
840 | 2725.3125 | 2730.4332 | 2735.5577 | 2740.6861 | 2745.8182 | 2750.9541 | 2756.0938 | 2761.2373 | 2766.3846 | 2771.5357
850 | 2776.6906 | 2781.8492 | 2787.0117 | 2792.1779 | 2797.348 | 2802.5218 | 2807.6994 | 2812.8807 | 2818.0659 | 2823.2548
860 | 2828.4476 | 2833.6441 | 2838.8443 | 2844.0484 | 2849.2562 | 2854.4678 | 2859.6832 | 2864.9024 | 2870.1253 | 2875.352
870 | 2880.5825 | 2885.8167 | 2891.0548 | 2896.2965 | 2901.5421 | 2906.7914 | 2912.0445 | 2917.3014 | 2922.562 | 2927.8264
880 | 2933.0945 | 2938.3664 | 2943.6421 | 2948.9216 | 2954.2048 | 2959.4917 | 2964.7824 | 2970.0769 | 2975.3751 | 2980.6771
890 | 2985.9828 | 2991.2923 | 2996.6056 | 3001.9226 | 3007.2433 | 3012.5678 | 3017.8961 | 3023.2281 | 3028.5638 | 3033.9033
900 | 3039.2466 | 3044.5936 | 3049.9443 | 3055.2988 | 3060.657 | 3066.019 | 3071.3847 | 3076.7542 | 3082.1274 | 3087.5043
910 | 3092.885 | 3098.2694 | 3103.6576 | 3109.0495 | 3114.4451 | 3119.8444 | 3125.2475 | 3130.6544 | 3136.0649 | 3141.4792
920 | 3146.8973 | 3152.319 | 3157.7445 | 3163.1737 | 3168.6067 | 3174.0434 | 3179.4838 | 3184.9279 | 3190.3758 | 3195.8274
930 | 3201.2827 | 3206.7417 | 3212.2044 | 3217.6709 | 3223.1411 | 3228.615 | 3234.0927 | 3239.574 | 3245.0591 | 3250.5479
940 | 3256.0404 | 3261.5367 | 3267.0366 | 3272.5403 | 3278.0476 | 3283.5587 | 3289.0735 | 3294.5921 | 3300.1143 | 3305.6402
950 | 3311.1699 | 3316.7032 | 3322.2403 | 3327.7811 | 3333.3255 | 3338.8737 | 3344.4256 | 3349.9812 | 3355.5405 | 3361.1035
960 | 3366.6703 | 3372.2407 | 3377.8148 | 3383.3926 | 3388.9741 | 3394.5593 | 3400.1483 | 3405.7409 | 3411.3372 | 3416.9372
970 | 3422.5409 | 3428.1483 | 3433.7594 | 3439.3742 | 3444.9927 | 3450.6149 | 3456.2408 | 3461.8703 | 3467.5036 | 3473.1406
980 | 3478.7812 | 3484.4255 | 3490.0736 | 3495.7253 | 3501.3807 | 3507.0397 | 3512.7025 | 3518.369 | 3524.0391 | 3529.7129
990 | 3535.3904 | 3541.0716 | 3546.7565 | 3552.4451 | 3558.1373 | 3563.8332 | 3569.5328 | 3575.2361 | 3580.9431 | 3586.6537
1000 | 3592.368 | 3598.086 | 3603.8077 | 3609.533 | 3615.262 | 3620.9947 | 3626.7311 | 3632.4711 | 3638.2148 | 3643.9622
1010 | 3649.7133 | 3655.468 | 3661.2264 | 3666.9885 | 3672.7542 | 3678.5236 | 3684.2967 | 3690.0734 | 3695.8538 | 3701.6379
1020 | 3707.4257
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500

## debiet 640_QV 316
Debiettabel Khafagi meetgoot | [9 empty] | versie: sep 2018
KHAFAGI QV 316 - 1500 l/s
Omrekening hoogte (h) - debiet |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
c1 = | 0.01744 |  |  |  | Qmin [m³/h] = | 45.11 | hmin [m] = | 0.05 | b | 640
γ = | 0.00091 | [5 empty] | h < hmin |  | B | 1600
Q [m³/h] = | c1 x b x h1,5 + γ x h2,5 x 3,6 [h in m] |  |  |  | Q max [m³/h] = | 6180 | hmax [m] = | 1.25 | L1
|  | Tolerantie op h (mm) = |  | 12.5 |  |  | h > hmax
Q [m³/h]
h [mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0 | 0 | 0.66042 | 1.0169 | 1.4212 | 1.8684 | 2.3546 | 2.877 | 3.4333
10 | 4.0215 | 4.6399 | 5.2872 | 5.9622 | 6.6637 | 7.3909 | 8.1428 | 8.9187 | 9.7179 | 10.5398
20 | 11.3836 | 12.249 | 13.1353 | 14.0422 | 14.9691 | 15.9156 | 16.8814 | 17.8661 | 18.8693 | 19.8908
30 | 20.9301 | 21.9871 | 23.0614 | 24.1528 | 25.2609 | 26.3857 | 27.5268 | 28.684 | 29.8571 | 31.0459
40 | 32.2502 | 33.4699 | 34.7046 | 35.9544 | 37.2189 | 38.498 | 39.7916 | 41.0995 | 42.4216 | 43.7577
50 | 45.1077 | 46.4715 | 47.8488 | 49.2397 | 50.6439 | 52.0614 | 53.4921 | 54.9357 | 56.3923 | 57.8617
60 | 59.3438 | 60.8385 | 62.3457 | 63.8653 | 65.3972 | 66.9413 | 68.4976 | 70.066 | 71.6462 | 73.2384
70 | 74.8424 | 76.458 | 78.0854 | 79.7242 | 81.3746 | 83.0364 | 84.7095 | 86.3939 | 88.0895 | 89.7962
80 | 91.514 | 93.2428 | 94.9825 | 96.7331 | 98.4945 | 100.2667 | 102.0495 | 103.8431 | 105.6471 | 107.4617
90 | 109.2868 | 111.1223 | 112.9682 | 114.8243 | 116.6907 | 118.5674 | 120.4541 | 122.351 | 124.258 | 126.1749
100 | 128.1018 | 130.0387 | 131.9854 | 133.9419 | 135.9083 | 137.8843 | 139.8701 | 141.8655 | 143.8705 | 145.8852
110 | 147.9093 | 149.9429 | 151.986 | 154.0385 | 156.1004 | 158.1717 | 160.2522 | 162.342 | 164.441 | 166.5492
120 | 168.6666 | 170.7931 | 172.9287 | 175.0734 | 177.227 | 179.3897 | 181.5613 | 183.7419 | 185.9314 | 188.1297
130 | 190.3368 | 192.5528 | 194.7775 | 197.0109 | 199.2531 | 201.5039 | 203.7634 | 206.0316 | 208.3083 | 210.5936
140 | 212.8874 | 215.1898 | 217.5006 | 219.8199 | 222.1476 | 224.4838 | 226.8283 | 229.1812 | 231.5424 | 233.9119
150 | 236.2897 | 238.6758 | 241.07 | 243.4725 | 245.8832 | 248.3021 | 250.729 | 253.1641 | 255.6073 | 258.0586
160 | 260.5179 | 262.9852 | 265.4606 | 267.9439 | 270.4351 | 272.9344 | 275.4415 | 277.9565 | 280.4794 | 283.0102
170 | 285.5488 | 288.0952 | 290.6494 | 293.2114 | 295.7812 | 298.3586 | 300.9438 | 303.5367 | 306.1373 | 308.7455
180 | 311.3614 | 313.9849 | 316.616 | 319.2547 | 321.901 | 324.5548 | 327.2162 | 329.8851 | 332.5614 | 335.2453
190 | 337.9366 | 340.6354 | 343.3416 | 346.0552 | 348.7763 | 351.5047 | 354.2404 | 356.9836 | 359.734 | 362.4918
200 | 365.2569 | 368.0292 | 370.8089 | 373.5958 | 376.3899 | 379.1913 | 381.9999 | 384.8157 | 387.6386 | 390.4687
210 | 393.306 | 396.1505 | 399.002 | 401.8607 | 404.7264 | 407.5993 | 410.4792 | 413.3661 | 416.2601 | 419.1612
220 | 422.0692 | 424.9842 | 427.9063 | 430.8353 | 433.7713 | 436.7142 | 439.664 | 442.6208 | 445.5845 | 448.5551
230 | 451.5326 | 454.5169 | 457.5081 | 460.5062 | 463.5111 | 466.5228 | 469.5413 | 472.5667 | 475.5988 | 478.6377
240 | 481.6833 | 484.7358 | 487.7949 | 490.8608 | 493.9334 | 497.0127 | 500.0987 | 503.1914 | 506.2908 | 509.3968
250 | 512.5095 | 515.6288 | 518.7548 | 521.8874 | 525.0265 | 528.1723 | 531.3247 | 534.4837 | 537.6492 | 540.8212
260 | 543.9999 | 547.185 | 550.3767 | 553.5749 | 556.7796 | 559.9908 | 563.2085 | 566.4327 | 569.6633 | 572.9004
270 | 576.144 | 579.3939 | 582.6503 | 585.9132 | 589.1824 | 592.458 | 595.7401 | 599.0285 | 602.3233 | 605.6244
280 | 608.9319 | 612.2457 | 615.5659 | 618.8924 | 622.2253 | 625.5644 | 628.9098 | 632.2616 | 635.6196 | 638.9839
290 | 642.3544 | 645.7312 | 649.1143 | 652.5036 | 655.8991 | 659.3009 | 662.7089 | 666.123 | 669.5434 | 672.97
300 | 676.4027 | 679.8417 | 683.2868 | 686.738 | 690.1954 | 693.659 | 697.1287 | 700.6045 | 704.0864 | 707.5745
310 | 711.0686 | 714.5689 | 718.0752 | 721.5876 | 725.1061 | 728.6307 | 732.1613 | 735.6979 | 739.2406 | 742.7894
320 | 746.3442 | 749.905 | 753.4718 | 757.0446 | 760.6234 | 764.2083 | 767.7991 | 771.3958 | 774.9986 | 778.6073
330 | 782.222 | 785.8426 | 789.4692 | 793.1017 | 796.7402 | 800.3845 | 804.0348 | 807.691 | 811.3531 | 815.0211
340 | 818.695 | 822.3748 | 826.0605 | 829.752 | 833.4494 | 837.1526 | 840.8617 | 844.5767 | 848.2975 | 852.0241
350 | 855.7566 | 859.4948 | 863.2389 | 866.9888 | 870.7445 | 874.506 | 878.2733 | 882.0464 | 885.8252 | 889.6098
360 | 893.4002 | 897.1963 | 900.9982 | 904.8059 | 908.6193 | 912.4384 | 916.2632 | 920.0938 | 923.9301 | 927.7721
370 | 931.6198 | 935.4732 | 939.3324 | 943.1972 | 947.0676 | 950.9438 | 954.8257 | 958.7132 | 962.6063 | 966.5052
380 | 970.4096 | 974.3198 | 978.2355 | 982.1569 | 986.084 | 990.0166 | 993.9549 | 997.8988 | 1001.8483 | 1005.8034
390 | 1009.7641 | 1013.7304 | 1017.7023 | 1021.6797 | 1025.6628 | 1029.6514 | 1033.6456 | 1037.6453 | 1041.6506 | 1045.6614
400 | 1049.6778 | 1053.6998 | 1057.7273 | 1061.7603 | 1065.7988 | 1069.8429 | 1073.8924 | 1077.9475 | 1082.0081 | 1086.0742
410 | 1090.1458 | 1094.2229 | 1098.3055 | 1102.3935 | 1106.4871 | 1110.5861 | 1114.6906 | 1118.8005 | 1122.9159 | 1127.0368
420 | 1131.1631 | 1135.2949 | 1139.4321 | 1143.5747 | 1147.7228 | 1151.8763 | 1156.0352 | 1160.1995 | 1164.3693 | 1168.5445
430 | 1172.725 | 1176.911 | 1181.1024 | 1185.2992 | 1189.5013 | 1193.7088 | 1197.9218 | 1202.14 | 1206.3637 | 1210.5927
440 | 1214.8271 | 1219.0669 | 1223.312 | 1227.5624 | 1231.8182 | 1236.0794 | 1240.3458 | 1244.6177 | 1248.8948 | 1253.1773
450 | 1257.465 | 1261.7581 | 1266.0565 | 1270.3603 | 1274.6693 | 1278.9836 | 1283.3032 | 1287.6282 | 1291.9584 | 1296.2938
460 | 1300.6346 | 1304.9807 | 1309.332 | 1313.6886 | 1318.0504 | 1322.4175 | 1326.7899 | 1331.1675 | 1335.5504 | 1339.9385
470 | 1344.3319 | 1348.7305 | 1353.1343 | 1357.5434 | 1361.9576 | 1366.3772 | 1370.8019 | 1375.2318 | 1379.667 | 1384.1074
480 | 1388.5529 | 1393.0037 | 1397.4597 | 1401.9208 | 1406.3872 | 1410.8587 | 1415.3355 | 1419.8174 | 1424.3044 | 1428.7967
490 | 1433.2941 | 1437.7967 | 1442.3044 | 1446.8173 | 1451.3354 | 1455.8586 | 1460.387 | 1464.9205 | 1469.4591 | 1474.0029
500 | 1478.5518 | 1483.1058 | 1487.665 | 1492.2293 | 1496.7987 | 1501.3733 | 1505.9529 | 1510.5377 | 1515.1275 | 1519.7225
510 | 1524.3226 | 1528.9277 | 1533.538 | 1538.1533 | 1542.7738 | 1547.3993 | 1552.0299 | 1556.6656 | 1561.3063 | 1565.9522
520 | 1570.6031 | 1575.259 | 1579.92 | 1584.5861 | 1589.2573 | 1593.9334 | 1598.6147 | 1603.301 | 1607.9923 | 1612.6887
530 | 1617.3901 | 1622.0965 | 1626.808 | 1631.5245 | 1636.246 | 1640.9725 | 1645.7041 | 1650.4407 | 1655.1823 | 1659.9289
540 | 1664.6805 | 1669.4371 | 1674.1987 | 1678.9653 | 1683.7369 | 1688.5135 | 1693.2951 | 1698.0817 | 1702.8732 | 1707.6698
550 | 1712.4713 | 1717.2778 | 1722.0892 | 1726.9057 | 1731.727 | 1736.5534 | 1741.3847 | 1746.221 | 1751.0622 | 1755.9084
560 | 1760.7595 | 1765.6156 | 1770.4767 | 1775.3426 | 1780.2135 | 1785.0894 | 1789.9701 | 1794.8558 | 1799.7465 | 1804.642
570 | 1809.5425 | 1814.4479 | 1819.3582 | 1824.2734 | 1829.1935 | 1834.1186 | 1839.0485 | 1843.9834 | 1848.9231 | 1853.8678
580 | 1858.8173 | 1863.7718 | 1868.7311 | 1873.6953 | 1878.6644 | 1883.6384 | 1888.6172 | 1893.601 | 1898.5896 | 1903.5831
590 | 1908.5814 | 1913.5847 | 1918.5928 | 1923.6057 | 1928.6235 | 1933.6462 | 1938.6737 | 1943.7061 | 1948.7433 | 1953.7854
600 | 1958.8323 | 1963.884 | 1968.9406 | 1974.0021 | 1979.0683 | 1984.1394 | 1989.2154 | 1994.2961 | 1999.3817 | 2004.4721
610 | 2009.5673 | 2014.6674 | 2019.7722 | 2024.8819 | 2029.9964 | 2035.1157 | 2040.2398 | 2045.3687 | 2050.5024 | 2055.6409
620 | 2060.7842 | 2065.9323 | 2071.0852 | 2076.2429 | 2081.4053 | 2086.5726 | 2091.7446 | 2096.9214 | 2102.103 | 2107.2894
630 | 2112.4805 | 2117.6765 | 2122.8771 | 2128.0826 | 2133.2928 | 2138.5078 | 2143.7275 | 2148.952 | 2154.1813 | 2159.4153
640 | 2164.6541 | 2169.8976 | 2175.1459 | 2180.3989 | 2185.6566 | 2190.9191 | 2196.1863 | 2201.4583 | 2206.735 | 2212.0164
650 | 2217.3026 | 2222.5935 | 2227.8891 | 2233.1895 | 2238.4945 | 2243.8043 | 2249.1188 | 2254.438 | 2259.762 | 2265.0906
660 | 2270.424 | 2275.762 | 2281.1048 | 2286.4523 | 2291.8044 | 2297.1613 | 2302.5229 | 2307.8892 | 2313.2601 | 2318.6358
670 | 2324.0161 | 2329.4011 | 2334.7908 | 2340.1852 | 2345.5843 | 2350.9881 | 2356.3965 | 2361.8096 | 2367.2274 | 2372.6498
680 | 2378.077 | 2383.5088 | 2388.9452 | 2394.3863 | 2399.8321 | 2405.2826 | 2410.7377 | 2416.1974 | 2421.6618 | 2427.1309
690 | 2432.6046 | 2438.083 | 2443.566 | 2449.0536 | 2454.5459 | 2460.0429 | 2465.5444 | 2471.0506 | 2476.5615 | 2482.077
700 | 2487.5971 | 2493.1218 | 2498.6512 | 2504.1852 | 2509.7238 | 2515.2671 | 2520.8149 | 2526.3674 | 2531.9245 | 2537.4862
710 | 2543.0525 | 2548.6235 | 2554.199 | 2559.7792 | 2565.364 | 2570.9533 | 2576.5473 | 2582.1459 | 2587.7491 | 2593.3568
720 | 2598.9692 | 2604.5861 | 2610.2077 | 2615.8338 | 2621.4646 | 2627.0999 | 2632.7398 | 2638.3843 | 2644.0334 | 2649.687
730 | 2655.3452 | 2661.008 | 2666.6754 | 2672.3474 | 2678.0239 | 2683.705 | 2689.3907 | 2695.0809 | 2700.7757 | 2706.475
740 | 2712.179 | 2717.8874 | 2723.6005 | 2729.3181 | 2735.0402 | 2740.7669 | 2746.4982 | 2752.234 | 2757.9744 | 2763.7193
750 | 2769.4687 | 2775.2227 | 2780.9812 | 2786.7443 | 2792.5119 | 2798.2841 | 2804.0607 | 2809.842 | 2815.6277 | 2821.418
760 | 2827.2128 | 2833.0122 | 2838.816 | 2844.6244 | 2850.4373 | 2856.2548 | 2862.0767 | 2867.9032 | 2873.7342 | 2879.5697
770 | 2885.4097 | 2891.2543 | 2897.1033 | 2902.9569 | 2908.8149 | 2914.6775 | 2920.5446 | 2926.4161 | 2932.2922 | 2938.1728
780 | 2944.0579 | 2949.9475 | 2955.8415 | 2961.7401 | 2967.6431 | 2973.5507 | 2979.4627 | 2985.3793 | 2991.3003 | 2997.2258
790 | 3003.1558 | 3009.0902 | 3015.0292 | 3020.9726 | 3026.9205 | 3032.8729 | 3038.8297 | 3044.7911 | 3050.7569 | 3056.7271
800 | 3062.7019 | 3068.6811 | 3074.6648 | 3080.6529 | 3086.6455 | 3092.6426 | 3098.6441 | 3104.6501 | 3110.6606 | 3116.6755
810 | 3122.6948 | 3128.7186 | 3134.7469 | 3140.7796 | 3146.8168 | 3152.8584 | 3158.9045 | 3164.955 | 3171.01 | 3177.0694
820 | 3183.1332 | 3189.2015 | 3195.2742 | 3201.3514 | 3207.4329 | 3213.519 | 3219.6094 | 3225.7043 | 3231.8037 | 3237.9074
830 | 3244.0156 | 3250.1282 | 3256.2453 | 3262.3667 | 3268.4926 | 3274.6229 | 3280.7576 | 3286.8968 | 3293.0403 | 3299.1883
840 | 3305.3407 | 3311.4975 | 3317.6588 | 3323.8244 | 3329.9944 | 3336.1689 | 3342.3478 | 3348.531 | 3354.7187 | 3360.9108
850 | 3367.1073 | 3373.3081 | 3379.5134 | 3385.7231 | 3391.9372 | 3398.1557 | 3404.3785 | 3410.6058 | 3416.8375 | 3423.0735
860 | 3429.3139 | 3435.5588 | 3441.808 | 3448.0616 | 3454.3196 | 3460.5819 | 3466.8487 | 3473.1198 | 3479.3953 | 3485.6752
870 | 3491.9595 | 3498.2482 | 3504.5412 | 3510.8386 | 3517.1404 | 3523.4465 | 3529.757 | 3536.0719 | 3542.3912 | 3548.7148
880 | 3555.0428 | 3561.3751 | 3567.7118 | 3574.0529 | 3580.3984 | 3586.7482 | 3593.1023 | 3599.4608 | 3605.8237 | 3612.1909
890 | 3618.5625 | 3624.9385 | 3631.3187 | 3637.7034 | 3644.0924 | 3650.4857 | 3656.8834 | 3663.2854 | 3669.6918 | 3676.1026
900 | 3682.5176 | 3688.937 | 3695.3608 | 3701.7889 | 3708.2213 | 3714.6581 | 3721.0992 | 3727.5446 | 3733.9944 | 3740.4485
910 | 3746.9069 | 3753.3697 | 3759.8368 | 3766.3082 | 3772.784 | 3779.2641 | 3785.7485 | 3792.2372 | 3798.7303 | 3805.2276
920 | 3811.7294 | 3818.2354 | 3824.7457 | 3831.2604 | 3837.7793 | 3844.3026 | 3850.8302 | 3857.3622 | 3863.8984 | 3870.4389
930 | 3876.9838 | 3883.533 | 3890.0864 | 3896.6442 | 3903.2063 | 3909.7727 | 3916.3434 | 3922.9184 | 3929.4977 | 3936.0813
940 | 3942.6692 | 3949.2614 | 3955.8579 | 3962.4587 | 3969.0638 | 3975.6732 | 3982.2869 | 3988.9049 | 3995.5272 | 4002.1537
950 | 4008.7846 | 4015.4197 | 4022.0592 | 4028.7029 | 4035.3509 | 4042.0032 | 4048.6598 | 4055.3206 | 4061.9858 | 4068.6552
960 | 4075.3289 | 4082.0069 | 4088.6891 | 4095.3757 | 4102.0665 | 4108.7616 | 4115.4609 | 4122.1646 | 4128.8725 | 4135.5847
970 | 4142.3011 | 4149.0218 | 4155.7468 | 4162.4761 | 4169.2096 | 4175.9474 | 4182.6895 | 4189.4358 | 4196.1864 | 4202.9412
980 | 4209.7003 | 4216.4637 | 4223.2313 | 4230.0032 | 4236.7794 | 4243.5598 | 4250.3444 | 4257.1334 | 4263.9265 | 4270.7239
990 | 4277.5256 | 4284.3315 | 4291.1417 | 4297.9561 | 4304.7748 | 4311.5977 | 4318.4249 | 4325.2563 | 4332.092 | 4338.9319
1000 | 4345.776 | 4352.6244 | 4359.477 | 4366.3339 | 4373.195 | 4380.0603 | 4386.9299 | 4393.8037 | 4400.6818 | 4407.5641
1010 | 4414.4506 | 4421.3414 | 4428.2363 | 4435.1356 | 4442.039 | 4448.9467 | 4455.8586 | 4462.7748 | 4469.6951 | 4476.6197
1020 | 4483.5485 | 4490.4816 | 4497.4188 | 4504.3603 | 4511.306 | 4518.256 | 4525.2101 | 4532.1685 | 4539.1311 | 4546.0979
1030 | 4553.0689 | 4560.0442 | 4567.0236 | 4574.0073 | 4580.9952 | 4587.9873 | 4594.9836 | 4601.9841 | 4608.9889 | 4615.9978
1040 | 4623.0109 | 4630.0283 | 4637.0499 | 4644.0756 | 4651.1056 | 4658.1398 | 4665.1782 | 4672.2208 | 4679.2676 | 4686.3186
1050 | 4693.3738 | 4700.4332 | 4707.4968 | 4714.5645 | 4721.6365 | 4728.7127 | 4735.7931 | 4742.8777 | 4749.9664 | 4757.0594
1060 | 4764.1566 | 4771.2579 | 4778.3635 | 4785.4732 | 4792.5871 | 4799.7052 | 4806.8275 | 4813.954 | 4821.0847 | 4828.2195
1070 | 4835.3586 | 4842.5018 | 4849.6492 | 4856.8008 | 4863.9566 | 4871.1165 | 4878.2806 | 4885.449 | 4892.6215 | 4899.7981
1080 | 4906.979 | 4914.164 | 4921.3532 | 4928.5466 | 4935.7441 | 4942.9458 | 4950.1517 | 4957.3618 | 4964.5761 | 4971.7945
1090 | 4979.017 | 4986.2438 | 4993.4747 | 5000.7098 | 5007.949 | 5015.1925 | 5022.4401 | 5029.6918 | 5036.9477 | 5044.2078
1100 | 5051.472 | 5058.7404 | 5066.013 | 5073.2897 | 5080.5706 | 5087.8556 | 5095.1448 | 5102.4382 | 5109.7357 | 5117.0374
1110 | 5124.3432 | 5131.6532 | 5138.9673 | 5146.2856 | 5153.608 | 5160.9346 | 5168.2654 | 5175.6003 | 5182.9393 | 5190.2825
1120 | 5197.6298 | 5204.9813 | 5212.337 | 5219.6967 | 5227.0607 | 5234.4287 | 5241.801 | 5249.1773 | 5256.5578 | 5263.9425
1130 | 5271.3313 | 5278.7242 | 5286.1213 | 5293.5225 | 5300.9278 | 5308.3373 | 5315.7509 | 5323.1687 | 5330.5906 | 5338.0166
1140 | 5345.4468 | 5352.8811 | 5360.3195 | 5367.7621 | 5375.2088 | 5382.6596 | 5390.1146 | 5397.5736 | 5405.0369 | 5412.5042
1150 | 5419.9757 | 5427.4513 | 5434.931 | 5442.4149 | 5449.9029 | 5457.395 | 5464.8912 | 5472.3916 | 5479.8961 | 5487.4047
1160 | 5494.9174 | 5502.4342 | 5509.9552 | 5517.4803 | 5525.0095 | 5532.5428 | 5540.0803 | 5547.6218 | 5555.1675 | 5562.7173
1170 | 5570.2712 | 5577.8292 | 5585.3914 | 5592.9576 | 5600.528 | 5608.1025 | 5615.6811 | 5623.2638 | 5630.8506 | 5638.4415
1180 | 5646.0365 | 5653.6357 | 5661.2389 | 5668.8463 | 5676.4577 | 5684.0733 | 5691.693 | 5699.3168 | 5706.9446 | 5714.5766
1190 | 5722.2127 | 5729.8529 | 5737.4972 | 5745.1456 | 5752.7981 | 5760.4547 | 5768.1154 | 5775.7802 | 5783.4491 | 5791.1221
1200 | 5798.7992 | 5806.4804 | 5814.1657 | 5821.855 | 5829.5485 | 5837.2461 | 5844.9477 | 5852.6535 | 5860.3634 | 5868.0773
1210 | 5875.7953 | 5883.5175 | 5891.2437 | 5898.974 | 5906.7084 | 5914.4469 | 5922.1894 | 5929.9361 | 5937.6868 | 5945.4417
1220 | 5953.2006 | 5960.9636 | 5968.7307 | 5976.5018 | 5984.2771 | 5992.0564 | 5999.8399 | 6007.6274 | 6015.419 | 6023.2146
1230 | 6031.0144 | 6038.8182 | 6046.6261 | 6054.4381 | 6062.2541 | 6070.0743 | 6077.8985 | 6085.7268 | 6093.5592 | 6101.3956
1240 | 6109.2361 | 6117.0807 | 6124.9294 | 6132.7821 | 6140.6389 | 6148.4998 | 6156.3648 | 6164.2338 | 6172.1069 | 6179.9841
1250 | 6187.8653 | 6195.7506 | 6203.64 | 6211.5335 | 6219.431 | 6227.3325 | 6235.2382 | 6243.1479 | 6251.0617 | 6258.9795
1260 | 6266.9014 | 6274.8274 | 6282.7574 | 6290.6915 | 6298.6297 | 6306.5719 | 6314.5182 | 6322.4685 | 6330.4229 | 6338.3814
1270 | 6346.3439 | 6354.3105 | 6362.2811 | 6370.2558 | 6378.2345 | 6386.2174 | 6394.2042 | 6402.1951 | 6410.1901 | 6418.1891
1280 | 6426.1922 | 6434.1994 | 6442.2105 | 6450.2258 | 6458.2451 | 6466.2684 | 6474.2958 | 6482.3273 | 6490.3628 | 6498.4023
1290 | 6506.4459 | 6514.4936 | 6522.5452 | 6530.601 | 6538.6608 | 6546.7246 | 6554.7925 | 6562.8644 | 6570.9404 | 6579.0204
1300 | 6587.1045 | 6595.1926 | 6603.2847 | 6611.3809 | 6619.4811 | 6627.5854 | 6635.6937 | 6643.8061 | 6651.9225 | 6660.0429
1310 | 6668.1674 | 6676.2959 | 6684.4285 | 6692.5651 | 6700.7057 | 6708.8504 | 6716.9991 | 6725.1518 | 6733.3086 | 6741.4694
1320 | 6749.6343
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500