## debiet rechth. schot 0,3m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 0,3 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 10 | hmin [m] = | 0.03 | b | 300
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 60 | hmax [m]= | 0.1 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.062731 | 0.17731 | 0.32552 | 0.50084 | 0.69948 | 0.91887 | 1.1571 | 1.4128 | 1.6847
10 | 1.9718 | 2.2733 | 2.5885 | 2.9168 | 3.2575 | 3.6103 | 3.9746 | 4.35 | 4.7363 | 5.1329
20 | 5.5397 | 5.9563 | 6.3824 | 6.8179 | 7.2624 | 7.7158 | 8.1778 | 8.6482 | 9.1269 | 9.6136
30 | 10.1083 | 10.6107 | 11.1206 | 11.638 | 12.1627 | 12.6946 | 13.2334 | 13.7792 | 14.3318 | 14.891
40 | 15.4568 | 16.0291 | 16.6077 | 17.1925 | 17.7835 | 18.3806 | 18.9836 | 19.5925 | 20.2072 | 20.8276
50 | 21.4536 | 22.0852 | 22.7223 | 23.3647 | 24.0125 | 24.6655 | 25.3237 | 25.987 | 26.6554 | 27.3288
60 | 28.0071 | 28.6902 | 29.3781 | 30.0708 | 30.7682 | 31.4702 | 32.1768 | 32.8879 | 33.6035 | 34.3235
70 | 35.0478 | 35.7765 | 36.5094 | 37.2466 | 37.9879 | 38.7333 | 39.4828 | 40.2364 | 40.9939 | 41.7554
80 | 42.5208 | 43.29 | 44.0631 | 44.8399 | 45.6205 | 46.4048 | 47.1927 | 47.9843 | 48.7794 | 49.5781
90 | 50.3803 | 51.186 | 51.9951 | 52.8076 | 53.6235 | 54.4427 | 55.2652 | 56.091 | 56.92 | 57.7523
100 | 58.5876 | 59.4262 | 60.2678 | 61.1125 | 61.9603 | 62.8111 | 63.6648 | 64.5215 | 65.3812 | 66.2437
110 | 67.1092 | 67.9774 | 68.8485 | 69.7224 | 70.599 | 71.4784 | 72.3604 | 73.2452 | 74.1326 | 75.0226
120 | 75.9152 | 76.8105 | 77.7082 | 78.6085 | 79.5113 | 80.4166 | 81.3243 | 82.2345 | 83.1471 | 84.0621
130 | 84.9794 | 85.8991 | 86.821 | 87.7453 | 88.6719 | 89.6007 | 90.5317 | 91.465 | 92.4004 | 93.338
140 | 94.2777 | 95.2196 | 96.1635 | 97.1095 | 98.0576 | 99.0078 | 99.9599 | 100.9141 | 101.8702 | 102.8283
150 | 103.7884 | 104.7503 | 105.7142 | 106.6799 | 107.6475 | 108.617 | 109.5883 | 110.5614 | 111.5363 | 112.5129
160 | 113.4914 | 114.4715 | 115.4534 | 116.4369 | 117.4222 | 118.4091 | 119.3977 | 120.3879 | 121.3797 | 122.3731
170 | 123.3681 | 124.3647 | 125.3628 | 126.3625 | 127.3636 | 128.3663 | 129.3704 | 130.376 | 131.3831 | 132.3916
180 | 133.4015 | 134.4128 | 135.4255 | 136.4396 | 137.455 | 138.4718 | 139.4899 | 140.5093 | 141.53 | 142.552
190 | 143.5753 | 144.5998 | 145.6256 | 146.6525 | 147.6807 | 148.7101 | 149.7406 | 150.7724 | 151.8052 | 152.8393
200 | 153.8744 | 154.9106 | 155.948 | 156.9864 | 158.0259 | 159.0664 | 160.108 | 161.1506 | 162.1943 | 163.2389
210 | 164.2845 | 165.3311 | 166.3787 | 167.4272 | 168.4766 | 169.527 | 170.5782 | 171.6304 | 172.6835 | 173.7374
220 | 174.7922 | 175.8478 | 176.9043 | 177.9616 | 179.0197 | 180.0785 | 181.1382 | 182.1987 | 183.2599 | 184.3218
230 | 185.3845 | 186.4479 | 187.5121 | 188.5769 | 189.6424 | 190.7086 | 191.7755 | 192.843 | 193.9112 | 194.9799
240 | 196.0494 | 197.1194 | 198.19 | 199.2612 | 200.3329 | 201.4053 | 202.4782 | 203.5516 | 204.6255 | 205.7
250 | 206.775 | 207.8505 | 208.9264 | 210.0029 | 211.0798 | 212.1571 | 213.2349 | 214.3131 | 215.3918 | 216.4709
260 | 217.5503 | 218.6302 | 219.7104 | 220.791 | 221.8719 | 222.9532 | 224.0349 | 225.1168 | 226.1991 | 227.2817
270 | 228.3646 | 229.4478 | 230.5312 | 231.6149 | 232.6989 | 233.7831 | 234.8676 | 235.9522 | 237.0371 | 238.1222
280 | 239.2075 | 240.293 | 241.3787 | 242.4645 | 243.5505 | 244.6367 | 245.723 | 246.8094 | 247.8959 | 248.9826
290 | 250.0693 | 251.1561 | 252.2431 | 253.33 | 254.4171 | 255.5042 | 256.5914 | 257.6786 | 258.7658 | 259.853
300 | 260.9403 | 262.0275 | 263.1148 | 264.202 | 265.2892 | 266.3764 | 267.4635 | 268.5505 | 269.6375 | 270.7245
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet rechth. schot 0,4m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 0,4 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 13 | hmin [m] = | 0.03 | b | 400
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 116 | hmax [m]= | 0.13333 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.083655 | 0.23649 | 0.43425 | 0.66823 | 0.93342 | 1.2264 | 1.5447 | 1.8863 | 2.2496
10 | 2.6335 | 3.0367 | 3.4583 | 3.8975 | 4.3536 | 4.8259 | 5.3137 | 5.8167 | 6.3342 | 6.8658
20 | 7.4112 | 7.9699 | 8.5416 | 9.1259 | 9.7226 | 10.3313 | 10.9518 | 11.5838 | 12.2271 | 12.8814
30 | 13.5465 | 14.2222 | 14.9083 | 15.6046 | 16.311 | 17.0272 | 17.7531 | 18.4885 | 19.2332 | 19.9872
40 | 20.7503 | 21.5223 | 22.3031 | 23.0925 | 23.8905 | 24.697 | 25.5117 | 26.3346 | 27.1656 | 28.0046
50 | 28.8514 | 29.7061 | 30.5683 | 31.4382 | 32.3155 | 33.2003 | 34.0923 | 34.9915 | 35.8979 | 36.8113
60 | 37.7317 | 38.659 | 39.5931 | 40.5339 | 41.4814 | 42.4355 | 43.3961 | 44.3631 | 45.3366 | 46.3163
70 | 47.3023 | 48.2945 | 49.2928 | 50.2972 | 51.3076 | 52.324 | 53.3462 | 54.3743 | 55.4081 | 56.4477
80 | 57.4929 | 58.5437 | 59.6002 | 60.6621 | 61.7295 | 62.8022 | 63.8804 | 64.9639 | 66.0526 | 67.1465
90 | 68.2457 | 69.3499 | 70.4593 | 71.5736 | 72.693 | 73.8173 | 74.9466 | 76.0807 | 77.2196 | 78.3633
100 | 79.5118 | 80.665 | 81.8228 | 82.9853 | 84.1524 | 85.324 | 86.5001 | 87.6808 | 88.8658 | 90.0553
110 | 91.2492 | 92.4473 | 93.6498 | 94.8566 | 96.0676 | 97.2828 | 98.5022 | 99.7257 | 100.9533 | 102.185
120 | 103.4208 | 104.6605 | 105.9042 | 107.1519 | 108.4035 | 109.659 | 110.9184 | 112.1815 | 113.4485 | 114.7193
130 | 115.9938 | 117.272 | 118.5539 | 119.8394 | 121.1286 | 122.4214 | 123.7178 | 125.0178 | 126.3212 | 127.6282
140 | 128.9386 | 130.2525 | 131.5698 | 132.8905 | 134.2146 | 135.542 | 136.8728 | 138.2068 | 139.5441 | 140.8847
150 | 142.2285 | 143.5755 | 144.9257 | 146.279 | 147.6355 | 148.9951 | 150.3577 | 151.7235 | 153.0923 | 154.4641
160 | 155.8389 | 157.2167 | 158.5974 | 159.9811 | 161.3676 | 162.7571 | 164.1495 | 165.5447 | 166.9427 | 168.3435
170 | 169.7471 | 171.1535 | 172.5627 | 173.9745 | 175.3891 | 176.8064 | 178.2263 | 179.6489 | 181.0741 | 182.5019
180 | 183.9324 | 185.3654 | 186.8009 | 188.239 | 189.6796 | 191.1227 | 192.5683 | 194.0163 | 195.4668 | 196.9197
190 | 198.375 | 199.8327 | 201.2928 | 202.7553 | 204.22 | 205.6871 | 207.1565 | 208.6282 | 210.1022 | 211.5784
200 | 213.0569 | 214.5375 | 216.0204 | 217.5054 | 218.9927 | 220.4821 | 221.9736 | 223.4672 | 224.963 | 226.4608
210 | 227.9607 | 229.4627 | 230.9667 | 232.4727 | 233.9807 | 235.4908 | 237.0028 | 238.5168 | 240.0327 | 241.5506
220 | 243.0704 | 244.5921 | 246.1156 | 247.6411 | 249.1684 | 250.6976 | 252.2286 | 253.7614 | 255.296 | 256.8324
230 | 258.3706 | 259.9105 | 261.4522 | 262.9956 | 264.5407 | 266.0875 | 267.636 | 269.1862 | 270.7381 | 272.2916
240 | 273.8467 | 275.4035 | 276.9618 | 278.5218 | 280.0833 | 281.6464 | 283.2111 | 284.7773 | 286.345 | 287.9143
250 | 289.485 | 291.0572 | 292.6309 | 294.2061 | 295.7827 | 297.3608 | 298.9403 | 300.5212 | 302.1035 | 303.6872
260 | 305.2722 | 306.8586 | 308.4464 | 310.0355 | 311.6259 | 313.2177 | 314.8107 | 316.4051 | 318.0007 | 319.5976
270 | 321.1957 | 322.7951 | 324.3957 | 325.9975 | 327.6006 | 329.2048 | 330.8102 | 332.4168 | 334.0245 | 335.6334
280 | 337.2434 | 338.8546 | 340.4668 | 342.0802 | 343.6947 | 345.3102 | 346.9268 | 348.5445 | 350.1632 | 351.7829
290 | 353.4037 | 355.0255 | 356.6483 | 358.2721 | 359.8968 | 361.5226 | 363.1493 | 364.7769 | 366.4055 | 368.035
300 | 369.6654 | 371.2967 | 372.929 | 374.5621 | 376.196 | 377.8309 | 379.4666 | 381.1031 | 382.7405 | 384.3787
310 | 386.0177 | 387.6575 | 389.2981 | 390.9395 | 392.5817 | 394.2246 | 395.8683 | 397.5127 | 399.1579 | 400.8037
320 | 402.4503 | 404.0976 | 405.7456 | 407.3942 | 409.0435 | 410.6935 | 412.3442 | 413.9955 | 415.6474 | 417.2999
330 | 418.9531 | 420.6068 | 422.2612 | 423.9161 | 425.5717 | 427.2277 | 428.8844 | 430.5416 | 432.1993 | 433.8576
340 | 435.5164 | 437.1756 | 438.8354 | 440.4957 | 442.1565 | 443.8177 | 445.4794 | 447.1416 | 448.8042 | 450.4672
350 | 452.1307 | 453.7946 | 455.4589 | 457.1236 | 458.7887 | 460.4542 | 462.1201 | 463.7863 | 465.4529 | 467.1198
360 | 468.787 | 470.4546 | 472.1226 | 473.7908 | 475.4593 | 477.1282 | 478.7973 | 480.4667 | 482.1364 | 483.8063
370 | 485.4765 | 487.1469 | 488.8176 | 490.4885 | 492.1596 | 493.8309 | 495.5024 | 497.1742 | 498.8461 | 500.5182
380 | 502.1904 | 503.8628 | 505.5354 | 507.2081 | 508.881 | 510.5539 | 512.227 | 513.9002 | 515.5736 | 517.247
390 | 518.9205 | 520.594 | 522.2677 | 523.9414 | 525.6152 | 527.289 | 528.9628 | 530.6367 | 532.3106 | 533.9845
400 | 535.6585 | 537.3324 | 539.0063 | 540.6802 | 542.3541 | 544.028 | 545.7018 | 547.3755 | 549.0493 | 550.7229
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet rechth. schot 0,5m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 0,5 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 17 | hmin [m] = | 0.03 | b | 500
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 216 | hmax [m]= | 0.16667 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 1.6667 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.10458 | 0.29568 | 0.54297 | 0.83563 | 1.1674 | 1.5339 | 1.9322 | 2.3597 | 2.8146
10 | 3.2952 | 3.8001 | 4.3281 | 4.8783 | 5.4497 | 6.0415 | 6.6529 | 7.2833 | 7.9321 | 8.5987
20 | 9.2827 | 9.9835 | 10.7007 | 11.4339 | 12.1828 | 12.9468 | 13.7258 | 14.5194 | 15.3272 | 16.1491
30 | 16.9847 | 17.8337 | 18.696 | 19.5712 | 20.4592 | 21.3598 | 22.2727 | 23.1977 | 24.1347 | 25.0834
40 | 26.0437 | 27.0155 | 27.9984 | 28.9925 | 29.9975 | 31.0133 | 32.0398 | 33.0767 | 34.124 | 35.1816
50 | 36.2493 | 37.3269 | 38.4144 | 39.5117 | 40.6186 | 41.735 | 42.8609 | 43.9961 | 45.1404 | 46.2939
60 | 47.4564 | 48.6278 | 49.808 | 50.997 | 52.1946 | 53.4007 | 54.6153 | 55.8383 | 57.0696 | 58.3091
70 | 59.5568 | 60.8125 | 62.0762 | 63.3479 | 64.6274 | 65.9146 | 67.2096 | 68.5121 | 69.8223 | 71.1399
80 | 72.465 | 73.7975 | 75.1372 | 76.4842 | 77.8384 | 79.1997 | 80.5681 | 81.9434 | 83.3258 | 84.715
90 | 86.111 | 87.5139 | 88.9234 | 90.3397 | 91.7625 | 93.192 | 94.6279 | 96.0704 | 97.5192 | 98.9744
100 | 100.436 | 101.9038 | 103.3778 | 104.8581 | 106.3444 | 107.8369 | 109.3354 | 110.84 | 112.3504 | 113.8669
110 | 115.3891 | 116.9173 | 118.4512 | 119.9908 | 121.5362 | 123.0873 | 124.644 | 126.2062 | 127.7741 | 129.3474
120 | 130.9263 | 132.5106 | 134.1003 | 135.6953 | 137.2957 | 138.9014 | 140.5124 | 142.1285 | 143.7499 | 145.3765
130 | 147.0081 | 148.6449 | 150.2867 | 151.9336 | 153.5854 | 155.2422 | 156.9039 | 158.5706 | 160.2421 | 161.9184
140 | 163.5995 | 165.2854 | 166.9761 | 168.6715 | 170.3715 | 172.0762 | 173.7856 | 175.4995 | 177.218 | 178.9411
150 | 180.6686 | 182.4007 | 184.1372 | 185.8781 | 187.6234 | 189.3731 | 191.1272 | 192.8856 | 194.6483 | 196.4152
160 | 198.1864 | 199.9618 | 201.7414 | 203.5252 | 205.3131 | 207.1051 | 208.9012 | 210.7014 | 212.5056 | 214.3139
170 | 216.1261 | 217.9424 | 219.7625 | 221.5866 | 223.4146 | 225.2465 | 227.0822 | 228.9218 | 230.7651 | 232.6123
180 | 234.4632 | 236.3179 | 238.1763 | 240.0384 | 241.9041 | 243.7736 | 245.6466 | 247.5233 | 249.4035 | 251.2874
190 | 253.1747 | 255.0657 | 256.9601 | 258.858 | 260.7594 | 262.6642 | 264.5724 | 266.4841 | 268.3991 | 270.3175
200 | 272.2393 | 274.1644 | 276.0928 | 278.0245 | 279.9595 | 281.8977 | 283.8391 | 285.7838 | 287.7316 | 289.6827
210 | 291.6369 | 293.5942 | 295.5547 | 297.5182 | 299.4849 | 301.4546 | 303.4274 | 305.4032 | 307.382 | 309.3638
220 | 311.3486 | 313.3363 | 315.327 | 317.3206 | 319.3172 | 321.3166 | 323.3189 | 325.3241 | 327.3321 | 329.3429
230 | 331.3566 | 333.373 | 335.3923 | 337.4142 | 339.439 | 341.4664 | 343.4966 | 345.5295 | 347.565 | 349.6032
240 | 351.6441 | 353.6876 | 355.7337 | 357.7824 | 359.8337 | 361.8876 | 363.944 | 366.003 | 368.0645 | 370.1285
250 | 372.195 | 374.264 | 376.3354 | 378.4093 | 380.4857 | 382.5645 | 384.6456 | 386.7292 | 388.8151 | 390.9035
260 | 392.9941 | 395.0871 | 397.1824 | 399.28 | 401.38 | 403.4822 | 405.5866 | 407.6933 | 409.8023 | 411.9135
270 | 414.0269 | 416.1424 | 418.2602 | 420.3801 | 422.5022 | 424.6265 | 426.7528 | 428.8813 | 431.0119 | 433.1446
280 | 435.2793 | 437.4161 | 439.555 | 441.6959 | 443.8388 | 445.9837 | 448.1307 | 450.2796 | 452.4305 | 454.5833
290 | 456.7381 | 458.8949 | 461.0535 | 463.2141 | 465.3766 | 467.5409 | 469.7071 | 471.8752 | 474.0452 | 476.2169
300 | 478.3905 | 480.5659 | 482.7431 | 484.9221 | 487.1029 | 489.2854 | 491.4697 | 493.6557 | 495.8435 | 498.033
310 | 500.2242 | 502.417 | 504.6116 | 506.8078 | 509.0057 | 511.2052 | 513.4064 | 515.6092 | 517.8136 | 520.0196
320 | 522.2272 | 524.4363 | 526.6471 | 528.8594 | 531.0732 | 533.2886 | 535.5055 | 537.7239 | 539.9438 | 542.1652
330 | 544.3881 | 546.6125 | 548.8383 | 551.0656 | 553.2942 | 555.5244 | 557.7559 | 559.9888 | 562.2232 | 564.4589
340 | 566.696 | 568.9344 | 571.1742 | 573.4154 | 575.6578 | 577.9016 | 580.1467 | 582.3931 | 584.6408 | 586.8898
350 | 589.14 | 591.3915 | 593.6443 | 595.8982 | 598.1535 | 600.4099 | 602.6675 | 604.9263 | 607.1864 | 609.4476
360 | 611.7099 | 613.9734 | 616.2381 | 618.5039 | 620.7709 | 623.0389 | 625.3081 | 627.5784 | 629.8497 | 632.1221
370 | 634.3956 | 636.6702 | 638.9458 | 641.2225 | 643.5002 | 645.7789 | 648.0586 | 650.3393 | 652.6211 | 654.9038
380 | 657.1874 | 659.4721 | 661.7577 | 664.0443 | 666.3317 | 668.6202 | 670.9095 | 673.1998 | 675.4909 | 677.7829
390 | 680.0759 | 682.3697 | 684.6643 | 686.9599 | 689.2562 | 691.5534 | 693.8515 | 696.1503 | 698.45 | 700.7505
400 | 703.0517 | 705.3538 | 707.6566 | 709.9602 | 712.2645 | 714.5696 | 716.8755 | 719.1821 | 721.4894 | 723.7974
410 | 726.1061 | 728.4155 | 730.7256 | 733.0364 | 735.3478 | 737.66 | 739.9727 | 742.2861 | 744.6002 | 746.9149
420 | 749.2302 | 751.5461 | 753.8626 | 756.1798 | 758.4975 | 760.8158 | 763.1346 | 765.454 | 767.774 | 770.0945
430 | 772.4156 | 774.7372 | 777.0593 | 779.3819 | 781.705 | 784.0287 | 786.3528 | 788.6774 | 791.0025 | 793.328
440 | 795.654 | 797.9804 | 800.3073 | 802.6346 | 804.9624 | 807.2905 | 809.6191 | 811.948 | 814.2774 | 816.6071
450 | 818.9373 | 821.2678 | 823.5986 | 825.9298 | 828.2614 | 830.5933 | 832.9255 | 835.2581 | 837.5909 | 839.9241
460 | 842.2576 | 844.5913 | 846.9254 | 849.2597 | 851.5943 | 853.9292 | 856.2643 | 858.5996 | 860.9352 | 863.2711
470 | 865.6071 | 867.9434 | 870.2799 | 872.6166 | 874.9535 | 877.2905 | 879.6278 | 881.9652 | 884.3028 | 886.6405
480 | 888.9784 | 891.3165 | 893.6547 | 895.993 | 898.3314 | 900.6699 | 903.0086 | 905.3473 | 907.6862 | 910.0251
490 | 912.3641 | 914.7032 | 917.0423 | 919.3815 | 921.7207 | 924.06 | 926.3993 | 928.7387 | 931.0781 | 933.4174
500 | 935.7568 | 938.0962 | 940.4356 | 942.775 | 945.1143 | 947.4536 | 949.7929 | 952.1322 | 954.4714 | 956.8105
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet rechth. schot 0,6m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 0,6 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 20 | hmin [m] = | 0.03 | b | 600
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 331 | hmax [m]= | 0.2 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.1255 | 0.35486 | 0.6517 | 1.003 | 1.4013 | 1.8414 | 2.3197 | 2.8332 | 3.3795
10 | 3.9568 | 4.5634 | 5.1979 | 5.8591 | 6.5458 | 7.257 | 7.992 | 8.7499 | 9.53 | 10.3317
20 | 11.1542 | 11.9971 | 12.8599 | 13.742 | 14.6429 | 15.5623 | 16.4998 | 17.4549 | 18.4274 | 19.4168
30 | 20.4228 | 21.4452 | 22.4837 | 23.5378 | 24.6075 | 25.6924 | 26.7923 | 27.9069 | 29.0361 | 30.1796
40 | 31.3372 | 32.5086 | 33.6938 | 34.8925 | 36.1045 | 37.3297 | 38.5678 | 39.8188 | 41.0824 | 42.3586
50 | 43.6471 | 44.9478 | 46.2605 | 47.5852 | 48.9217 | 50.2698 | 51.6295 | 53.0006 | 54.3829 | 55.7765
60 | 57.1811 | 58.5966 | 60.0229 | 61.46 | 62.9077 | 64.3659 | 65.8346 | 67.3135 | 68.8027 | 70.302
70 | 71.8113 | 73.3305 | 74.8597 | 76.3985 | 77.9471 | 79.5052 | 81.0729 | 82.65 | 84.2365 | 85.8322
80 | 87.4371 | 89.0512 | 90.6743 | 92.3063 | 93.9473 | 95.5972 | 97.2557 | 98.923 | 100.5989 | 102.2834
90 | 103.9764 | 105.6778 | 107.3876 | 109.1057 | 110.8321 | 112.5666 | 114.3093 | 116.06 | 117.8188 | 119.5855
100 | 121.3601 | 123.1426 | 124.9328 | 126.7308 | 128.5365 | 130.3498 | 132.1707 | 133.9992 | 135.8351 | 137.6784
110 | 139.5291 | 141.3872 | 143.2525 | 145.1251 | 147.0048 | 148.8917 | 150.7857 | 152.6868 | 154.5948 | 156.5099
120 | 158.4318 | 160.3606 | 162.2963 | 164.2387 | 166.1879 | 168.1438 | 170.1064 | 172.0756 | 174.0513 | 176.0337
130 | 178.0225 | 180.0178 | 182.0196 | 184.0277 | 186.0422 | 188.063 | 190.09 | 192.1234 | 194.1629 | 196.2086
140 | 198.2605 | 200.3184 | 202.3824 | 204.4524 | 206.5285 | 208.6105 | 210.6984 | 212.7922 | 214.8919 | 216.9974
150 | 219.1088 | 221.2259 | 223.3487 | 225.4772 | 227.6114 | 229.7512 | 231.8967 | 234.0477 | 236.2042 | 238.3663
160 | 240.5339 | 242.7069 | 244.8854 | 247.0693 | 249.2585 | 251.4531 | 253.653 | 255.8582 | 258.0686 | 260.2843
170 | 262.5051 | 264.7312 | 266.9624 | 269.1987 | 271.4401 | 273.6866 | 275.9381 | 278.1947 | 280.4562 | 282.7227
180 | 284.9941 | 287.2704 | 289.5517 | 291.8378 | 294.1287 | 296.4244 | 298.725 | 301.0303 | 303.3403 | 305.655
190 | 307.9745 | 310.2986 | 312.6273 | 314.9607 | 317.2987 | 319.6412 | 321.9883 | 324.3399 | 326.6961 | 329.0567
200 | 331.4218 | 333.7913 | 336.1652 | 338.5435 | 340.9262 | 343.3133 | 345.7047 | 348.1003 | 350.5003 | 352.9046
210 | 355.313 | 357.7257 | 360.1427 | 362.5637 | 364.989 | 367.4184 | 369.8519 | 372.2895 | 374.7312 | 377.177
220 | 379.6268 | 382.0806 | 384.5384 | 387.0002 | 389.4659 | 391.9356 | 394.4093 | 396.8868 | 399.3682 | 401.8535
230 | 404.3426 | 406.8356 | 409.3323 | 411.8329 | 414.3372 | 416.8453 | 419.3571 | 421.8727 | 424.3919 | 426.9148
240 | 429.4414 | 431.9717 | 434.5055 | 437.043 | 439.5841 | 442.1287 | 444.6769 | 447.2287 | 449.784 | 452.3427
250 | 454.905 | 457.4707 | 460.0399 | 462.6126 | 465.1887 | 467.7681 | 470.351 | 472.9372 | 475.5268 | 478.1198
260 | 480.716 | 483.3156 | 485.9184 | 488.5246 | 491.134 | 493.7466 | 496.3625 | 498.9816 | 501.6039 | 504.2294
270 | 506.858 | 509.4898 | 512.1247 | 514.7627 | 517.4039 | 520.0481 | 522.6955 | 525.3458 | 527.9993 | 530.6557
280 | 533.3152 | 535.9777 | 538.6431 | 541.3116 | 543.9829 | 546.6573 | 549.3345 | 552.0147 | 554.6978 | 557.3837
290 | 560.0726 | 562.7642 | 565.4588 | 568.1561 | 570.8563 | 573.5593 | 576.265 | 578.9735 | 581.6848 | 584.3989
300 | 587.1156 | 589.8351 | 592.5573 | 595.2822 | 598.0098 | 600.74 | 603.4728 | 606.2084 | 608.9465 | 611.6872
310 | 614.4306 | 617.1765 | 619.925 | 622.6761 | 625.4297 | 628.1858 | 630.9445 | 633.7056 | 636.4693 | 639.2354
320 | 642.004 | 644.7751 | 647.5486 | 650.3246 | 653.1029 | 655.8837 | 658.6669 | 661.4524 | 664.2403 | 667.0306
330 | 669.8232 | 672.6181 | 675.4154 | 678.215 | 681.0168 | 683.821 | 686.6274 | 689.4361 | 692.247 | 695.0602
340 | 697.8756 | 700.6932 | 703.513 | 706.335 | 709.1592 | 711.9855 | 714.814 | 717.6447 | 720.4774 | 723.3123
350 | 726.1493 | 728.9884 | 731.8296 | 734.6729 | 737.5182 | 740.3656 | 743.215 | 746.0664 | 748.9199 | 751.7753
360 | 754.6328 | 757.4923 | 760.3537 | 763.2171 | 766.0824 | 768.9497 | 771.8189 | 774.69 | 777.5631 | 780.438
370 | 783.3148 | 786.1935 | 789.0741 | 791.9565 | 794.8408 | 797.7269 | 800.6148 | 803.5045 | 806.396 | 809.2894
380 | 812.1845 | 815.0814 | 817.98 | 820.8804 | 823.7825 | 826.6864 | 829.592 | 832.4993 | 835.4083 | 838.3189
390 | 841.2313 | 844.1453 | 847.061 | 849.9783 | 852.8973 | 855.8179 | 858.7401 | 861.664 | 864.5894 | 867.5164
400 | 870.445 | 873.3752 | 876.3069 | 879.2402 | 882.175 | 885.1113 | 888.0492 | 890.9886 | 893.9295 | 896.8718
410 | 899.8157 | 902.761 | 905.7078 | 908.656 | 911.6057 | 914.5568 | 917.5094 | 920.4633 | 923.4187 | 926.3755
420 | 929.3336 | 932.2931 | 935.254 | 938.2163 | 941.1799 | 944.1449 | 947.1111 | 950.0787 | 953.0477 | 956.0179
430 | 958.9894 | 961.9622 | 964.9363 | 967.9116 | 970.8883 | 973.8661 | 976.8452 | 979.8256 | 982.8071 | 985.7899
440 | 988.7739 | 991.7591 | 994.7454 | 997.733 | 1000.7217 | 1003.7116 | 1006.7026 | 1009.6948 | 1012.6881 | 1015.6825
450 | 1018.6781 | 1021.6747 | 1024.6725 | 1027.6714 | 1030.6713 | 1033.6723 | 1036.6744 | 1039.6775 | 1042.6817 | 1045.687
460 | 1048.6932 | 1051.7005 | 1054.7088 | 1057.7182 | 1060.7285 | 1063.7398 | 1066.7521 | 1069.7653 | 1072.7795 | 1075.7947
470 | 1078.8109 | 1081.8279 | 1084.8459 | 1087.8649 | 1090.8847 | 1093.9055 | 1096.9271 | 1099.9497 | 1102.9731 | 1105.9974
480 | 1109.0226 | 1112.0486 | 1115.0755 | 1118.1033 | 1121.1318 | 1124.1612 | 1127.1914 | 1130.2225 | 1133.2543 | 1136.2869
490 | 1139.3203 | 1142.3545 | 1145.3895 | 1148.4252 | 1151.4617 | 1154.4989 | 1157.5369 | 1160.5756 | 1163.615 | 1166.6552
500 | 1169.696 | 1172.7376 | 1175.7799 | 1178.8228 | 1181.8664 | 1184.9107 | 1187.9557 | 1191.0013 | 1194.0475 | 1197.0944
510 | 1200.1419 | 1203.1901 | 1206.2389 | 1209.2883 | 1212.3382 | 1215.3888 | 1218.44 | 1221.4917 | 1224.5441 | 1227.597
520 | 1230.6504 | 1233.7044 | 1236.7589 | 1239.814 | 1242.8696 | 1245.9258 | 1248.9824 | 1252.0395 | 1255.0972 | 1258.1553
530 | 1261.2139 | 1264.273 | 1267.3326 | 1270.3926 | 1273.4531 | 1276.5141 | 1279.5754 | 1282.6372 | 1285.6995 | 1288.7621
540 | 1291.8252 | 1294.8887 | 1297.9525 | 1301.0168 | 1304.0814 | 1307.1465 | 1310.2119 | 1313.2776 | 1316.3437 | 1319.4102
550 | 1322.477 | 1325.5441 | 1328.6116 | 1331.6794 | 1334.7475 | 1337.8159 | 1340.8846 | 1343.9536 | 1347.0228 | 1350.0924
560 | 1353.1622 | 1356.2323 | 1359.3027 | 1362.3733 | 1365.4442 | 1368.5152 | 1371.5866 | 1374.6581 | 1377.7299 | 1380.8019
570 | 1383.874 | 1386.9464 | 1390.019 | 1393.0917 | 1396.1647 | 1399.2378 | 1402.311 | 1405.3844 | 1408.458 | 1411.5317
580 | 1414.6056 | 1417.6795 | 1420.7536 | 1423.8279 | 1426.9022 | 1429.9766 | 1433.0512 | 1436.1258 | 1439.2005 | 1442.2753
590 | 1445.3501 | 1448.425 | 1451.5 | 1454.575 | 1457.6501 | 1460.7252 | 1463.8004 | 1466.8756 | 1469.9507 | 1473.0259
600 | 1476.1012 | 1479.1764 | 1482.2516 | 1485.3268 | 1488.4019 | 1491.4771 | 1494.5522 | 1497.6273 | 1500.7023 | 1503.7773
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet rechth. schot 0,8m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 0,8 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 27 | hmin [m] = | 0.03 | b | 800
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 693 | hmax [m]= | 0.26667 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2.6667 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.16735 | 0.47322 | 0.86915 | 1.3378 | 1.8692 | 2.4565 | 3.0947 | 3.7801 | 4.5094
10 | 5.2802 | 6.0902 | 6.9375 | 7.8206 | 8.7379 | 9.6882 | 10.6703 | 11.6832 | 12.7259 | 13.7975
20 | 14.8972 | 16.0244 | 17.1782 | 18.358 | 19.5633 | 20.7934 | 22.0478 | 23.3261 | 24.6277 | 25.9522
30 | 27.2992 | 28.6683 | 30.059 | 31.471 | 32.904 | 34.3576 | 35.8315 | 37.3254 | 38.839 | 40.372
40 | 41.924 | 43.495 | 45.0845 | 46.6925 | 48.3185 | 49.9624 | 51.624 | 53.303 | 54.9993 | 56.7125
50 | 58.4427 | 60.1895 | 61.9527 | 63.7322 | 65.5278 | 67.3394 | 69.1667 | 71.0096 | 72.868 | 74.7416
60 | 76.6304 | 78.5342 | 80.4528 | 82.3862 | 84.3341 | 86.2964 | 88.2731 | 90.2639 | 92.2688 | 94.2876
70 | 96.3203 | 98.3666 | 100.4265 | 102.4998 | 104.5866 | 106.6865 | 108.7996 | 110.9258 | 113.0648 | 115.2167
80 | 117.3813 | 119.5586 | 121.7484 | 123.9506 | 126.1652 | 128.3921 | 130.6311 | 132.8822 | 135.1453 | 137.4203
90 | 139.7071 | 142.0057 | 144.3159 | 146.6378 | 148.9711 | 151.3159 | 153.672 | 156.0394 | 158.4179 | 160.8077
100 | 163.2084 | 165.6202 | 168.0429 | 170.4764 | 172.9207 | 175.3757 | 177.8414 | 180.3176 | 182.8043 | 185.3015
110 | 187.8091 | 190.327 | 192.8552 | 195.3935 | 197.9421 | 200.5007 | 203.0693 | 205.6479 | 208.2364 | 210.8347
120 | 213.4428 | 216.0607 | 218.6883 | 221.3255 | 223.9723 | 226.6286 | 229.2944 | 231.9696 | 234.6542 | 237.3481
130 | 240.0513 | 242.7637 | 245.4852 | 248.2159 | 250.9557 | 253.7045 | 256.4623 | 259.229 | 262.0046 | 264.789
140 | 267.5823 | 270.3843 | 273.195 | 276.0144 | 278.8424 | 281.6789 | 284.5241 | 287.3777 | 290.2397 | 293.1102
150 | 295.989 | 298.8762 | 301.7717 | 304.6754 | 307.5873 | 310.5074 | 313.4356 | 316.3719 | 319.3162 | 322.2686
160 | 325.229 | 328.1972 | 331.1734 | 334.1575 | 337.1494 | 340.1491 | 343.1565 | 346.1717 | 349.1945 | 352.225
170 | 355.2631 | 358.3089 | 361.3621 | 364.4229 | 367.4911 | 370.5668 | 373.6499 | 376.7404 | 379.8382 | 382.9434
180 | 386.0558 | 389.1755 | 392.3024 | 395.4365 | 398.5778 | 401.7262 | 404.8817 | 408.0442 | 411.2138 | 414.3904
190 | 417.5739 | 420.7644 | 423.9619 | 427.1662 | 430.3773 | 433.5953 | 436.8201 | 440.0517 | 443.29 | 446.535
200 | 449.7867 | 453.045 | 456.31 | 459.5816 | 462.8598 | 466.1445 | 469.4358 | 472.7335 | 476.0377 | 479.3483
210 | 482.6654 | 485.9888 | 489.3186 | 492.6548 | 495.9973 | 499.346 | 502.701 | 506.0623 | 509.4297 | 512.8033
220 | 516.1832 | 519.5691 | 522.9611 | 526.3593 | 529.7635 | 533.1737 | 536.59 | 540.0122 | 543.4404 | 546.8746
230 | 550.3147 | 553.7607 | 557.2125 | 560.6702 | 564.1338 | 567.6031 | 571.0783 | 574.5591 | 578.0458 | 581.5381
240 | 585.0362 | 588.5399 | 592.0492 | 595.5642 | 599.0848 | 602.611 | 606.1428 | 609.6801 | 613.2229 | 616.7712
250 | 620.325 | 623.8843 | 627.4489 | 631.0191 | 634.5946 | 638.1755 | 641.7617 | 645.3533 | 648.9502 | 652.5523
260 | 656.1598 | 659.7725 | 663.3905 | 667.0137 | 670.642 | 674.2756 | 677.9143 | 681.5581 | 685.2071 | 688.8611
270 | 692.5203 | 696.1845 | 699.8537 | 703.528 | 707.2072 | 710.8915 | 714.5807 | 718.2749 | 721.974 | 725.678
280 | 729.387 | 733.1007 | 736.8194 | 740.5429 | 744.2712 | 748.0043 | 751.7422 | 755.4849 | 759.2323 | 762.9845
290 | 766.7414 | 770.503 | 774.2692 | 778.0402 | 781.8157 | 785.596 | 789.3808 | 793.1702 | 796.9642 | 800.7628
300 | 804.5659 | 808.3735 | 812.1857 | 816.0023 | 819.8235 | 823.6491 | 827.4791 | 831.3136 | 835.1525 | 838.9958
310 | 842.8434 | 846.6955 | 850.5519 | 854.4126 | 858.2777 | 862.147 | 866.0207 | 869.8986 | 873.7807 | 877.6672
320 | 881.5578 | 885.4526 | 889.3517 | 893.2549 | 897.1623 | 901.0739 | 904.9895 | 908.9093 | 912.8332 | 916.7612
330 | 920.6933 | 924.6294 | 928.5696 | 932.5138 | 936.462 | 940.4142 | 944.3704 | 948.3306 | 952.2948 | 956.2628
340 | 960.2349 | 964.2108 | 968.1906 | 972.1743 | 976.1619 | 980.1533 | 984.1486 | 988.1478 | 992.1507 | 996.1574
350 | 1000.168 | 1004.1823 | 1008.2003 | 1012.2221 | 1016.2477 | 1020.2769 | 1024.3099 | 1028.3466 | 1032.3869 | 1036.4309
360 | 1040.4786 | 1044.5299 | 1048.5848 | 1052.6433 | 1056.7055 | 1060.7712 | 1064.8405 | 1068.9133 | 1072.9897 | 1077.0697
370 | 1081.1531 | 1085.2401 | 1089.3306 | 1093.4245 | 1097.5219 | 1101.6228 | 1105.7271 | 1109.8349 | 1113.946 | 1118.0606
380 | 1122.1786 | 1126.2999 | 1130.4246 | 1134.5527 | 1138.6841 | 1142.8189 | 1146.9569 | 1151.0983 | 1155.243 | 1159.3909
390 | 1163.5421 | 1167.6966 | 1171.8543 | 1176.0153 | 1180.1795 | 1184.3469 | 1188.5175 | 1192.6912 | 1196.8682 | 1201.0483
400 | 1205.2315 | 1209.4179 | 1213.6075 | 1217.8001 | 1221.9959 | 1226.1947 | 1230.3966 | 1234.6016 | 1238.8096 | 1243.0207
410 | 1247.2348 | 1251.452 | 1255.6721 | 1259.8953 | 1264.1214 | 1268.3506 | 1272.5827 | 1276.8177 | 1281.0557 | 1285.2966
420 | 1289.5404 | 1293.7872 | 1298.0368 | 1302.2894 | 1306.5448 | 1310.8031 | 1315.0642 | 1319.3282 | 1323.595 | 1327.8646
430 | 1332.137 | 1336.4123 | 1340.6903 | 1344.9711 | 1349.2547 | 1353.541 | 1357.8301 | 1362.1219 | 1366.4165 | 1370.7137
440 | 1375.0137 | 1379.3163 | 1383.6217 | 1387.9297 | 1392.2403 | 1396.5537 | 1400.8696 | 1405.1882 | 1409.5094 | 1413.8332
450 | 1418.1597 | 1422.4887 | 1426.8203 | 1431.1544 | 1435.4911 | 1439.8304 | 1444.1722 | 1448.5165 | 1452.8634 | 1457.2127
460 | 1461.5646 | 1465.9189 | 1470.2758 | 1474.635 | 1478.9968 | 1483.361 | 1487.7276 | 1492.0967 | 1496.4682 | 1500.842
470 | 1505.2183 | 1509.597 | 1513.978 | 1518.3615 | 1522.7473 | 1527.1354 | 1531.5259 | 1535.9187 | 1540.3138 | 1544.7112
480 | 1549.1109 | 1553.513 | 1557.9173 | 1562.3239 | 1566.7327 | 1571.1438 | 1575.5572 | 1579.9727 | 1584.3906 | 1588.8106
490 | 1593.2328 | 1597.6572 | 1602.0838 | 1606.5126 | 1610.9436 | 1615.3767 | 1619.812 | 1624.2494 | 1628.689 | 1633.1307
500 | 1637.5745 | 1642.0203 | 1646.4683 | 1650.9184 | 1655.3706 | 1659.8248 | 1664.2811 | 1668.7394 | 1673.1998 | 1677.6622
510 | 1682.1267 | 1686.5931 | 1691.0616 | 1695.532 | 1700.0045 | 1704.4789 | 1708.9553 | 1713.4337 | 1717.914 | 1722.3962
520 | 1726.8804 | 1731.3665 | 1735.8546 | 1740.3445 | 1744.8364 | 1749.3301 | 1753.8257 | 1758.3232 | 1762.8226 | 1767.3238
530 | 1771.8269 | 1776.3318 | 1780.8385 | 1785.3471 | 1789.8575 | 1794.3697 | 1798.8836 | 1803.3994 | 1807.917 | 1812.4363
540 | 1816.9574 | 1821.4802 | 1826.0048 | 1830.5312 | 1835.0592 | 1839.589 | 1844.1205 | 1848.6537 | 1853.1886 | 1857.7252
550 | 1862.2635 | 1866.8035 | 1871.3451 | 1875.8883 | 1880.4333 | 1884.9798 | 1889.528 | 1894.0778 | 1898.6293 | 1903.1823
560 | 1907.7369 | 1912.2932 | 1916.851 | 1921.4104 | 1925.9713 | 1930.5338 | 1935.0979 | 1939.6635 | 1944.2307 | 1948.7993
570 | 1953.3695 | 1957.9412 | 1962.5144 | 1967.0891 | 1971.6653 | 1976.243 | 1980.8222 | 1985.4028 | 1989.9848 | 1994.5683
580 | 1999.1533 | 2003.7397 | 2008.3275 | 2012.9168 | 2017.5074 | 2022.0994 | 2026.6929 | 2031.2877 | 2035.8839 | 2040.4815
590 | 2045.0805 | 2049.6808 | 2054.2824 | 2058.8854 | 2063.4897 | 2068.0954 | 2072.7024 | 2077.3107 | 2081.9202 | 2086.5311
600 | 2091.1433 | 2095.7568 | 2100.3715 | 2104.9875 | 2109.6047 | 2114.2232 | 2118.843 | 2123.464 | 2128.0862 | 2132.7096
610 | 2137.3343 | 2141.9602 | 2146.5872 | 2151.2155 | 2155.8449 | 2160.4755 | 2165.1073 | 2169.7403 | 2174.3744 | 2179.0096
620 | 2183.646 | 2188.2835 | 2192.9222 | 2197.562 | 2202.2029 | 2206.8449 | 2211.488 | 2216.1322 | 2220.7774 | 2225.4238
630 | 2230.0712 | 2234.7197 | 2239.3692 | 2244.0198 | 2248.6714 | 2253.3241 | 2257.9778 | 2262.6325 | 2267.2882 | 2271.9449
640 | 2276.6027 | 2281.2614 | 2285.9211 | 2290.5818 | 2295.2434 | 2299.9061 | 2304.5697 | 2309.2342 | 2313.8997 | 2318.5661
650 | 2323.2334 | 2327.9017 | 2332.5709 | 2337.241 | 2341.9119 | 2346.5838 | 2351.2566 | 2355.9303 | 2360.6048 | 2365.2802
660 | 2369.9565 | 2374.6336 | 2379.3116 | 2383.9904 | 2388.6701 | 2393.3505 | 2398.0318 | 2402.7139 | 2407.3969 | 2412.0806
670 | 2416.7651 | 2421.4504 | 2426.1365 | 2430.8234 | 2435.511 | 2440.1994 | 2444.8885 | 2449.5784 | 2454.2691 | 2458.9604
680 | 2463.6525 | 2468.3454 | 2473.0389 | 2477.7331 | 2482.4281 | 2487.1237 | 2491.8201 | 2496.5171 | 2501.2148 | 2505.9132
690 | 2510.6122 | 2515.3119 | 2520.0122 | 2524.7132 | 2529.4148 | 2534.1171 | 2538.8199 | 2543.5234 | 2548.2275 | 2552.9323
700 | 2557.6376 | 2562.3435 | 2567.05 | 2571.757 | 2576.4647 | 2581.1729 | 2585.8817 | 2590.591 | 2595.3009 | 2600.0113
710 | 2604.7223 | 2609.4338 | 2614.1458 | 2618.8583 | 2623.5714 | 2628.2849 | 2632.9989 | 2637.7135 | 2642.4285 | 2647.144
720 | 2651.86 | 2656.5764 | 2661.2934 | 2666.0107 | 2670.7285 | 2675.4468 | 2680.1655 | 2684.8846 | 2689.6042 | 2694.3241
730 | 2699.0445 | 2703.7653 | 2708.4865 | 2713.2081 | 2717.93 | 2722.6524 | 2727.3751 | 2732.0982 | 2736.8217 | 2741.5455
740 | 2746.2697 | 2750.9942 | 2755.7191 | 2760.4443 | 2765.1698 | 2769.8956 | 2774.6218 | 2779.3483 | 2784.075 | 2788.8021
750 | 2793.5295 | 2798.2571 | 2802.9851 | 2807.7133 | 2812.4418 | 2817.1705 | 2821.8995 | 2826.6287 | 2831.3582 | 2836.088
760 | 2840.8179 | 2845.5481 | 2850.2786 | 2855.0092 | 2859.74 | 2864.4711 | 2869.2023 | 2873.9338 | 2878.6654 | 2883.3972
770 | 2888.1292 | 2892.8613 | 2897.5936 | 2902.3261 | 2907.0587 | 2911.7915 | 2916.5244 | 2921.2575 | 2925.9907 | 2930.724
780 | 2935.4574 | 2940.1909 | 2944.9246 | 2949.6583 | 2954.3921 | 2959.1261 | 2963.8601 | 2968.5942 | 2973.3283 | 2978.0625
790 | 2982.7968 | 2987.5312 | 2992.2656 | 2997 | 3001.7345 | 3006.469 | 3011.2035 | 3015.9381 | 3020.6727 | 3025.4073
800 | 3030.1419 | 3034.8765 | 3039.6111 | 3044.3456 | 3049.0802 | 3053.8147 | 3058.5492 | 3063.2837 | 3068.0182 | 3072.7526
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet rechth. schot 1,0m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 1,0 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 34 | hmin [m] = | 0.03 | b | 1000
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 1171 | hmax [m]= | 0.33333 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 3.3333 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.2092 | 0.59159 | 1.0866 | 1.6726 | 2.3371 | 3.0715 | 3.8698 | 4.727 | 5.6394
10 | 6.6036 | 7.6169 | 8.6771 | 9.7821 | 10.9301 | 12.1194 | 13.3486 | 14.6165 | 15.9217 | 17.2633
20 | 18.6403 | 20.0516 | 21.4965 | 22.974 | 24.4836 | 26.0244 | 27.5959 | 29.1973 | 30.8281 | 32.4877
30 | 34.1756 | 35.8913 | 37.6344 | 39.4043 | 41.2006 | 43.0229 | 44.8708 | 46.7439 | 48.6419 | 50.5643
40 | 52.5109 | 54.4814 | 56.4753 | 58.4924 | 60.5325 | 62.5951 | 64.6801 | 66.7872 | 68.9161 | 71.0665
50 | 73.2383 | 75.4311 | 77.6449 | 79.8792 | 82.134 | 84.4089 | 86.7039 | 89.0186 | 91.353 | 93.7067
60 | 96.0797 | 98.4718 | 100.8827 | 103.3123 | 105.7604 | 108.2269 | 110.7116 | 113.2143 | 115.7349 | 118.2733
70 | 120.8292 | 123.4026 | 125.9933 | 128.6012 | 131.226 | 133.8678 | 136.5263 | 139.2015 | 141.8932 | 144.6012
80 | 147.3256 | 150.066 | 152.8225 | 155.5949 | 158.3831 | 161.187 | 164.0064 | 166.8413 | 169.6916 | 172.5571
90 | 175.4378 | 178.3336 | 181.2443 | 184.1698 | 187.1101 | 190.0651 | 193.0347 | 196.0187 | 199.0171 | 202.0298
100 | 205.0568 | 208.0978 | 211.1529 | 214.2219 | 217.3049 | 220.4016 | 223.512 | 226.636 | 229.7736 | 232.9246
110 | 236.0891 | 239.2668 | 242.4578 | 245.662 | 248.8793 | 252.1096 | 255.3528 | 258.6089 | 261.8779 | 265.1595
120 | 268.4539 | 271.7608 | 275.0803 | 278.4123 | 281.7567 | 285.1134 | 288.4824 | 291.8636 | 295.257 | 298.6625
130 | 302.08 | 305.5095 | 308.9509 | 312.4042 | 315.8692 | 319.346 | 322.8345 | 326.3346 | 329.8463 | 333.3695
140 | 336.9041 | 340.4502 | 344.0076 | 347.5763 | 351.1563 | 354.7474 | 358.3497 | 361.9631 | 365.5875 | 369.2229
150 | 372.8693 | 376.5266 | 380.1946 | 383.8735 | 387.5632 | 391.2635 | 394.9745 | 398.6961 | 402.4282 | 406.1709
160 | 409.924 | 413.6875 | 417.4615 | 421.2457 | 425.0403 | 428.845 | 432.66 | 436.4852 | 440.3204 | 444.1658
170 | 448.0211 | 451.8865 | 455.7618 | 459.647 | 463.5421 | 467.447 | 471.3617 | 475.2862 | 479.2203 | 483.1641
180 | 487.1176 | 491.0806 | 495.0532 | 499.0353 | 503.0269 | 507.0279 | 511.0384 | 515.0582 | 519.0873 | 523.1257
190 | 527.1734 | 531.2303 | 535.2964 | 539.3716 | 543.456 | 547.5494 | 551.6519 | 555.7634 | 559.8839 | 564.0133
200 | 568.1516 | 572.2988 | 576.4549 | 580.6197 | 584.7934 | 588.9757 | 593.1668 | 597.3666 | 601.575 | 605.7921
210 | 610.0177 | 614.2519 | 618.4946 | 622.7458 | 627.0055 | 631.2736 | 635.5501 | 639.835 | 644.1282 | 648.4297
220 | 652.7395 | 657.0576 | 661.3839 | 665.7184 | 670.061 | 674.4118 | 678.7707 | 683.1377 | 687.5127 | 691.8957
230 | 696.2868 | 700.6858 | 705.0927 | 709.5076 | 713.9303 | 718.3609 | 722.7994 | 727.2456 | 731.6996 | 736.1614
240 | 740.6309 | 745.1081 | 749.5929 | 754.0855 | 758.5856 | 763.0933 | 767.6086 | 772.1315 | 776.6618 | 781.1997
250 | 785.745 | 790.2978 | 794.858 | 799.4255 | 804.0005 | 808.5828 | 813.1724 | 817.7693 | 822.3735 | 826.9849
260 | 831.6036 | 836.2295 | 840.8625 | 845.5027 | 850.1501 | 854.8045 | 859.466 | 864.1346 | 868.8102 | 873.4929
270 | 878.1825 | 882.8791 | 887.5827 | 892.2932 | 897.0106 | 901.7349 | 906.466 | 911.204 | 915.9488 | 920.7004
280 | 925.4587 | 930.2238 | 934.9957 | 939.7742 | 944.5595 | 949.3514 | 954.1499 | 958.9551 | 963.7669 | 968.5853
290 | 973.4102 | 978.2417 | 983.0797 | 987.9242 | 992.7752 | 997.6327 | 1002.4965 | 1007.3669 | 1012.2436 | 1017.1267
300 | 1022.0161 | 1026.9119 | 1031.814 | 1036.7225 | 1041.6372 | 1046.5581 | 1051.4854 | 1056.4188 | 1061.3584 | 1066.3043
310 | 1071.2563 | 1076.2145 | 1081.1787 | 1086.1491 | 1091.1256 | 1096.1082 | 1101.0968 | 1106.0915 | 1111.0922 | 1116.0989
320 | 1121.1115 | 1126.1302 | 1131.1548 | 1136.1853 | 1141.2217 | 1146.264 | 1151.3122 | 1156.3663 | 1161.4262 | 1166.4919
330 | 1171.5634 | 1176.6407 | 1181.7238 | 1186.8126 | 1191.9072 | 1197.0075 | 1202.1135 | 1207.2251 | 1212.3425 | 1217.4655
340 | 1222.5941 | 1227.7283 | 1232.8682 | 1238.0136 | 1243.1646 | 1248.3212 | 1253.4832 | 1258.6508 | 1263.8239 | 1269.0025
350 | 1274.1866 | 1279.3761 | 1284.571 | 1289.7714 | 1294.9771 | 1300.1883 | 1305.4048 | 1310.6267 | 1315.8539 | 1321.0865
360 | 1326.3243 | 1331.5675 | 1336.8159 | 1342.0696 | 1347.3285 | 1352.5927 | 1357.8621 | 1363.1367 | 1368.4164 | 1373.7014
370 | 1378.9915 | 1384.2867 | 1389.5871 | 1394.8925 | 1400.2031 | 1405.5187 | 1410.8395 | 1416.1652 | 1421.496 | 1426.8318
380 | 1432.1726 | 1437.5185 | 1442.8692 | 1448.225 | 1453.5857 | 1458.9513 | 1464.3219 | 1469.6973 | 1475.0777 | 1480.4629
390 | 1485.853 | 1491.2479 | 1496.6477 | 1502.0523 | 1507.4616 | 1512.8758 | 1518.2948 | 1523.7185 | 1529.147 | 1534.5802
400 | 1540.0181 | 1545.4607 | 1550.908 | 1556.3601 | 1561.8167 | 1567.2781 | 1572.744 | 1578.2146 | 1583.6898 | 1589.1696
410 | 1594.654 | 1600.143 | 1605.6365 | 1611.1346 | 1616.6372 | 1622.1443 | 1627.6559 | 1633.1721 | 1638.6927 | 1644.2177
420 | 1649.7473 | 1655.2812 | 1660.8196 | 1666.3624 | 1671.9096 | 1677.4613 | 1683.0172 | 1688.5776 | 1694.1423 | 1699.7113
430 | 1705.2847 | 1710.8623 | 1716.4443 | 1722.0306 | 1727.6211 | 1733.2159 | 1738.815 | 1744.4183 | 1750.0258 | 1755.6375
440 | 1761.2535 | 1766.8736 | 1772.4979 | 1778.1264 | 1783.759 | 1789.3957 | 1795.0366 | 1800.6816 | 1806.3308 | 1811.984
450 | 1817.6413 | 1823.3026 | 1828.968 | 1834.6375 | 1840.311 | 1845.9885 | 1851.67 | 1857.3555 | 1863.045 | 1868.7385
460 | 1874.4359 | 1880.1373 | 1885.8427 | 1891.5519 | 1897.2651 | 1902.9822 | 1908.7032 | 1914.428 | 1920.1568 | 1925.8893
470 | 1931.6258 | 1937.366 | 1943.1101 | 1948.8581 | 1954.6098 | 1960.3653 | 1966.1246 | 1971.8876 | 1977.6544 | 1983.425
480 | 1989.1993 | 1994.9773 | 2000.759 | 2006.5445 | 2012.3336 | 2018.1264 | 2023.9229 | 2029.723 | 2035.5268 | 2041.3342
490 | 2047.1453 | 2052.9599 | 2058.7782 | 2064.6001 | 2070.4255 | 2076.2546 | 2082.0871 | 2087.9233 | 2093.7629 | 2099.6061
500 | 2105.4529 | 2111.3031 | 2117.1568 | 2123.0141 | 2128.8747 | 2134.7389 | 2140.6065 | 2146.4776 | 2152.3521 | 2158.23
510 | 2164.1114 | 2169.9961 | 2175.8843 | 2181.7758 | 2187.6707 | 2193.569 | 2199.4706 | 2205.3756 | 2211.2839 | 2217.1955
520 | 2223.1104 | 2229.0287 | 2234.9502 | 2240.875 | 2246.8031 | 2252.7344 | 2258.669 | 2264.6069 | 2270.548 | 2276.4923
530 | 2282.4398 | 2288.3905 | 2294.3444 | 2300.3015 | 2306.2618 | 2312.2253 | 2318.1918 | 2324.1616 | 2330.1345 | 2336.1105
540 | 2342.0896 | 2348.0718 | 2354.0571 | 2360.0455 | 2366.037 | 2372.0316 | 2378.0292 | 2384.0298 | 2390.0335 | 2396.0403
550 | 2402.05 | 2408.0628 | 2414.0786 | 2420.0973 | 2426.1191 | 2432.1438 | 2438.1714 | 2444.2021 | 2450.2357 | 2456.2722
560 | 2462.3116 | 2468.354 | 2474.3992 | 2480.4474 | 2486.4985 | 2492.5524 | 2498.6092 | 2504.6689 | 2510.7314 | 2516.7968
570 | 2522.865 | 2528.936 | 2535.0099 | 2541.0866 | 2547.166 | 2553.2483 | 2559.3333 | 2565.4211 | 2571.5117 | 2577.605
580 | 2583.7011 | 2589.7999 | 2595.9014 | 2602.0056 | 2608.1126 | 2614.2223 | 2620.3346 | 2626.4497 | 2632.5674 | 2638.6878
590 | 2644.8108 | 2650.9365 | 2657.0648 | 2663.1958 | 2669.3294 | 2675.4656 | 2681.6044 | 2687.7458 | 2693.8897 | 2700.0363
600 | 2706.1855 | 2712.3372 | 2718.4914 | 2724.6482 | 2730.8076 | 2736.9694 | 2743.1338 | 2749.3007 | 2755.4701 | 2761.642
610 | 2767.8164 | 2773.9932 | 2780.1726 | 2786.3544 | 2792.5386 | 2798.7253 | 2804.9144 | 2811.106 | 2817.3 | 2823.4963
620 | 2829.6951 | 2835.8963 | 2842.0999 | 2848.3058 | 2854.5142 | 2860.7248 | 2866.9379 | 2873.1533 | 2879.371 | 2885.591
630 | 2891.8134 | 2898.0381 | 2904.2651 | 2910.4943 | 2916.7259 | 2922.9598 | 2929.1959 | 2935.4343 | 2941.675 | 2947.9179
640 | 2954.163 | 2960.4104 | 2966.66 | 2972.9118 | 2979.1658 | 2985.422 | 2991.6805 | 2997.9411 | 3004.2039 | 3010.4688
650 | 3016.7359 | 3023.0052 | 3029.2766 | 3035.5502 | 3041.8259 | 3048.1037 | 3054.3836 | 3060.6656 | 3066.9498 | 3073.236
660 | 3079.5243 | 3085.8147 | 3092.1072 | 3098.4017 | 3104.6982 | 3110.9969 | 3117.2975 | 3123.6002 | 3129.9049 | 3136.2117
670 | 3142.5204 | 3148.8311 | 3155.1439 | 3161.4586 | 3167.7753 | 3174.0939 | 3180.4146 | 3186.7371 | 3193.0617 | 3199.3881
680 | 3205.7166 | 3212.0469 | 3218.3791 | 3224.7133 | 3231.0494 | 3237.3873 | 3243.7272 | 3250.0689 | 3256.4125 | 3262.758
690 | 3269.1053 | 3275.4545 | 3281.8055 | 3288.1584 | 3294.5131 | 3300.8696 | 3307.2279 | 3313.5881 | 3319.95 | 3326.3137
700 | 3332.6793 | 3339.0466 | 3345.4156 | 3351.7865 | 3358.1591 | 3364.5334 | 3370.9095 | 3377.2873 | 3383.6669 | 3390.0482
710 | 3396.4312 | 3402.8159 | 3409.2023 | 3415.5904 | 3421.9802 | 3428.3716 | 3434.7648 | 3441.1596 | 3447.556 | 3453.9541
720 | 3460.3539 | 3466.7553 | 3473.1583 | 3479.563 | 3485.9692 | 3492.3771 | 3498.7866 | 3505.1977 | 3511.6103 | 3518.0246
730 | 3524.4404 | 3530.8578 | 3537.2767 | 3543.6972 | 3550.1193 | 3556.5429 | 3562.968 | 3569.3946 | 3575.8228 | 3582.2525
740 | 3588.6837 | 3595.1164 | 3601.5506 | 3607.9863 | 3614.4234 | 3620.862 | 3627.3021 | 3633.7437 | 3640.1867 | 3646.6311
750 | 3653.077 | 3659.5243 | 3665.9731 | 3672.4233 | 3678.8748 | 3685.3278 | 3691.7822 | 3698.238 | 3704.6951 | 3711.1537
760 | 3717.6136 | 3724.0749 | 3730.5375 | 3737.0015 | 3743.4669 | 3749.9335 | 3756.4016 | 3762.8709 | 3769.3416 | 3775.8135
770 | 3782.2868 | 3788.7614 | 3795.2373 | 3801.7144 | 3808.1929 | 3814.6726 | 3821.1536 | 3827.6358 | 3834.1194 | 3840.6041
780 | 3847.0901 | 3853.5773 | 3860.0658 | 3866.5555 | 3873.0464 | 3879.5385 | 3886.0318 | 3892.5263 | 3899.0221 | 3905.519
790 | 3912.017 | 3918.5163 | 3925.0167 | 3931.5183 | 3938.021 | 3944.5249 | 3951.0299 | 3957.536 | 3964.0433 | 3970.5517
800 | 3977.0612 | 3983.5718 | 3990.0836 | 3996.5964 | 4003.1103 | 4009.6253 | 4016.1414 | 4022.6585 | 4029.1767 | 4035.696
810 | 4042.2164 | 4048.7377 | 4055.2602 | 4061.7836 | 4068.3081 | 4074.8336 | 4081.3601 | 4087.8877 | 4094.4162 | 4100.9457
820 | 4107.4763 | 4114.0078 | 4120.5403 | 4127.0738 | 4133.6082 | 4140.1436 | 4146.68 | 4153.2173 | 4159.7555 | 4166.2947
830 | 4172.8349 | 4179.3759 | 4185.9179 | 4192.4608 | 4199.0045 | 4205.5492 | 4212.0948 | 4218.6413 | 4225.1887 | 4231.7369
840 | 4238.286 | 4244.836 | 4251.3869 | 4257.9386 | 4264.4911 | 4271.0445 | 4277.5987 | 4284.1538 | 4290.7096 | 4297.2663
850 | 4303.8239 | 4310.3822 | 4316.9413 | 4323.5012 | 4330.0619 | 4336.6234 | 4343.1857 | 4349.7487 | 4356.3125 | 4362.8771
860 | 4369.4424 | 4376.0085 | 4382.5753 | 4389.1429 | 4395.7112 | 4402.2802 | 4408.8499 | 4415.4204 | 4421.9915 | 4428.5634
870 | 4435.1359 | 4441.7092 | 4448.2831 | 4454.8577 | 4461.433 | 4468.009 | 4474.5856 | 4481.1629 | 4487.7408 | 4494.3194
880 | 4500.8986 | 4507.4784 | 4514.0589 | 4520.64 | 4527.2217 | 4533.8041 | 4540.387 | 4546.9706 | 4553.5547 | 4560.1394
890 | 4566.7247 | 4573.3106 | 4579.8971 | 4586.4841 | 4593.0717 | 4599.6599 | 4606.2486 | 4612.8378 | 4619.4276 | 4626.0179
900 | 4632.6088 | 4639.2001 | 4645.792 | 4652.3844 | 4658.9773 | 4665.5707 | 4672.1646 | 4678.759 | 4685.3539 | 4691.9493
910 | 4698.5451 | 4705.1414 | 4711.7382 | 4718.3354 | 4724.9331 | 4731.5312 | 4738.1297 | 4744.7287 | 4751.3281 | 4757.928
920 | 4764.5283 | 4771.1289 | 4777.73 | 4784.3315 | 4790.9334 | 4797.5357 | 4804.1384 | 4810.7414 | 4817.3449 | 4823.9487
930 | 4830.5528 | 4837.1573 | 4843.7622 | 4850.3675 | 4856.973 | 4863.5789 | 4870.1852 | 4876.7918 | 4883.3987 | 4890.0059
940 | 4896.6134 | 4903.2212 | 4909.8294 | 4916.4378 | 4923.0465 | 4929.6555 | 4936.2648 | 4942.8744 | 4949.4842 | 4956.0943
950 | 4962.7047 | 4969.3153 | 4975.9262 | 4982.5373 | 4989.1487 | 4995.7602 | 5002.372 | 5008.9841 | 5015.5963 | 5022.2088
960 | 5028.8215 | 5035.4343 | 5042.0474 | 5048.6607 | 5055.2741 | 5061.8878 | 5068.5016 | 5075.1156 | 5081.7297 | 5088.344
970 | 5094.9585 | 5101.5731 | 5108.1879 | 5114.8028 | 5121.4178 | 5128.033 | 5134.6483 | 5141.2637 | 5147.8793 | 5154.4949
980 | 5161.1107 | 5167.7265 | 5174.3424 | 5180.9585 | 5187.5746 | 5194.1908 | 5200.8071 | 5207.4234 | 5214.0398 | 5220.6563
990 | 5227.2728 | 5233.8894 | 5240.506 | 5247.1227 | 5253.7394 | 5260.3561 | 5266.9729 | 5273.5896 | 5280.2064 | 5286.8232
1000 | 5293.44 | 5300.0568 | 5306.6736 | 5313.2904 | 5319.9071 | 5326.5239 | 5333.1406 | 5339.7573 | 5346.374 | 5352.9906

## debiet rechth. schot 1,5m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 1,5 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 51 | hmin [m] = | 0.03 | b | 1500
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 3275 | hmax [m]= | 0.5 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 5 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.31382 | 0.8875 | 1.6302 | 2.5096 | 3.5067 | 4.6091 | 5.8074 | 7.0943 | 8.4641
10 | 9.912 | 11.4338 | 13.0261 | 14.6859 | 16.4104 | 18.1973 | 20.0443 | 21.9496 | 23.9114 | 25.9279
20 | 27.9978 | 30.1197 | 32.2922 | 34.5141 | 36.7844 | 39.102 | 41.4659 | 43.8752 | 46.3289 | 48.8263
30 | 51.3666 | 53.949 | 56.5727 | 59.2373 | 61.9419 | 64.6859 | 67.4689 | 70.2901 | 73.149 | 76.0452
40 | 78.9781 | 81.9473 | 84.9521 | 87.9923 | 91.0674 | 94.1769 | 97.3205 | 100.4977 | 103.7081 | 106.9515
50 | 110.2273 | 113.5354 | 116.8753 | 120.2467 | 123.6493 | 127.0828 | 130.5469 | 134.0412 | 137.5655 | 141.1196
60 | 144.7031 | 148.3158 | 151.9574 | 155.6276 | 159.3263 | 163.0531 | 166.8078 | 170.5903 | 174.4002 | 178.2374
70 | 182.1016 | 185.9927 | 189.9104 | 193.8544 | 197.8247 | 201.821 | 205.8431 | 209.8909 | 213.9641 | 218.0625
80 | 222.1861 | 226.3346 | 230.5078 | 234.7056 | 238.9278 | 243.1742 | 247.4448 | 251.7392 | 256.0575 | 260.3993
90 | 264.7646 | 269.1533 | 273.5651 | 278 | 282.4577 | 286.9383 | 291.4414 | 295.967 | 300.515 | 305.0852
100 | 309.6776 | 314.2918 | 318.928 | 323.5858 | 328.2653 | 332.9662 | 337.6885 | 342.432 | 347.1967 | 351.9824
110 | 356.789 | 361.6164 | 366.4645 | 371.3332 | 376.2223 | 381.1319 | 386.0617 | 391.0116 | 395.9816 | 400.9716
120 | 405.9815 | 411.0111 | 416.0604 | 421.1293 | 426.2177 | 431.3254 | 436.4525 | 441.5987 | 446.7641 | 451.9485
130 | 457.1519 | 462.3741 | 467.6151 | 472.8748 | 478.153 | 483.4498 | 488.7651 | 494.0986 | 499.4505 | 504.8205
140 | 510.2087 | 515.6149 | 521.0391 | 526.4811 | 531.941 | 537.4186 | 542.9138 | 548.4267 | 553.957 | 559.5048
150 | 565.07 | 570.6524 | 576.2521 | 581.869 | 587.5029 | 593.1538 | 598.8218 | 604.5065 | 610.2082 | 615.9265
160 | 621.6616 | 627.4133 | 633.1815 | 638.9663 | 644.7674 | 650.585 | 656.4188 | 662.269 | 668.1352 | 674.0177
170 | 679.9162 | 685.8307 | 691.7611 | 697.7074 | 703.6696 | 709.6475 | 715.6412 | 721.6505 | 727.6755 | 733.7159
180 | 739.7719 | 745.8433 | 751.9301 | 758.0323 | 764.1497 | 770.2823 | 776.4301 | 782.593 | 788.771 | 794.9641
190 | 801.172 | 807.3949 | 813.6327 | 819.8853 | 826.1526 | 832.4346 | 838.7313 | 845.0427 | 851.3686 | 857.709
200 | 864.0639 | 870.4332 | 876.8169 | 883.2149 | 889.6273 | 896.0538 | 902.4946 | 908.9495 | 915.4185 | 921.9015
210 | 928.3986 | 934.9096 | 941.4346 | 947.9735 | 954.5261 | 961.0926 | 967.6729 | 974.2668 | 980.8744 | 987.4957
220 | 994.1305 | 1000.7789 | 1007.4408 | 1014.1161 | 1020.8048 | 1027.507 | 1034.2224 | 1040.9512 | 1047.6932 | 1054.4485
230 | 1061.2169 | 1067.9985 | 1074.7932 | 1081.6009 | 1088.4217 | 1095.2554 | 1102.1021 | 1108.9617 | 1115.8342 | 1122.7196
240 | 1129.6177 | 1136.5286 | 1143.4522 | 1150.3885 | 1157.3375 | 1164.2991 | 1171.2732 | 1178.2599 | 1185.2592 | 1192.2709
250 | 1199.295 | 1206.3315 | 1213.3805 | 1220.4417 | 1227.5153 | 1234.6011 | 1241.6992 | 1248.8094 | 1255.9319 | 1263.0664
260 | 1270.2131 | 1277.3718 | 1284.5426 | 1291.7254 | 1298.9201 | 1306.1268 | 1313.3454 | 1320.5759 | 1327.8182 | 1335.0723
270 | 1342.3382 | 1349.6158 | 1356.9052 | 1364.2062 | 1371.5189 | 1378.8432 | 1386.1792 | 1393.5266 | 1400.8856 | 1408.2561
280 | 1415.6381 | 1423.0315 | 1430.4364 | 1437.8526 | 1445.2802 | 1452.719 | 1460.1692 | 1467.6307 | 1475.1034 | 1482.5873
290 | 1490.0823 | 1497.5886 | 1505.1059 | 1512.6343 | 1520.1738 | 1527.7244 | 1535.2859 | 1542.8585 | 1550.442 | 1558.0364
300 | 1565.6417 | 1573.2579 | 1580.8849 | 1588.5228 | 1596.1714 | 1603.8308 | 1611.501 | 1619.1818 | 1626.8734 | 1634.5756
310 | 1642.2884 | 1650.0119 | 1657.7459 | 1665.4905 | 1673.2456 | 1681.0112 | 1688.7873 | 1696.5738 | 1704.3708 | 1712.1782
320 | 1719.9959 | 1727.824 | 1735.6624 | 1743.5112 | 1751.3702 | 1759.2394 | 1767.1189 | 1775.0086 | 1782.9085 | 1790.8185
330 | 1798.7387 | 1806.6689 | 1814.6093 | 1822.5597 | 1830.5201 | 1838.4906 | 1846.471 | 1854.4614 | 1862.4618 | 1870.4721
340 | 1878.4922 | 1886.5223 | 1894.5621 | 1902.6119 | 1910.6714 | 1918.7407 | 1926.8197 | 1934.9085 | 1943.007 | 1951.1152
350 | 1959.2331 | 1967.3606 | 1975.4978 | 1983.6445 | 1991.8008 | 1999.9667 | 2008.1421 | 2016.3271 | 2024.5215 | 2032.7254
360 | 2040.9387 | 2049.1615 | 2057.3937 | 2065.6353 | 2073.8862 | 2082.1465 | 2090.4161 | 2098.695 | 2106.9832 | 2115.2806
370 | 2123.5873 | 2131.9032 | 2140.2283 | 2148.5626 | 2156.906 | 2165.2586 | 2173.6203 | 2181.9911 | 2190.371 | 2198.7599
380 | 2207.1578 | 2215.5648 | 2223.9808 | 2232.4057 | 2240.8396 | 2249.2825 | 2257.7343 | 2266.1949 | 2274.6644 | 2283.1428
390 | 2291.6301 | 2300.1261 | 2308.631 | 2317.1446 | 2325.667 | 2334.1982 | 2342.7381 | 2351.2867 | 2359.8439 | 2368.4099
400 | 2376.9844 | 2385.5677 | 2394.1595 | 2402.7599 | 2411.3689 | 2419.9865 | 2428.6126 | 2437.2472 | 2445.8903 | 2454.5419
410 | 2463.202 | 2471.8705 | 2480.5474 | 2489.2328 | 2497.9265 | 2506.6287 | 2515.3392 | 2524.058 | 2532.7851 | 2541.5206
420 | 2550.2643 | 2559.0163 | 2567.7766 | 2576.5451 | 2585.3218 | 2594.1067 | 2602.8998 | 2611.7011 | 2620.5105 | 2629.3281
430 | 2638.1537 | 2646.9875 | 2655.8293 | 2664.6792 | 2673.5372 | 2682.4032 | 2691.2772 | 2700.1592 | 2709.0491 | 2717.9471
440 | 2726.853 | 2735.7668 | 2744.6885 | 2753.6181 | 2762.5556 | 2771.501 | 2780.4542 | 2789.4153 | 2798.3841 | 2807.3608
450 | 2816.3452 | 2825.3375 | 2834.3374 | 2843.3451 | 2852.3606 | 2861.3837 | 2870.4145 | 2879.453 | 2888.4991 | 2897.5529
460 | 2906.6143 | 2915.6833 | 2924.76 | 2933.8442 | 2942.9359 | 2952.0352 | 2961.1421 | 2970.2564 | 2979.3783 | 2988.5076
470 | 2997.6444 | 3006.7887 | 3015.9404 | 3025.0995 | 3034.2661 | 3043.44 | 3052.6213 | 3061.81 | 3071.0061 | 3080.2094
480 | 3089.4201 | 3098.6381 | 3107.8634 | 3117.096 | 3126.3358 | 3135.5829 | 3144.8372 | 3154.0987 | 3163.3675 | 3172.6434
490 | 3181.9265 | 3191.2167 | 3200.5141 | 3209.8187 | 3219.1303 | 3228.4491 | 3237.7749 | 3247.1078 | 3256.4478 | 3265.7948
500 | 3275.1489 | 3284.51 | 3293.8781 | 3303.2531 | 3312.6352 | 3322.0242 | 3331.4201 | 3340.823 | 3350.2328 | 3359.6496
510 | 3369.0732 | 3378.5037 | 3387.941 | 3397.3852 | 3406.8363 | 3416.2942 | 3425.7588 | 3435.2303 | 3444.7086 | 3454.1936
520 | 3463.6854 | 3473.184 | 3482.6892 | 3492.2012 | 3501.7199 | 3511.2453 | 3520.7774 | 3530.3161 | 3539.8615 | 3549.4135
530 | 3558.9721 | 3568.5374 | 3578.1092 | 3587.6877 | 3597.2727 | 3606.8643 | 3616.4624 | 3626.067 | 3635.6782 | 3645.2959
540 | 3654.9201 | 3664.5507 | 3674.1879 | 3683.8314 | 3693.4815 | 3703.138 | 3712.8008 | 3722.4701 | 3732.1458 | 3741.8279
550 | 3751.5163 | 3761.2111 | 3770.9123 | 3780.6198 | 3790.3335 | 3800.0537 | 3809.78 | 3819.5127 | 3829.2517 | 3838.9969
560 | 3848.7483 | 3858.506 | 3868.2699 | 3878.0401 | 3887.8164 | 3897.5989 | 3907.3875 | 3917.1824 | 3926.9834 | 3936.7905
570 | 3946.6037 | 3956.4231 | 3966.2485 | 3976.0801 | 3985.9177 | 3995.7614 | 4005.6112 | 4015.4669 | 4025.3288 | 4035.1966
580 | 4045.0704 | 4054.9503 | 4064.8361 | 4074.7279 | 4084.6256 | 4094.5293 | 4104.439 | 4114.3545 | 4124.276 | 4134.2034
590 | 4144.1367 | 4154.0758 | 4164.0208 | 4173.9717 | 4183.9284 | 4193.891 | 4203.8593 | 4213.8335 | 4223.8135 | 4233.7993
600 | 4243.7908 | 4253.7881 | 4263.7912 | 4273.8 | 4283.8146 | 4293.8348 | 4303.8608 | 4313.8925 | 4323.9299 | 4333.9729
610 | 4344.0216 | 4354.076 | 4364.136 | 4374.2016 | 4384.2729 | 4394.3498 | 4404.4322 | 4414.5203 | 4424.614 | 4434.7132
620 | 4444.8179 | 4454.9282 | 4465.0441 | 4475.1655 | 4485.2924 | 4495.4247 | 4505.5626 | 4515.706 | 4525.8548 | 4536.0091
630 | 4546.1689 | 4556.3341 | 4566.5047 | 4576.6807 | 4586.8622 | 4597.049 | 4607.2412 | 4617.4388 | 4627.6418 | 4637.8501
640 | 4648.0638 | 4658.2828 | 4668.5071 | 4678.7368 | 4688.9717 | 4699.212 | 4709.4575 | 4719.7083 | 4729.9643 | 4740.2257
650 | 4750.4922 | 4760.764 | 4771.041 | 4781.3232 | 4791.6106 | 4801.9033 | 4812.201 | 4822.504 | 4832.8121 | 4843.1254
660 | 4853.4438 | 4863.7674 | 4874.0961 | 4884.4298 | 4894.7687 | 4905.1127 | 4915.4618 | 4925.8159 | 4936.1751 | 4946.5393
670 | 4956.9086 | 4967.2829 | 4977.6623 | 4988.0466 | 4998.436 | 5008.8303 | 5019.2296 | 5029.6339 | 5040.0432 | 5050.4574
680 | 5060.8766 | 5071.3007 | 5081.7297 | 5092.1637 | 5102.6025 | 5113.0462 | 5123.4949 | 5133.9484 | 5144.4068 | 5154.87
690 | 5165.3381 | 5175.811 | 5186.2887 | 5196.7713 | 5207.2587 | 5217.7509 | 5228.2479 | 5238.7496 | 5249.2561 | 5259.7674
700 | 5270.2835 | 5280.8043 | 5291.3298 | 5301.8601 | 5312.395 | 5322.9347 | 5333.4791 | 5344.0282 | 5354.5819 | 5365.1403
710 | 5375.7034 | 5386.2712 | 5396.8435 | 5407.4206 | 5418.0022 | 5428.5884 | 5439.1793 | 5449.7748 | 5460.3748 | 5470.9794
720 | 5481.5886 | 5492.2024 | 5502.8207 | 5513.4436 | 5524.071 | 5534.7029 | 5545.3393 | 5555.9803 | 5566.6257 | 5577.2757
730 | 5587.9301 | 5598.589 | 5609.2523 | 5619.9201 | 5630.5924 | 5641.269 | 5651.9502 | 5662.6357 | 5673.3256 | 5684.02
740 | 5694.7187 | 5705.4219 | 5716.1294 | 5726.8412 | 5737.5575 | 5748.278 | 5759.0029 | 5769.7322 | 5780.4658 | 5791.2037
750 | 5801.9459 | 5812.6923 | 5823.4431 | 5834.1982 | 5844.9575 | 5855.7211 | 5866.489 | 5877.2611 | 5888.0374 | 5898.818
760 | 5909.6028 | 5920.3918 | 5931.185 | 5941.9824 | 5952.7839 | 5963.5897 | 5974.3996 | 5985.2137 | 5996.032 | 6006.8544
770 | 6017.6809 | 6028.5116 | 6039.3464 | 6050.1852 | 6061.0282 | 6071.8753 | 6082.7265 | 6093.5818 | 6104.4411 | 6115.3045
780 | 6126.1719 | 6137.0434 | 6147.9189 | 6158.7985 | 6169.6821 | 6180.5697 | 6191.4613 | 6202.3568 | 6213.2564 | 6224.16
790 | 6235.0675 | 6245.979 | 6256.8945 | 6267.8139 | 6278.7372 | 6289.6645 | 6300.5957 | 6311.5308 | 6322.4698 | 6333.4127
800 | 6344.3595 | 6355.3102 | 6366.2648 | 6377.2232 | 6388.1855 | 6399.1517 | 6410.1217 | 6421.0955 | 6432.0732 | 6443.0547
810 | 6454.04 | 6465.0291 | 6476.0219 | 6487.0186 | 6498.0191 | 6509.0233 | 6520.0313 | 6531.0431 | 6542.0586 | 6553.0779
820 | 6564.1008 | 6575.1276 | 6586.158 | 6597.1921 | 6608.23 | 6619.2715 | 6630.3168 | 6641.3657 | 6652.4182 | 6663.4745
830 | 6674.5344 | 6685.598 | 6696.6652 | 6707.736 | 6718.8104 | 6729.8885 | 6740.9702 | 6752.0555 | 6763.1444 | 6774.2369
840 | 6785.3329 | 6796.4326 | 6807.5358 | 6818.6425 | 6829.7528 | 6840.8667 | 6851.9841 | 6863.105 | 6874.2294 | 6885.3574
850 | 6896.4888 | 6907.6238 | 6918.7622 | 6929.9042 | 6941.0496 | 6952.1985 | 6963.3508 | 6974.5066 | 6985.6658 | 6996.8285
860 | 7007.9946 | 7019.1642 | 7030.3371 | 7041.5135 | 7052.6932 | 7063.8764 | 7075.063 | 7086.2529 | 7097.4462 | 7108.6429
870 | 7119.8429 | 7131.0463 | 7142.253 | 7153.4631 | 7164.6765 | 7175.8932 | 7187.1132 | 7198.3366 | 7209.5632 | 7220.7931
880 | 7232.0264 | 7243.2629 | 7254.5027 | 7265.7457 | 7276.992 | 7288.2416 | 7299.4944 | 7310.7504 | 7322.0097 | 7333.2721
890 | 7344.5378 | 7355.8068 | 7367.0789 | 7378.3542 | 7389.6327 | 7400.9144 | 7412.1992 | 7423.4872 | 7434.7784 | 7446.0727
900 | 7457.3702 | 7468.6708 | 7479.9746 | 7491.2814 | 7502.5914 | 7513.9045 | 7525.2207 | 7536.54 | 7547.8624 | 7559.1879
910 | 7570.5164 | 7581.8481 | 7593.1827 | 7604.5205 | 7615.8613 | 7627.2051 | 7638.5519 | 7649.9018 | 7661.2547 | 7672.6107
920 | 7683.9696 | 7695.3315 | 7706.6965 | 7718.0644 | 7729.4353 | 7740.8091 | 7752.186 | 7763.5658 | 7774.9485 | 7786.3342
930 | 7797.7229 | 7809.1144 | 7820.5089 | 7831.9063 | 7843.3067 | 7854.7099 | 7866.116 | 7877.5251 | 7888.937 | 7900.3518
940 | 7911.7694 | 7923.19 | 7934.6134 | 7946.0396 | 7957.4687 | 7968.9006 | 7980.3354 | 7991.773 | 8003.2134 | 8014.6566
950 | 8026.1027 | 8037.5515 | 8049.0031 | 8060.4576 | 8071.9147 | 8083.3747 | 8094.8375 | 8106.303 | 8117.7712 | 8129.2422
960 | 8140.7159 | 8152.1924 | 8163.6716 | 8175.1536 | 8186.6382 | 8198.1256 | 8209.6156 | 8221.1084 | 8232.6038 | 8244.1019
970 | 8255.6027 | 8267.1062 | 8278.6123 | 8290.1211 | 8301.6326 | 8313.1467 | 8324.6634 | 8336.1828 | 8347.7048 | 8359.2294
980 | 8370.7566 | 8382.2864 | 8393.8188 | 8405.3539 | 8416.8915 | 8428.4317 | 8439.9744 | 8451.5197 | 8463.0676 | 8474.6181
990 | 8486.1711 | 8497.7266 | 8509.2847 | 8520.8453 | 8532.4085 | 8543.9741 | 8555.5423 | 8567.113 | 8578.6862 | 8590.2618
1000 | 8601.84 | 8613.4206 | 8625.0038 | 8636.5893 | 8648.1774 | 8659.7679 | 8671.3608 | 8682.9562 | 8694.5541 | 8706.1543

## debiet rechth. schot 2,0m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 2,0 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 68 | hmin [m] = | 0.03 | b | 2000
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 6771 | hmax [m]= | 0.66667 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 6.6667 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.41844 | 1.1834 | 2.1739 | 3.3465 | 4.6764 | 6.1467 | 7.745 | 9.4616 | 11.2889
10 | 13.2204 | 15.2507 | 17.3751 | 19.5897 | 21.8908 | 24.2752 | 26.7401 | 29.2828 | 31.901 | 34.5925
20 | 37.3554 | 40.1878 | 43.0879 | 46.0543 | 49.0853 | 52.1796 | 55.336 | 58.553 | 61.8297 | 65.1649
30 | 68.5575 | 72.0066 | 75.5111 | 79.0703 | 82.6832 | 86.349 | 90.067 | 93.8363 | 97.6562 | 101.5261
40 | 105.4453 | 109.4131 | 113.429 | 117.4922 | 121.6023 | 125.7587 | 129.9608 | 134.2081 | 138.5001 | 142.8364
50 | 147.2164 | 151.6396 | 156.1057 | 160.6142 | 165.1646 | 169.7567 | 174.3898 | 179.0638 | 183.7781 | 188.5324
60 | 193.3264 | 198.1598 | 203.032 | 207.9429 | 212.8921 | 217.8793 | 222.9041 | 227.9663 | 233.0655 | 238.2016
70 | 243.3741 | 248.5828 | 253.8274 | 259.1077 | 264.4234 | 269.7742 | 275.1599 | 280.5802 | 286.035 | 291.5238
80 | 297.0466 | 302.6031 | 308.1931 | 313.8163 | 319.4725 | 325.1615 | 330.8831 | 336.6371 | 342.4233 | 348.2415
90 | 354.0914 | 359.973 | 365.886 | 371.8301 | 377.8054 | 383.8114 | 389.8482 | 395.9154 | 402.0129 | 408.1407
100 | 414.2983 | 420.4859 | 426.703 | 432.9497 | 439.2257 | 445.5308 | 451.865 | 458.2281 | 464.6198 | 471.0402
110 | 477.4889 | 483.966 | 490.4712 | 497.0044 | 503.5654 | 510.1542 | 516.7705 | 523.4143 | 530.0854 | 536.7837
120 | 543.5091 | 550.2614 | 557.0405 | 563.8463 | 570.6786 | 577.5374 | 584.4225 | 591.3338 | 598.2712 | 605.2346
130 | 612.2238 | 619.2387 | 626.2793 | 633.3454 | 640.4368 | 647.5536 | 654.6956 | 661.8627 | 669.0547 | 676.2716
140 | 683.5133 | 690.7797 | 698.0706 | 705.386 | 712.7257 | 720.0898 | 727.478 | 734.8903 | 742.3265 | 749.7867
150 | 757.2706 | 764.7783 | 772.3096 | 779.8644 | 787.4426 | 795.0442 | 802.669 | 810.317 | 817.9881 | 825.6822
160 | 833.3992 | 841.139 | 848.9016 | 856.6868 | 864.4946 | 872.3249 | 880.1777 | 888.0527 | 895.95 | 903.8696
170 | 911.8112 | 919.7748 | 927.7604 | 935.7678 | 943.7971 | 951.8481 | 959.9207 | 968.0149 | 976.1306 | 984.2678
180 | 992.4263 | 1000.6061 | 1008.8071 | 1017.0292 | 1025.2725 | 1033.5367 | 1041.8219 | 1050.1279 | 1058.4548 | 1066.8024
190 | 1075.1707 | 1083.5596 | 1091.969 | 1100.3989 | 1108.8492 | 1117.3199 | 1125.8108 | 1134.322 | 1142.8533 | 1151.4047
200 | 1159.9762 | 1168.5676 | 1177.179 | 1185.8102 | 1194.4612 | 1203.1319 | 1211.8223 | 1220.5323 | 1229.2619 | 1238.0109
210 | 1246.7795 | 1255.5674 | 1264.3746 | 1273.2011 | 1282.0468 | 1290.9117 | 1299.7956 | 1308.6987 | 1317.6207 | 1326.5616
220 | 1335.5215 | 1344.5002 | 1353.4976 | 1362.5138 | 1371.5487 | 1380.6022 | 1389.6742 | 1398.7648 | 1407.8738 | 1417.0013
230 | 1426.1471 | 1435.3112 | 1444.4936 | 1453.6943 | 1462.913 | 1472.1499 | 1481.4049 | 1490.6779 | 1499.9689 | 1509.2777
240 | 1518.6045 | 1527.9491 | 1537.3115 | 1546.6916 | 1556.0894 | 1565.5048 | 1574.9378 | 1584.3884 | 1593.8565 | 1603.342
250 | 1612.845 | 1622.3653 | 1631.903 | 1641.4579 | 1651.0301 | 1660.6194 | 1670.2259 | 1679.8496 | 1689.4902 | 1699.1479
260 | 1708.8226 | 1718.5142 | 1728.2227 | 1737.9481 | 1747.6902 | 1757.4492 | 1767.2248 | 1777.0171 | 1786.8261 | 1796.6517
270 | 1806.4939 | 1816.3525 | 1826.2277 | 1836.1193 | 1846.0273 | 1855.9516 | 1865.8923 | 1875.8493 | 1885.8225 | 1895.8119
280 | 1905.8175 | 1915.8392 | 1925.8771 | 1935.9309 | 1946.0008 | 1956.0867 | 1966.1885 | 1976.3062 | 1986.4398 | 1996.5892
290 | 2006.7544 | 2016.9354 | 2027.1321 | 2037.3445 | 2047.5725 | 2057.8161 | 2068.0753 | 2078.3501 | 2088.6404 | 2098.9461
300 | 2109.2673 | 2119.6039 | 2129.9558 | 2140.3231 | 2150.7057 | 2161.1035 | 2171.5166 | 2181.9449 | 2192.3883 | 2202.8469
310 | 2213.3206 | 2223.8093 | 2234.3131 | 2244.8318 | 2255.3655 | 2265.9142 | 2276.4777 | 2287.0562 | 2297.6494 | 2308.2575
320 | 2318.8803 | 2329.5178 | 2340.1701 | 2350.8371 | 2361.5186 | 2372.2148 | 2382.9256 | 2393.6509 | 2404.3908 | 2415.1451
330 | 2425.9139 | 2436.6971 | 2447.4948 | 2458.3067 | 2469.1331 | 2479.9737 | 2490.8286 | 2501.6977 | 2512.5811 | 2523.4786
340 | 2534.3903 | 2545.3162 | 2556.2561 | 2567.2101 | 2578.1782 | 2589.1602 | 2600.1562 | 2611.1662 | 2622.1902 | 2633.228
350 | 2644.2797 | 2655.3452 | 2666.4245 | 2677.5176 | 2688.6245 | 2699.7451 | 2710.8794 | 2722.0274 | 2733.189 | 2744.3643
360 | 2755.5531 | 2766.7555 | 2777.9715 | 2789.2009 | 2800.4439 | 2811.7002 | 2822.9701 | 2834.2533 | 2845.5499 | 2856.8599
370 | 2868.1831 | 2879.5197 | 2890.8696 | 2902.2326 | 2913.609 | 2924.9985 | 2936.4011 | 2947.817 | 2959.2459 | 2970.6879
380 | 2982.143 | 2993.6112 | 3005.0923 | 3016.5865 | 3028.0936 | 3039.6137 | 3051.1466 | 3062.6925 | 3074.2512 | 3085.8228
390 | 3097.4072 | 3109.0044 | 3120.6143 | 3132.237 | 3143.8725 | 3155.5206 | 3167.1814 | 3178.8548 | 3190.5409 | 3202.2395
400 | 3213.9508 | 3225.6746 | 3237.4109 | 3249.1598 | 3260.9211 | 3272.6949 | 3284.4811 | 3296.2797 | 3308.0908 | 3319.9142
410 | 3331.7499 | 3343.598 | 3355.4584 | 3367.331 | 3379.2159 | 3391.113 | 3403.0224 | 3414.9439 | 3426.8776 | 3438.8234
420 | 3450.7814 | 3462.7515 | 3474.7336 | 3486.7278 | 3498.734 | 3510.7522 | 3522.7825 | 3534.8247 | 3546.8788 | 3558.9448
430 | 3571.0228 | 3583.1127 | 3595.2144 | 3607.3279 | 3619.4533 | 3631.5904 | 3643.7394 | 3655.9001 | 3668.0725 | 3680.2566
440 | 3692.4524 | 3704.6599 | 3716.8791 | 3729.1099 | 3741.3523 | 3753.6062 | 3765.8718 | 3778.1489 | 3790.4375 | 3802.7376
450 | 3815.0492 | 3827.3723 | 3839.7068 | 3852.0528 | 3864.4101 | 3876.7789 | 3889.159 | 3901.5505 | 3913.9532 | 3926.3673
460 | 3938.7927 | 3951.2294 | 3963.6773 | 3976.1364 | 3988.6067 | 4001.0882 | 4013.5809 | 4026.0848 | 4038.5998 | 4051.1259
470 | 4063.6631 | 4076.2113 | 4088.7706 | 4101.341 | 4113.9224 | 4126.5148 | 4139.1181 | 4151.7324 | 4164.3577 | 4176.9939
480 | 4189.641 | 4202.299 | 4214.9678 | 4227.6475 | 4240.338 | 4253.0394 | 4265.7515 | 4278.4744 | 4291.2081 | 4303.9525
490 | 4316.7077 | 4329.4735 | 4342.2501 | 4355.0373 | 4367.8351 | 4380.6436 | 4393.4627 | 4406.2924 | 4419.1327 | 4431.9836
500 | 4444.8449 | 4457.7169 | 4470.5993 | 4483.4922 | 4496.3956 | 4509.3095 | 4522.2337 | 4535.1685 | 4548.1136 | 4561.0691
510 | 4574.035 | 4587.0112 | 4599.9978 | 4612.9947 | 4626.0019 | 4639.0193 | 4652.0471 | 4665.0851 | 4678.1333 | 4691.1918
520 | 4704.2604 | 4717.3393 | 4730.4283 | 4743.5274 | 4756.6367 | 4769.7562 | 4782.8857 | 4796.0253 | 4809.175 | 4822.3347
530 | 4835.5044 | 4848.6842 | 4861.874 | 4875.0738 | 4888.2835 | 4901.5032 | 4914.7329 | 4927.9725 | 4941.2219 | 4954.4813
540 | 4967.7505 | 4981.0296 | 4994.3186 | 5007.6174 | 5020.926 | 5034.2443 | 5047.5725 | 5060.9104 | 5074.2581 | 5087.6155
550 | 5100.9826 | 5114.3595 | 5127.746 | 5141.1422 | 5154.548 | 5167.9635 | 5181.3886 | 5194.8234 | 5208.2677 | 5221.7216
560 | 5235.1851 | 5248.6581 | 5262.1406 | 5275.6327 | 5289.1343 | 5302.6453 | 5316.1659 | 5329.6959 | 5343.2353 | 5356.7842
570 | 5370.3424 | 5383.9101 | 5397.4872 | 5411.0736 | 5424.6694 | 5438.2746 | 5451.889 | 5465.5128 | 5479.1458 | 5492.7882
580 | 5506.4398 | 5520.1007 | 5533.7708 | 5547.4501 | 5561.1387 | 5574.8364 | 5588.5433 | 5602.2594 | 5615.9846 | 5629.719
590 | 5643.4625 | 5657.2151 | 5670.9768 | 5684.7476 | 5698.5275 | 5712.3164 | 5726.1143 | 5739.9213 | 5753.7373 | 5767.5622
600 | 5781.3962 | 5795.2391 | 5809.091 | 5822.9518 | 5836.8216 | 5850.7003 | 5864.5878 | 5878.4843 | 5892.3896 | 5906.3038
610 | 5920.2269 | 5934.1587 | 5948.0994 | 5962.0489 | 5976.0072 | 5989.9742 | 6003.9501 | 6017.9346 | 6031.9279 | 6045.93
620 | 6059.9407 | 6073.9602 | 6087.9883 | 6102.0251 | 6116.0706 | 6130.1247 | 6144.1874 | 6158.2587 | 6172.3387 | 6186.4272
630 | 6200.5244 | 6214.6301 | 6228.7443 | 6242.8671 | 6256.9984 | 6271.1382 | 6285.2865 | 6299.4434 | 6313.6086 | 6327.7824
640 | 6341.9646 | 6356.1552 | 6370.3543 | 6384.5618 | 6398.7776 | 6413.0019 | 6427.2345 | 6441.4755 | 6455.7248 | 6469.9825
650 | 6484.2485 | 6498.5228 | 6512.8054 | 6527.0963 | 6541.3954 | 6555.7028 | 6570.0185 | 6584.3424 | 6598.6745 | 6613.0148
660 | 6627.3634 | 6641.7201 | 6656.085 | 6670.458 | 6684.8392 | 6699.2285 | 6713.626 | 6728.0316 | 6742.4452 | 6756.867
670 | 6771.2968 | 6785.7347 | 6800.1807 | 6814.6346 | 6829.0967 | 6843.5667 | 6858.0447 | 6872.5307 | 6887.0247 | 6901.5267
680 | 6916.0366 | 6930.5545 | 6945.0803 | 6959.614 | 6974.1557 | 6988.7052 | 7003.2626 | 7017.8279 | 7032.401 | 7046.982
690 | 7061.5708 | 7076.1675 | 7090.772 | 7105.3843 | 7120.0043 | 7134.6322 | 7149.2678 | 7163.9112 | 7178.5623 | 7193.2211
700 | 7207.8877 | 7222.562 | 7237.244 | 7251.9337 | 7266.631 | 7281.336 | 7296.0487 | 7310.769 | 7325.4969 | 7340.2325
710 | 7354.9757 | 7369.7264 | 7384.4848 | 7399.2507 | 7414.0242 | 7428.8053 | 7443.5939 | 7458.39 | 7473.1936 | 7488.0048
720 | 7502.8234 | 7517.6495 | 7532.4831 | 7547.3242 | 7562.1727 | 7577.0287 | 7591.8921 | 7606.7629 | 7621.6411 | 7636.5267
730 | 7651.4198 | 7666.3201 | 7681.2279 | 7696.143 | 7711.0654 | 7725.9952 | 7740.9323 | 7755.8768 | 7770.8285 | 7785.7875
740 | 7800.7538 | 7815.7273 | 7830.7081 | 7845.6962 | 7860.6915 | 7875.694 | 7890.7038 | 7905.7207 | 7920.7449 | 7935.7762
750 | 7950.8147 | 7965.8603 | 7980.9132 | 7995.9731 | 8011.0402 | 8026.1144 | 8041.1957 | 8056.2842 | 8071.3797 | 8086.4822
760 | 8101.5919 | 8116.7086 | 8131.8324 | 8146.9632 | 8162.101 | 8177.2459 | 8192.3977 | 8207.5566 | 8222.7224 | 8237.8952
770 | 8253.075 | 8268.2617 | 8283.4554 | 8298.656 | 8313.8636 | 8329.0781 | 8344.2994 | 8359.5277 | 8374.7628 | 8390.0049
780 | 8405.2537 | 8420.5095 | 8435.7721 | 8451.0415 | 8466.3177 | 8481.6008 | 8496.8907 | 8512.1873 | 8527.4908 | 8542.801
790 | 8558.118 | 8573.4418 | 8588.7722 | 8604.1095 | 8619.4534 | 8634.8041 | 8650.1615 | 8665.5256 | 8680.8963 | 8696.2738
800 | 8711.6579 | 8727.0486 | 8742.4461 | 8757.8501 | 8773.2608 | 8788.6781 | 8804.102 | 8819.5325 | 8834.9696 | 8850.4133
810 | 8865.8636 | 8881.3204 | 8896.7837 | 8912.2536 | 8927.7301 | 8943.2131 | 8958.7025 | 8974.1985 | 8989.701 | 9005.21
820 | 9020.7254 | 9036.2473 | 9051.7757 | 9067.3105 | 9082.8518 | 9098.3994 | 9113.9535 | 9129.514 | 9145.081 | 9160.6543
830 | 9176.234 | 9191.82 | 9207.4124 | 9223.0112 | 9238.6163 | 9254.2278 | 9269.8456 | 9285.4697 | 9301.1001 | 9316.7368
840 | 9332.3798 | 9348.0291 | 9363.6847 | 9379.3465 | 9395.0146 | 9410.6889 | 9426.3694 | 9442.0562 | 9457.7492 | 9473.4484
850 | 9489.1538 | 9504.8654 | 9520.5832 | 9536.3071 | 9552.0372 | 9567.7735 | 9583.5159 | 9599.2644 | 9615.0191 | 9630.7799
860 | 9646.5468 | 9662.3198 | 9678.0989 | 9693.8841 | 9709.6753 | 9725.4726 | 9741.276 | 9757.0854 | 9772.9009 | 9788.7224
870 | 9804.5499 | 9820.3834 | 9836.2229 | 9852.0684 | 9867.9199 | 9883.7774 | 9899.6409 | 9915.5103 | 9931.3856 | 9947.2669
880 | 9963.1542 | 9979.0473 | 9994.9464 | 10010.8514 | 10026.7623 | 10042.679 | 10058.6017 | 10074.5302 | 10090.4646 | 10106.4049
890 | 10122.3509 | 10138.3029 | 10154.2606 | 10170.2242 | 10186.1936 | 10202.1688 | 10218.1498 | 10234.1366 | 10250.1292 | 10266.1275
900 | 10282.1316 | 10298.1415 | 10314.1571 | 10330.1784 | 10346.2055 | 10362.2383 | 10378.2768 | 10394.321 | 10410.3709 | 10426.4265
910 | 10442.4878 | 10458.5547 | 10474.6273 | 10490.7056 | 10506.7895 | 10522.879 | 10538.9742 | 10555.0749 | 10571.1813 | 10587.2933
920 | 10603.4109 | 10619.5341 | 10635.6629 | 10651.7972 | 10667.9371 | 10684.0826 | 10700.2336 | 10716.3901 | 10732.5522 | 10748.7198
930 | 10764.8929 | 10781.0715 | 10797.2556 | 10813.4452 | 10829.6403 | 10845.8409 | 10862.0469 | 10878.2584 | 10894.4753 | 10910.6977
940 | 10926.9255 | 10943.1587 | 10959.3974 | 10975.6414 | 10991.8909 | 11008.1457 | 11024.406 | 11040.6716 | 11056.9426 | 11073.2189
950 | 11089.5006 | 11105.7877 | 11122.0801 | 11138.3778 | 11154.6808 | 11170.9892 | 11187.3029 | 11203.6218 | 11219.9461 | 11236.2756
960 | 11252.6104 | 11268.9505 | 11285.2958 | 11301.6464 | 11318.0023 | 11334.3633 | 11350.7296 | 11367.1012 | 11383.4779 | 11399.8598
970 | 11416.247 | 11432.6393 | 11449.0368 | 11465.4395 | 11481.8473 | 11498.2603 | 11514.6785 | 11531.1018 | 11547.5302 | 11563.9638
980 | 11580.4025 | 11596.8463 | 11613.2952 | 11629.7492 | 11646.2083 | 11662.6725 | 11679.1418 | 11695.6161 | 11712.0955 | 11728.5799
990 | 11745.0694 | 11761.5639 | 11778.0634 | 11794.568 | 11811.0776 | 11827.5922 | 11844.1118 | 11860.6364 | 11877.1659 | 11893.7005
1000 | 11910.24 | 11926.7845 | 11943.3339 | 11959.8883 | 11976.4476 | 11993.0119 | 12009.5811 | 12026.1552 | 12042.7342 | 12059.3181

## debiet rechth. schot 3,0m
Debiettabel rechthoekig meetschot met contractie | [9 empty] | versie: sep 2018
Rechthoekig meetschot met contractie 3,0 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Maten [mm]
C | 1.838 |  |  |  | Q min [m³/h]= | 103 | hmin [m] = | 0.03 | b | 3000
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x (b - 0,2h) x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max [m³/h]= | 18527 | hmax [m]= | 1 | (B-b)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 10 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q [m³/h]
[mm] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.62768 | 1.7752 | 3.2611 | 5.0205 | 7.0158 | 9.2219 | 11.6202 | 14.1962 | 16.9384
10 | 19.8372 | 22.8844 | 26.0732 | 29.3973 | 32.8515 | 36.431 | 40.1315 | 43.9491 | 47.8803 | 51.9217
20 | 56.0705 | 60.3239 | 64.6794 | 69.1345 | 73.687 | 78.3348 | 83.0761 | 87.9088 | 92.8314 | 97.8421
30 | 102.9394 | 108.1218 | 113.3879 | 118.7363 | 124.1658 | 129.6752 | 135.2631 | 140.9286 | 146.6706 | 152.488
40 | 158.3797 | 164.3449 | 170.3827 | 176.4921 | 182.6722 | 188.9223 | 195.2415 | 201.6291 | 208.0842 | 214.6062
50 | 221.1944 | 227.8481 | 234.5666 | 241.3492 | 248.1953 | 255.1044 | 262.0758 | 269.1089 | 276.2032 | 283.3581
60 | 290.5731 | 297.8477 | 305.1814 | 312.5735 | 320.0238 | 327.5316 | 335.0966 | 342.7183 | 350.3962 | 358.1299
70 | 365.9189 | 373.7629 | 381.6615 | 389.6142 | 397.6207 | 405.6806 | 413.7935 | 421.959 | 430.1768 | 438.4465
80 | 446.7677 | 455.1403 | 463.5637 | 472.0376 | 480.5619 | 489.136 | 497.7598 | 506.4329 | 515.155 | 523.9258
90 | 532.745 | 541.6124 | 550.5276 | 559.4904 | 568.5006 | 577.5577 | 586.6616 | 595.8121 | 605.0088 | 614.2515
100 | 623.5399 | 632.8739 | 642.2531 | 651.6774 | 661.1465 | 670.6601 | 680.218 | 689.8201 | 699.4661 | 709.1557
110 | 718.8888 | 728.6652 | 738.4845 | 748.3467 | 758.2515 | 768.1988 | 778.1882 | 788.2197 | 798.293 | 808.4079
120 | 818.5643 | 828.7619 | 839.0007 | 849.2803 | 859.6006 | 869.9614 | 880.3626 | 890.804 | 901.2854 | 911.8066
130 | 922.3675 | 932.9679 | 943.6076 | 954.2866 | 965.0045 | 975.7613 | 986.5567 | 997.3907 | 1008.2631 | 1019.1738
140 | 1030.1225 | 1041.1091 | 1052.1336 | 1063.1956 | 1074.2952 | 1085.4321 | 1096.6062 | 1107.8174 | 1119.0655 | 1130.3504
150 | 1141.672 | 1153.0301 | 1164.4245 | 1175.8552 | 1187.3221 | 1198.8249 | 1210.3636 | 1221.938 | 1233.548 | 1245.1935
160 | 1256.8744 | 1268.5905 | 1280.3417 | 1292.1279 | 1303.949 | 1315.8048 | 1327.6953 | 1339.6203 | 1351.5796 | 1363.5733
170 | 1375.6012 | 1387.6631 | 1399.7589 | 1411.8886 | 1424.0521 | 1436.2491 | 1448.4797 | 1460.7437 | 1473.0409 | 1485.3714
180 | 1497.735 | 1510.1315 | 1522.5609 | 1535.0231 | 1547.518 | 1560.0455 | 1572.6054 | 1585.1977 | 1597.8223 | 1610.4791
190 | 1623.168 | 1635.8888 | 1648.6416 | 1661.4262 | 1674.2424 | 1687.0903 | 1699.9697 | 1712.8806 | 1725.8227 | 1738.7962
200 | 1751.8008 | 1764.8364 | 1777.9031 | 1791.0006 | 1804.129 | 1817.288 | 1830.4777 | 1843.698 | 1856.9487 | 1870.2298
210 | 1883.5412 | 1896.8828 | 1910.2545 | 1923.6563 | 1937.0881 | 1950.5497 | 1964.0412 | 1977.5623 | 1991.1132 | 2004.6935
220 | 2018.3034 | 2031.9427 | 2045.6114 | 2059.3093 | 2073.0363 | 2086.7925 | 2100.5777 | 2114.3919 | 2128.235 | 2142.1068
230 | 2156.0074 | 2169.9367 | 2183.8945 | 2197.8809 | 2211.8957 | 2225.9389 | 2240.0105 | 2254.1102 | 2268.2381 | 2282.3941
240 | 2296.5781 | 2310.7901 | 2325.03 | 2339.2977 | 2353.5931 | 2367.9163 | 2382.267 | 2396.6454 | 2411.0512 | 2425.4844
250 | 2439.945 | 2454.4329 | 2468.948 | 2483.4903 | 2498.0597 | 2512.6561 | 2527.2795 | 2541.9298 | 2556.607 | 2571.3109
260 | 2586.0416 | 2600.799 | 2615.5829 | 2630.3934 | 2645.2304 | 2660.0938 | 2674.9836 | 2689.8997 | 2704.842 | 2719.8105
270 | 2734.8052 | 2749.8259 | 2764.8727 | 2779.9454 | 2795.044 | 2810.1684 | 2825.3186 | 2840.4946 | 2855.6962 | 2870.9235
280 | 2886.1763 | 2901.4547 | 2916.7584 | 2932.0876 | 2947.4422 | 2962.822 | 2978.2271 | 2993.6573 | 3009.1127 | 3024.5931
290 | 3040.0986 | 3055.6291 | 3071.1845 | 3086.7647 | 3102.3698 | 3117.9996 | 3133.6542 | 3149.3334 | 3165.0372 | 3180.7656
300 | 3196.5185 | 3212.2959 | 3228.0976 | 3243.9238 | 3259.7742 | 3275.649 | 3291.5479 | 3307.471 | 3323.4182 | 3339.3895
310 | 3355.3849 | 3371.4042 | 3387.4474 | 3403.5145 | 3419.6054 | 3435.7202 | 3451.8586 | 3468.0208 | 3484.2066 | 3500.4161
320 | 3516.649 | 3532.9055 | 3549.1855 | 3565.4888 | 3581.8156 | 3598.1657 | 3614.539 | 3630.9356 | 3647.3554 | 3663.7984
330 | 3680.2645 | 3696.7536 | 3713.2657 | 3729.8009 | 3746.3589 | 3762.9399 | 3779.5437 | 3796.1703 | 3812.8197 | 3829.4918
340 | 3846.1866 | 3862.904 | 3879.644 | 3896.4066 | 3913.1917 | 3929.9993 | 3946.8293 | 3963.6816 | 3980.5564 | 3997.4534
350 | 4014.3727 | 4031.3143 | 4048.278 | 4065.2639 | 4082.2719 | 4099.3019 | 4116.354 | 4133.4281 | 4150.5242 | 4167.6421
360 | 4184.7819 | 4201.9436 | 4219.127 | 4236.3322 | 4253.5592 | 4270.8078 | 4288.0781 | 4305.3699 | 4322.6834 | 4340.0183
370 | 4357.3748 | 4374.7527 | 4392.152 | 4409.5728 | 4427.0148 | 4444.4782 | 4461.9628 | 4479.4687 | 4496.9958 | 4514.5441
380 | 4532.1134 | 4549.7039 | 4567.3154 | 4584.948 | 4602.6015 | 4620.276 | 4637.9714 | 4655.6876 | 4673.4248 | 4691.1827
390 | 4708.9614 | 4726.7608 | 4744.581 | 4762.4218 | 4780.2833 | 4798.1653 | 4816.068 | 4833.9911 | 4851.9348 | 4869.8989
400 | 4887.8835 | 4905.8885 | 4923.9138 | 4941.9595 | 4960.0255 | 4978.1117 | 4996.2182 | 5014.3449 | 5032.4917 | 5050.6587
410 | 5068.8458 | 5087.053 | 5105.2802 | 5123.5274 | 5141.7946 | 5160.0817 | 5178.3888 | 5196.7157 | 5215.0625 | 5233.4291
420 | 5251.8155 | 5270.2217 | 5288.6476 | 5307.0931 | 5325.5584 | 5344.0432 | 5362.5477 | 5381.0717 | 5399.6153 | 5418.1784
430 | 5436.761 | 5455.363 | 5473.9844 | 5492.6252 | 5511.2854 | 5529.9649 | 5548.6638 | 5567.3818 | 5586.1192 | 5604.8757
440 | 5623.6514 | 5642.4463 | 5661.2603 | 5680.0934 | 5698.9455 | 5717.8167 | 5736.7069 | 5755.6161 | 5774.5442 | 5793.4913
450 | 5812.4572 | 5831.442 | 5850.4456 | 5869.4681 | 5888.5093 | 5907.5693 | 5926.648 | 5945.7454 | 5964.8615 | 5983.9962
460 | 6003.1495 | 6022.3214 | 6041.5118 | 6060.7208 | 6079.9483 | 6099.1943 | 6118.4587 | 6137.7416 | 6157.0428 | 6176.3624
470 | 6195.7003 | 6215.0566 | 6234.4311 | 6253.8239 | 6273.235 | 6292.6642 | 6312.1117 | 6331.5772 | 6351.061 | 6370.5628
480 | 6390.0827 | 6409.6206 | 6429.1766 | 6448.7505 | 6468.3425 | 6487.9523 | 6507.5802 | 6527.2259 | 6546.8894 | 6566.5708
490 | 6586.2701 | 6605.9871 | 6625.7219 | 6645.4745 | 6665.2447 | 6685.0327 | 6704.8383 | 6724.6616 | 6744.5025 | 6764.361
500 | 6784.237 | 6804.1306 | 6824.0417 | 6843.9704 | 6863.9164 | 6883.88 | 6903.861 | 6923.8593 | 6943.875 | 6963.9081
510 | 6983.9585 | 7004.0263 | 7024.1113 | 7044.2135 | 7064.333 | 7084.4697 | 7104.6236 | 7124.7946 | 7144.9828 | 7165.1881
520 | 7185.4104 | 7205.6499 | 7225.9064 | 7246.1799 | 7266.4704 | 7286.7779 | 7307.1023 | 7327.4437 | 7347.8019 | 7368.1771
530 | 7388.5691 | 7408.9779 | 7429.4036 | 7449.8461 | 7470.3053 | 7490.7812 | 7511.2739 | 7531.7833 | 7552.3094 | 7572.8521
540 | 7593.4115 | 7613.9875 | 7634.5801 | 7655.1892 | 7675.8149 | 7696.4571 | 7717.1158 | 7737.791 | 7758.4827 | 7779.1908
550 | 7799.9153 | 7820.6562 | 7841.4134 | 7862.1871 | 7882.977 | 7903.7833 | 7924.6058 | 7945.4447 | 7966.2997 | 7987.171
560 | 8008.0585 | 8028.9622 | 8049.882 | 8070.818 | 8091.7701 | 8112.7382 | 8133.7225 | 8154.7228 | 8175.7392 | 8196.7715
570 | 8217.8199 | 8238.8842 | 8259.9645 | 8281.0607 | 8302.1728 | 8323.3008 | 8344.4447 | 8365.6045 | 8386.78 | 8407.9714
580 | 8429.1786 | 8450.4015 | 8471.6402 | 8492.8946 | 8514.1647 | 8535.4505 | 8556.752 | 8578.0691 | 8599.4019 | 8620.7503
590 | 8642.1142 | 8663.4937 | 8684.8888 | 8706.2994 | 8727.7256 | 8749.1672 | 8770.6243 | 8792.0968 | 8813.5848 | 8835.0882
600 | 8856.6069 | 8878.1411 | 8899.6906 | 8921.2555 | 8942.8356 | 8964.4311 | 8986.0419 | 9007.6679 | 9029.3091 | 9050.9656
610 | 9072.6373 | 9094.3242 | 9116.0262 | 9137.7434 | 9159.4757 | 9181.2232 | 9202.9857 | 9224.7633 | 9246.5559 | 9268.3636
620 | 9290.1863 | 9312.024 | 9333.8767 | 9355.7444 | 9377.6269 | 9399.5245 | 9421.4369 | 9443.3642 | 9465.3064 | 9487.2635
630 | 9509.2353 | 9531.222 | 9553.2235 | 9575.2398 | 9597.2709 | 9619.3167 | 9641.3772 | 9663.4524 | 9685.5423 | 9707.6469
640 | 9729.7662 | 9751.9001 | 9774.0486 | 9796.2117 | 9818.3894 | 9840.5817 | 9862.7886 | 9885.0099 | 9907.2458 | 9929.4962
650 | 9951.761 | 9974.0404 | 9996.3342 | 10018.6424 | 10040.965 | 10063.302 | 10085.6534 | 10108.0192 | 10130.3993 | 10152.7937
660 | 10175.2024 | 10197.6255 | 10220.0628 | 10242.5144 | 10264.9802 | 10287.4602 | 10309.9545 | 10332.4629 | 10354.9855 | 10377.5223
670 | 10400.0732 | 10422.6383 | 10445.2175 | 10467.8107 | 10490.418 | 10513.0394 | 10535.6749 | 10558.3243 | 10580.9878 | 10603.6653
680 | 10626.3567 | 10649.0621 | 10671.7815 | 10694.5148 | 10717.2619 | 10740.023 | 10762.798 | 10785.5869 | 10808.3895 | 10831.2061
690 | 10854.0364 | 10876.8805 | 10899.7384 | 10922.6101 | 10945.4956 | 10968.3948 | 10991.3077 | 11014.2343 | 11037.1746 | 11060.1285
700 | 11083.0962 | 11106.0774 | 11129.0723 | 11152.0808 | 11175.1029 | 11198.1386 | 11221.1879 | 11244.2506 | 11267.327 | 11290.4168
710 | 11313.5202 | 11336.637 | 11359.7673 | 11382.9111 | 11406.0683 | 11429.2389 | 11452.4229 | 11475.6204 | 11498.8312 | 11522.0554
720 | 11545.2929 | 11568.5438 | 11591.808 | 11615.0854 | 11638.3762 | 11661.6803 | 11684.9976 | 11708.3281 | 11731.6719 | 11755.0289
730 | 11778.3991 | 11801.7825 | 11825.1791 | 11848.5888 | 11872.0116 | 11895.4476 | 11918.8967 | 11942.3589 | 11965.8341 | 11989.3225
740 | 12012.8238 | 12036.3383 | 12059.8657 | 12083.4062 | 12106.9596 | 12130.526 | 12154.1054 | 12177.6978 | 12201.303 | 12224.9212
750 | 12248.5524 | 12272.1964 | 12295.8532 | 12319.523 | 12343.2056 | 12366.901 | 12390.6093 | 12414.3303 | 12438.0642 | 12461.8108
760 | 12485.5702 | 12509.3424 | 12533.1272 | 12556.9249 | 12580.7352 | 12604.5582 | 12628.3939 | 12652.2423 | 12676.1033 | 12699.9769
770 | 12723.8632 | 12747.7621 | 12771.6736 | 12795.5977 | 12819.5343 | 12843.4835 | 12867.4452 | 12891.4195 | 12915.4063 | 12939.4056
780 | 12963.4174 | 12987.4416 | 13011.4783 | 13035.5275 | 13059.5891 | 13083.6631 | 13107.7495 | 13131.8483 | 13155.9595 | 13180.0831
790 | 13204.219 | 13228.3672 | 13252.5278 | 13276.7007 | 13300.8859 | 13325.0834 | 13349.2931 | 13373.5151 | 13397.7494 | 13421.9958
800 | 13446.2545 | 13470.5255 | 13494.8086 | 13519.1038 | 13543.4113 | 13567.7309 | 13592.0626 | 13616.4065 | 13640.7625 | 13665.1306
810 | 13689.5108 | 13713.903 | 13738.3073 | 13762.7237 | 13787.1521 | 13811.5925 | 13836.0449 | 13860.5094 | 13884.9858 | 13909.4742
820 | 13933.9745 | 13958.4868 | 13983.0111 | 14007.5472 | 14032.0953 | 14056.6553 | 14081.2271 | 14105.8108 | 14130.4064 | 14155.0138
830 | 14179.6331 | 14204.2641 | 14228.907 | 14253.5617 | 14278.2281 | 14302.9064 | 14327.5964 | 14352.2981 | 14377.0115 | 14401.7367
840 | 14426.4736 | 14451.2222 | 14475.9825 | 14500.7544 | 14525.538 | 14550.3333 | 14575.1401 | 14599.9586 | 14624.7888 | 14649.6305
850 | 14674.4838 | 14699.3486 | 14724.2251 | 14749.113 | 14774.0125 | 14798.9236 | 14823.8461 | 14848.7802 | 14873.7257 | 14898.6827
860 | 14923.6512 | 14948.6311 | 14973.6225 | 14998.6253 | 15023.6395 | 15048.6651 | 15073.7021 | 15098.7505 | 15123.8103 | 15148.8814
870 | 15173.9638 | 15199.0576 | 15224.1627 | 15249.2791 | 15274.4069 | 15299.5459 | 15324.6961 | 15349.8577 | 15375.0304 | 15400.2145
880 | 15425.4097 | 15450.6162 | 15475.8339 | 15501.0627 | 15526.3028 | 15551.554 | 15576.8163 | 15602.0899 | 15627.3745 | 15652.6703
890 | 15677.9772 | 15703.2951 | 15728.6242 | 15753.9643 | 15779.3156 | 15804.6778 | 15830.0511 | 15855.4355 | 15880.8308 | 15906.2372
900 | 15931.6545 | 15957.0829 | 15982.5222 | 16007.9725 | 16033.4337 | 16058.9059 | 16084.389 | 16109.883 | 16135.3879 | 16160.9037
910 | 16186.4304 | 16211.968 | 16237.5164 | 16263.0757 | 16288.6459 | 16314.2268 | 16339.8186 | 16365.4212 | 16391.0345 | 16416.6587
920 | 16442.2936 | 16467.9393 | 16493.5957 | 16519.2629 | 16544.9408 | 16570.6295 | 16596.3288 | 16622.0388 | 16647.7595 | 16673.4909
930 | 16699.233 | 16724.9857 | 16750.749 | 16776.523 | 16802.3076 | 16828.1028 | 16853.9086 | 16879.725 | 16905.552 | 16931.3895
940 | 16957.2376 | 16983.0962 | 17008.9654 | 17034.845 | 17060.7352 | 17086.6359 | 17112.5471 | 17138.4688 | 17164.4009 | 17190.3435
950 | 17216.2966 | 17242.2601 | 17268.234 | 17294.2183 | 17320.213 | 17346.2182 | 17372.2337 | 17398.2596 | 17424.2958 | 17450.3424
960 | 17476.3994 | 17502.4667 | 17528.5443 | 17554.6322 | 17580.7304 | 17606.8389 | 17632.9577 | 17659.0867 | 17685.2261 | 17711.3756
970 | 17737.5354 | 17763.7055 | 17789.8857 | 17816.0762 | 17842.2768 | 17868.4877 | 17894.7087 | 17920.9399 | 17947.1812 | 17973.4327
980 | 17999.6944 | 18025.9661 | 18052.248 | 18078.54 | 18104.842 | 18131.1542 | 18157.4764 | 18183.8087 | 18210.1511 | 18236.5035
990 | 18262.8659 | 18289.2384 | 18315.6209 | 18342.0133 | 18368.4158 | 18394.8283 | 18421.2507 | 18447.6831 | 18474.1255 | 18500.5778
1000 | 18527.04 | 18553.5122 | 18579.9942 | 18606.4862 | 18632.9881 | 18659.4999 | 18686.0215 | 18712.553 | 18739.0944 | 18765.6456