## debiet Cipolletti 0,3m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 0,3 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 29 | hmin (m) = | 0.06 | b | 300
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q [m³/h] = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 63 | hmax (m)= | 0.1 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.06349 | 0.17958 | 0.3299 | 0.50792 | 0.70984 | 0.9331 | 1.1758 | 1.4366 | 1.7142
10 | 2.0077 | 2.3163 | 2.6392 | 2.9759 | 3.3258 | 3.6884 | 4.0633 | 4.4502 | 4.8486 | 5.2582
20 | 5.6787 | 6.1099 | 6.5514 | 7.0032 | 7.4648 | 7.9362 | 8.4171 | 8.9074 | 9.4068 | 9.9152
30 | 10.4324 | 10.9584 | 11.4929 | 12.0358 | 12.587 | 13.1464 | 13.7138 | 14.2891 | 14.8723 | 15.4632
40 | 16.0618 | 16.6678 | 17.2813 | 17.9022 | 18.5303 | 19.1656 | 19.808 | 20.4574 | 21.1137 | 21.777
50 | 22.447 | 23.1238 | 23.8072 | 24.4972 | 25.1938 | 25.8969 | 26.6063 | 27.3222 | 28.0443 | 28.7727
60 | 29.5073 | 30.2481 | 30.9949 | 31.7478 | 32.5067 | 33.2716 | 34.0423 | 34.8189 | 35.6014 | 36.3896
70 | 37.1835 | 37.9831 | 38.7884 | 39.5993 | 40.4158 | 41.2378 | 42.0653 | 42.8982 | 43.7366 | 44.5804
80 | 45.4295 | 46.284 | 47.1437 | 48.0087 | 48.879 | 49.7544 | 50.635 | 51.5207 | 52.4116 | 53.3075
90 | 54.2084 | 55.1144 | 56.0254 | 56.9413 | 57.8622 | 58.788 | 59.7187 | 60.6542 | 61.5945 | 62.5397
100 | 63.4897 | 64.4444 | 65.4039 | 66.368 | 67.3369 | 68.3104 | 69.2886 | 70.2714 | 71.2588 | 72.2508
110 | 73.2474 | 74.2485 | 75.2541 | 76.2642 | 77.2788 | 78.2979 | 79.3214 | 80.3493 | 81.3816 | 82.4183
120 | 83.4594 | 84.5048 | 85.5545 | 86.6086 | 87.6669 | 88.7295 | 89.7964 | 90.8675 | 91.9429 | 93.0224
130 | 94.1062 | 95.1941 | 96.2862 | 97.3824 | 98.4828 | 99.5873 | 100.6958 | 101.8085 | 102.9252 | 104.046
140 | 105.1708 | 106.2996 | 107.4325 | 108.5693 | 109.7102 | 110.855 | 112.0037 | 113.1564 | 114.313 | 115.4736
150 | 116.638 | 117.8063 | 118.9785 | 120.1546 | 121.3345 | 122.5182 | 123.7058 | 124.8972 | 126.0924 | 127.2913
160 | 128.4941 | 129.7006 | 130.9109 | 132.1249 | 133.3426 | 134.5641 | 135.7892 | 137.0181 | 138.2506 | 139.4868
170 | 140.7267 | 141.9702 | 143.2174 | 144.4682 | 145.7226 | 146.9807 | 148.2423 | 149.5075 | 150.7763 | 152.0487
180 | 153.3246 | 154.6041 | 155.8871 | 157.1737 | 158.4637 | 159.7573 | 161.0544 | 162.355 | 163.659 | 164.9665
190 | 166.2775 | 167.592 | 168.9099 | 170.2312 | 171.5559 | 172.8841 | 174.2157 | 175.5507 | 176.889 | 178.2308
200 | 179.5759 | 180.9244 | 182.2763 | 183.6315 | 184.9901 | 186.3519 | 187.7172 | 189.0857 | 190.4575 | 191.8327
210 | 193.2111 | 194.5928 | 195.9778 | 197.3661 | 198.7576 | 200.1524 | 201.5504 | 202.9517 | 204.3562 | 205.764
220 | 207.1749 | 208.5891 | 210.0064 | 211.427 | 212.8507 | 214.2777 | 215.7078 | 217.141 | 218.5775 | 220.0171
230 | 221.4598 | 222.9057 | 224.3547 | 225.8068 | 227.2621 | 228.7204 | 230.1819 | 231.6465 | 233.1141 | 234.5849
240 | 236.0587 | 237.5356 | 239.0156 | 240.4986 | 241.9847 | 243.4738 | 244.966 | 246.4612 | 247.9595 | 249.4607
250 | 250.965 | 252.4723 | 253.9826 | 255.4959 | 257.0122 | 258.5315 | 260.0537 | 261.579 | 263.1072 | 264.6384
260 | 266.1725 | 267.7096 | 269.2496 | 270.7926 | 272.3385 | 273.8873 | 275.4391 | 276.9938 | 278.5514 | 280.1119
270 | 281.6753 | 283.2416 | 284.8108 | 286.3829 | 287.9579 | 289.5357 | 291.1165 | 292.7001 | 294.2865 | 295.8758
280 | 297.468 | 299.063 | 300.6608 | 302.2615 | 303.865 | 305.4713 | 307.0805 | 308.6924 | 310.3072 | 311.9248
290 | 313.5452 | 315.1684 | 316.7943 | 318.4231 | 320.0546 | 321.689 | 323.3261 | 324.9659 | 326.6085 | 328.2539
300 | 329.9021 | 331.5529 | 333.2066 | 334.8629 | 336.522 | 338.1839 | 339.8484 | 341.5157 | 343.1857 | 344.8584
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet Cipolletti 0,4m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 0,4 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 38 | hmin (m) = | 0.06 | b | 400
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 117 | hmax (m)= | 0.13333 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.084653 | 0.23943 | 0.43987 | 0.67722 | 0.94645 | 1.2441 | 1.5678 | 1.9155 | 2.2856
10 | 2.677 | 3.0884 | 3.519 | 3.9679 | 4.4344 | 4.9179 | 5.4178 | 5.9336 | 6.4647 | 7.0109
20 | 7.5716 | 8.1465 | 8.7353 | 9.3376 | 9.9531 | 10.5816 | 11.2228 | 11.8765 | 12.5424 | 13.2202
30 | 13.9099 | 14.6112 | 15.3238 | 16.0477 | 16.7826 | 17.5285 | 18.285 | 19.0522 | 19.8298 | 20.6176
40 | 21.4157 | 22.2238 | 23.0418 | 23.8696 | 24.7071 | 25.5541 | 26.4106 | 27.2765 | 28.1516 | 29.0359
50 | 29.9293 | 30.8317 | 31.7429 | 32.663 | 33.5917 | 34.5292 | 35.4751 | 36.4296 | 37.3924 | 38.3636
60 | 39.3431 | 40.3308 | 41.3266 | 42.3304 | 43.3423 | 44.3621 | 45.3897 | 46.4252 | 47.4685 | 48.5194
70 | 49.578 | 50.6442 | 51.7179 | 52.7991 | 53.8877 | 54.9837 | 56.087 | 57.1976 | 58.3155 | 59.4405
80 | 60.5727 | 61.712 | 62.8583 | 64.0116 | 65.172 | 66.3392 | 67.5133 | 68.6943 | 69.8821 | 71.0766
90 | 72.2779 | 73.4859 | 74.7005 | 75.9218 | 77.1496 | 78.384 | 79.6249 | 80.8722 | 82.1261 | 83.3863
100 | 84.6529 | 85.9259 | 87.2052 | 88.4907 | 89.7825 | 91.0806 | 92.3848 | 93.6952 | 95.0118 | 96.3345
110 | 97.6632 | 98.998 | 100.3388 | 101.6856 | 103.0384 | 104.3971 | 105.7618 | 107.1324 | 108.5088 | 109.8911
120 | 111.2791 | 112.673 | 114.0727 | 115.4781 | 116.8892 | 118.306 | 119.7285 | 121.1567 | 122.5905 | 124.0299
130 | 125.4749 | 126.9255 | 128.3816 | 129.8432 | 131.3104 | 132.783 | 134.2611 | 135.7447 | 137.2336 | 138.728
140 | 140.2277 | 141.7329 | 143.2433 | 144.7591 | 146.2802 | 147.8066 | 149.3383 | 150.8752 | 152.4174 | 153.9647
150 | 155.5173 | 157.0751 | 158.638 | 160.2061 | 161.7793 | 163.3576 | 164.9411 | 166.5296 | 168.1231 | 169.7218
160 | 171.3254 | 172.9341 | 174.5478 | 176.1665 | 177.7901 | 179.4187 | 181.0523 | 182.6908 | 184.3342 | 185.9824
170 | 187.6356 | 189.2937 | 190.9565 | 192.6243 | 194.2968 | 195.9742 | 197.6564 | 199.3434 | 201.0351 | 202.7316
180 | 204.4328 | 206.1388 | 207.8495 | 209.5649 | 211.285 | 213.0097 | 214.7392 | 216.4733 | 218.212 | 219.9554
190 | 221.7034 | 223.456 | 225.2131 | 226.9749 | 228.7412 | 230.5121 | 232.2876 | 234.0676 | 235.8521 | 237.6411
200 | 239.4346 | 241.2326 | 243.0351 | 244.842 | 246.6534 | 248.4693 | 250.2895 | 252.1143 | 253.9434 | 255.7769
210 | 257.6148 | 259.4571 | 261.3038 | 263.1548 | 265.0102 | 266.8699 | 268.7339 | 270.6023 | 272.475 | 274.352
220 | 276.2332 | 278.1188 | 280.0086 | 281.9027 | 283.801 | 285.7036 | 287.6104 | 289.5214 | 291.4366 | 293.3561
230 | 295.2797 | 297.2076 | 299.1396 | 301.0757 | 303.0161 | 304.9606 | 306.9092 | 308.8619 | 310.8188 | 312.7798
240 | 314.7449 | 316.7141 | 318.6874 | 320.6648 | 322.6462 | 324.6318 | 326.6213 | 328.6149 | 330.6126 | 332.6143
250 | 334.62 | 336.6297 | 338.6435 | 340.6612 | 342.6829 | 344.7086 | 346.7383 | 348.772 | 350.8096 | 352.8511
260 | 354.8967 | 356.9461 | 358.9995 | 361.0568 | 363.118 | 365.1831 | 367.2521 | 369.3251 | 371.4019 | 373.4825
270 | 375.5671 | 377.6555 | 379.7478 | 381.8439 | 383.9439 | 386.0477 | 388.1553 | 390.2667 | 392.382 | 394.5011
280 | 396.6239 | 398.7506 | 400.8811 | 403.0153 | 405.1533 | 407.2951 | 409.4406 | 411.5899 | 413.743 | 415.8997
290 | 418.0603 | 420.2245 | 422.3925 | 424.5641 | 426.7395 | 428.9186 | 431.1014 | 433.2879 | 435.4781 | 437.6719
300 | 439.8694 | 442.0706 | 444.2754 | 446.4839 | 448.6961 | 450.9118 | 453.1313 | 455.3543 | 457.581 | 459.8113
310 | 462.0452 | 464.2827 | 466.5238 | 468.7685 | 471.0168 | 473.2686 | 475.5241 | 477.7831 | 480.0457 | 482.3118
320 | 484.5815 | 486.8548 | 489.1316 | 491.4119 | 493.6958 | 495.9832 | 498.2741 | 500.5685 | 502.8664 | 505.1679
330 | 507.4728 | 509.7813 | 512.0932 | 514.4086 | 516.7275 | 519.0499 | 521.3757 | 523.705 | 526.0378 | 528.374
340 | 530.7136 | 533.0568 | 535.4033 | 537.7533 | 540.1067 | 542.4635 | 544.8237 | 547.1874 | 549.5545 | 551.9249
350 | 554.2988 | 556.6761 | 559.0567 | 561.4408 | 563.8282 | 566.219 | 568.6131 | 571.0106 | 573.4115 | 575.8158
360 | 578.2234 | 580.6343 | 583.0486 | 585.4662 | 587.8871 | 590.3114 | 592.739 | 595.1699 | 597.6042 | 600.0417
370 | 602.4825 | 604.9267 | 607.3741 | 609.8249 | 612.2789 | 614.7362 | 617.1968 | 619.6606 | 622.1278 | 624.5982
380 | 627.0718 | 629.5487 | 632.0289 | 634.5123 | 636.999 | 639.4888 | 641.982 | 644.4783 | 646.9779 | 649.4808
390 | 651.9868 | 654.496 | 657.0085 | 659.5242 | 662.043 | 664.5651 | 667.0904 | 669.6188 | 672.1504 | 674.6853
400 | 677.2233 | 679.7644 | 682.3088 | 684.8563 | 687.407 | 689.9608 | 692.5178 | 695.0779 | 697.6412 | 700.2076
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet Cipolletti 0,5m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 0,5 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 48 | hmin (m) = | 0.06 | b | 500
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 218 | hmax (m)= | 0.16667 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 1.6667 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.10582 | 0.29929 | 0.54984 | 0.84653 | 1.1831 | 1.5552 | 1.9597 | 2.3943 | 2.857
10 | 3.3462 | 3.8605 | 4.3987 | 4.9598 | 5.543 | 6.1474 | 6.7722 | 7.4169 | 8.0809 | 8.7636
20 | 9.4645 | 10.1831 | 10.9191 | 11.672 | 12.4414 | 13.227 | 14.0285 | 14.8456 | 15.6779 | 16.5253
30 | 17.3874 | 18.2639 | 19.1548 | 20.0596 | 20.9783 | 21.9106 | 22.8563 | 23.8152 | 24.7872 | 25.772
40 | 26.7696 | 27.7797 | 28.8022 | 29.837 | 30.8838 | 31.9426 | 33.0133 | 34.0956 | 35.1896 | 36.2949
50 | 37.4117 | 38.5396 | 39.6787 | 40.8287 | 41.9897 | 43.1614 | 44.3439 | 45.537 | 46.7406 | 47.9546
60 | 49.1789 | 50.4135 | 51.6582 | 52.913 | 54.1779 | 55.4526 | 56.7372 | 58.0315 | 59.3356 | 60.6493
70 | 61.9725 | 63.3052 | 64.6473 | 65.9988 | 67.3596 | 68.7296 | 70.1088 | 71.497 | 72.8943 | 74.3006
80 | 75.7159 | 77.14 | 78.5729 | 80.0146 | 81.465 | 82.924 | 84.3917 | 85.8679 | 87.3526 | 88.8458
90 | 90.3474 | 91.8574 | 93.3756 | 94.9022 | 96.437 | 97.98 | 99.5311 | 101.0903 | 102.6576 | 104.2329
100 | 105.8161 | 107.4073 | 109.0064 | 110.6134 | 112.2282 | 113.8507 | 115.481 | 117.1191 | 118.7647 | 120.4181
110 | 122.079 | 123.7475 | 125.4235 | 127.107 | 128.798 | 130.4964 | 132.2023 | 133.9155 | 135.636 | 137.3638
120 | 139.0989 | 140.8413 | 142.5908 | 144.3476 | 146.1115 | 147.8825 | 149.6607 | 151.4459 | 153.2381 | 155.0374
130 | 156.8436 | 158.6569 | 160.477 | 162.304 | 164.138 | 165.9788 | 167.8264 | 169.6808 | 171.542 | 173.41
140 | 175.2847 | 177.1661 | 179.0542 | 180.9489 | 182.8503 | 184.7583 | 186.6729 | 188.594 | 190.5217 | 192.4559
150 | 194.3967 | 196.3439 | 198.2975 | 200.2576 | 202.2241 | 204.197 | 206.1763 | 208.162 | 210.1539 | 212.1522
160 | 214.1568 | 216.1677 | 218.1848 | 220.2081 | 222.2377 | 224.2734 | 226.3154 | 228.3635 | 230.4177 | 232.478
170 | 234.5445 | 236.6171 | 238.6957 | 240.7804 | 242.8711 | 244.9678 | 247.0705 | 249.1792 | 251.2939 | 253.4145
180 | 255.541 | 257.6735 | 259.8119 | 261.9561 | 264.1062 | 266.2622 | 268.424 | 270.5916 | 272.765 | 274.9442
190 | 277.1292 | 279.3199 | 281.5164 | 283.7186 | 285.9266 | 288.1402 | 290.3595 | 292.5844 | 294.8151 | 297.0513
200 | 299.2932 | 301.5407 | 303.7938 | 306.0525 | 308.3168 | 310.5866 | 312.8619 | 315.1428 | 317.4292 | 319.7211
210 | 322.0185 | 324.3214 | 326.6297 | 328.9435 | 331.2627 | 333.5874 | 335.9174 | 338.2529 | 340.5937 | 342.9399
220 | 345.2915 | 347.6485 | 350.0107 | 352.3783 | 354.7512 | 357.1295 | 359.513 | 361.9017 | 364.2958 | 366.6951
230 | 369.0997 | 371.5094 | 373.9245 | 376.3447 | 378.7701 | 381.2007 | 383.6365 | 386.0774 | 388.5235 | 390.9748
240 | 393.4312 | 395.8927 | 398.3593 | 400.831 | 403.3078 | 405.7897 | 408.2767 | 410.7687 | 413.2658 | 415.7679
250 | 418.275 | 420.7872 | 423.3043 | 425.8265 | 428.3536 | 430.8858 | 433.4229 | 435.965 | 438.512 | 441.0639
260 | 443.6208 | 446.1826 | 448.7493 | 451.321 | 453.8975 | 456.4789 | 459.0652 | 461.6563 | 464.2523 | 466.8532
270 | 469.4589 | 472.0694 | 474.6847 | 477.3049 | 479.9298 | 482.5596 | 485.1941 | 487.8334 | 490.4775 | 493.1263
280 | 495.7799 | 498.4383 | 501.1013 | 503.7691 | 506.4416 | 509.1189 | 511.8008 | 514.4874 | 517.1787 | 519.8747
290 | 522.5753 | 525.2806 | 527.9906 | 530.7052 | 533.4244 | 536.1483 | 538.8768 | 541.6099 | 544.3476 | 547.0899
300 | 549.8368 | 552.5882 | 555.3443 | 558.1049 | 560.8701 | 563.6398 | 566.4141 | 569.1929 | 571.9762 | 574.7641
310 | 577.5564 | 580.3533 | 583.1547 | 585.9606 | 588.7709 | 591.5858 | 594.4051 | 597.2289 | 600.0571 | 602.8898
320 | 605.7269 | 608.5685 | 611.4145 | 614.2649 | 617.1197 | 619.9789 | 622.8426 | 625.7106 | 628.583 | 631.4598
330 | 634.341 | 637.2266 | 640.1165 | 643.0108 | 645.9094 | 648.8123 | 651.7196 | 654.6313 | 657.5472 | 660.4675
340 | 663.3921 | 666.3209 | 669.2541 | 672.1916 | 675.1333 | 678.0794 | 681.0297 | 683.9843 | 686.9431 | 689.9062
350 | 692.8735 | 695.8451 | 698.8209 | 701.801 | 704.7852 | 707.7737 | 710.7664 | 713.7633 | 716.7644 | 719.7697
360 | 722.7792 | 725.7929 | 728.8107 | 731.8327 | 734.8589 | 737.8893 | 740.9238 | 743.9624 | 747.0052 | 750.0521
370 | 753.1032 | 756.1584 | 759.2177 | 762.2811 | 765.3486 | 768.4202 | 771.496 | 774.5758 | 777.6597 | 780.7477
380 | 783.8398 | 786.9359 | 790.0361 | 793.1404 | 796.2487 | 799.3611 | 802.4775 | 805.5979 | 808.7224 | 811.8509
390 | 814.9835 | 818.12 | 821.2606 | 824.4052 | 827.5538 | 830.7064 | 833.8629 | 837.0235 | 840.1881 | 843.3566
400 | 846.5291 | 849.7055 | 852.886 | 856.0704 | 859.2587 | 862.451 | 865.6472 | 868.8474 | 872.0515 | 875.2595
410 | 878.4715 | 881.6874 | 884.9072 | 888.1309 | 891.3585 | 894.59 | 897.8254 | 901.0647 | 904.3079 | 907.5549
420 | 910.8059 | 914.0607 | 917.3194 | 920.5819 | 923.8483 | 927.1186 | 930.3927 | 933.6707 | 936.9524 | 940.2381
430 | 943.5275 | 946.8208 | 950.1179 | 953.4189 | 956.7236 | 960.0322 | 963.3445 | 966.6607 | 969.9806 | 973.3044
440 | 976.6319 | 979.9632 | 983.2983 | 986.6372 | 989.9798 | 993.3262 | 996.6764 | 1000.0303 | 1003.388 | 1006.7495
450 | 1010.1146 | 1013.4836 | 1016.8562 | 1020.2326 | 1023.6127 | 1026.9966 | 1030.3841 | 1033.7754 | 1037.1704 | 1040.5691
460 | 1043.9715 | 1047.3776 | 1050.7874 | 1054.2009 | 1057.6181 | 1061.0389 | 1064.4635 | 1067.8917 | 1071.3236 | 1074.7592
470 | 1078.1984 | 1081.6413 | 1085.0878 | 1088.538 | 1091.9919 | 1095.4494 | 1098.9105 | 1102.3753 | 1105.8437 | 1109.3157
480 | 1112.7914 | 1116.2707 | 1119.7536 | 1123.2401 | 1126.7302 | 1130.2239 | 1133.7213 | 1137.2222 | 1140.7268 | 1144.2349
490 | 1147.7466 | 1151.2619 | 1154.7808 | 1158.3032 | 1161.8293 | 1165.3589 | 1168.8921 | 1172.4288 | 1175.9691 | 1179.5129
500 | 1183.0604 | 1186.6113 | 1190.1658 | 1193.7239 | 1197.2854 | 1200.8506 | 1204.4192 | 1207.9914 | 1211.5671 | 1215.1463
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet Cipolletti 0,6m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 0,6 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 58 | hmin (m) = | 0.06 | b | 600
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 335 | hmax (m)= | 0.2 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.12698 | 0.35915 | 0.6598 | 1.0158 | 1.4197 | 1.8662 | 2.3517 | 2.8732 | 3.4284
10 | 4.0154 | 4.6326 | 5.2784 | 5.9518 | 6.6516 | 7.3768 | 8.1267 | 8.9003 | 9.6971 | 10.5163
20 | 11.3574 | 12.2197 | 13.1029 | 14.0063 | 14.9297 | 15.8724 | 16.8342 | 17.8147 | 18.8135 | 19.8303
30 | 20.8648 | 21.9167 | 22.9857 | 24.0715 | 25.174 | 26.2927 | 27.4275 | 28.5783 | 29.7446 | 30.9264
40 | 32.1235 | 33.3356 | 34.5627 | 35.8044 | 37.0606 | 38.3312 | 39.6159 | 40.9148 | 42.2275 | 43.5539
50 | 44.894 | 46.2475 | 47.6144 | 48.9945 | 50.3876 | 51.7937 | 53.2127 | 54.6444 | 56.0887 | 57.5455
60 | 59.0147 | 60.4962 | 61.9899 | 63.4956 | 65.0134 | 66.5431 | 68.0846 | 69.6378 | 71.2027 | 72.7791
70 | 74.367 | 75.9662 | 77.5768 | 79.1986 | 80.8315 | 82.4755 | 84.1305 | 85.7964 | 87.4732 | 89.1608
80 | 90.859 | 92.568 | 94.2875 | 96.0175 | 97.7579 | 99.5088 | 101.27 | 103.0415 | 104.8231 | 106.615
90 | 108.4169 | 110.2288 | 112.0508 | 113.8826 | 115.7244 | 117.576 | 119.4373 | 121.3084 | 123.1891 | 125.0794
100 | 126.9794 | 128.8888 | 130.8077 | 132.7361 | 134.6738 | 136.6209 | 138.5773 | 140.5429 | 142.5177 | 144.5017
110 | 146.4948 | 148.497 | 150.5082 | 152.5284 | 154.5576 | 156.5957 | 158.6427 | 160.6985 | 162.7632 | 164.8366
120 | 166.9187 | 169.0095 | 171.109 | 173.2171 | 175.3338 | 177.4591 | 179.5928 | 181.7351 | 183.8858 | 186.0449
130 | 188.2124 | 190.3882 | 192.5724 | 194.7649 | 196.9656 | 199.1745 | 201.3917 | 203.617 | 205.8504 | 208.092
140 | 210.3416 | 212.5993 | 214.865 | 217.1387 | 219.4203 | 221.7099 | 224.0074 | 226.3128 | 228.6261 | 230.9471
150 | 233.276 | 235.6126 | 237.957 | 240.3091 | 242.669 | 245.0364 | 247.4116 | 249.7944 | 252.1847 | 254.5827
160 | 256.9882 | 259.4012 | 261.8217 | 264.2497 | 266.6852 | 269.1281 | 271.5784 | 274.0361 | 276.5012 | 278.9737
170 | 281.4534 | 283.9405 | 286.4348 | 288.9364 | 291.4453 | 293.9613 | 296.4846 | 299.015 | 301.5526 | 304.0974
180 | 306.6492 | 309.2082 | 311.7742 | 314.3473 | 316.9275 | 319.5146 | 322.1088 | 324.7099 | 327.318 | 329.9331
190 | 332.555 | 335.1839 | 337.8197 | 340.4624 | 343.1119 | 345.7682 | 348.4314 | 351.1013 | 353.7781 | 356.4616
200 | 359.1519 | 361.8489 | 364.5526 | 367.263 | 369.9801 | 372.7039 | 375.4343 | 378.1714 | 380.9151 | 383.6653
210 | 386.4222 | 389.1857 | 391.9557 | 394.7322 | 397.5153 | 400.3048 | 403.1009 | 405.9034 | 408.7125 | 411.5279
220 | 414.3498 | 417.1781 | 420.0129 | 422.854 | 425.7015 | 428.5553 | 431.4156 | 434.2821 | 437.155 | 440.0341
230 | 442.9196 | 445.8113 | 448.7093 | 451.6136 | 454.5241 | 457.4408 | 460.3638 | 463.2929 | 466.2282 | 469.1697
240 | 472.1174 | 475.0712 | 478.0311 | 480.9972 | 483.9694 | 486.9476 | 489.932 | 492.9224 | 495.9189 | 498.9214
250 | 501.93 | 504.9446 | 507.9652 | 510.9918 | 514.0244 | 517.0629 | 520.1075 | 523.1579 | 526.2144 | 529.2767
260 | 532.345 | 535.4192 | 538.4992 | 541.5852 | 544.677 | 547.7747 | 550.8782 | 553.9876 | 557.1028 | 560.2238
270 | 563.3506 | 566.4833 | 569.6217 | 572.7658 | 575.9158 | 579.0715 | 582.2329 | 585.4001 | 588.573 | 591.7516
280 | 594.9359 | 598.1259 | 601.3216 | 604.523 | 607.73 | 610.9426 | 614.1609 | 617.3849 | 620.6144 | 623.8496
290 | 627.0904 | 630.3367 | 633.5887 | 636.8462 | 640.1093 | 643.3779 | 646.6521 | 649.9318 | 653.2171 | 656.5079
300 | 659.8041 | 663.1059 | 666.4131 | 669.7259 | 673.0441 | 676.3678 | 679.6969 | 683.0315 | 686.3715 | 689.7169
310 | 693.0677 | 696.424 | 699.7856 | 703.1527 | 706.5251 | 709.9029 | 713.2861 | 716.6746 | 720.0685 | 723.4677
320 | 726.8723 | 730.2822 | 733.6973 | 737.1178 | 740.5436 | 743.9747 | 747.4111 | 750.8527 | 754.2997 | 757.7518
330 | 761.2092 | 764.6719 | 768.1398 | 771.6129 | 775.0913 | 778.5748 | 782.0636 | 785.5575 | 789.0567 | 792.561
340 | 796.0705 | 799.5851 | 803.1049 | 806.6299 | 810.16 | 813.6953 | 817.2356 | 820.7811 | 824.3317 | 827.8874
350 | 831.4482 | 835.0141 | 838.5851 | 842.1611 | 845.7423 | 849.3284 | 852.9197 | 856.516 | 860.1173 | 863.7237
360 | 867.335 | 870.9514 | 874.5729 | 878.1993 | 881.8307 | 885.4671 | 889.1085 | 892.7549 | 896.4062 | 900.0625
370 | 903.7238 | 907.39 | 911.0612 | 914.7373 | 918.4183 | 922.1043 | 925.7952 | 929.491 | 933.1916 | 936.8972
380 | 940.6077 | 944.3231 | 948.0433 | 951.7684 | 955.4984 | 959.2333 | 962.973 | 966.7175 | 970.4669 | 974.2211
390 | 977.9802 | 981.744 | 985.5127 | 989.2862 | 993.0645 | 996.8476 | 1000.6355 | 1004.4282 | 1008.2257 | 1012.0279
400 | 1015.8349 | 1019.6467 | 1023.4632 | 1027.2844 | 1031.1105 | 1034.9412 | 1038.7767 | 1042.6169 | 1046.4618 | 1050.3115
410 | 1054.1658 | 1058.0249 | 1061.8886 | 1065.7571 | 1069.6302 | 1073.508 | 1077.3905 | 1081.2776 | 1085.1695 | 1089.0659
420 | 1092.9671 | 1096.8728 | 1100.7833 | 1104.6983 | 1108.618 | 1112.5423 | 1116.4712 | 1120.4048 | 1124.3429 | 1128.2857
430 | 1132.233 | 1136.185 | 1140.1415 | 1144.1026 | 1148.0683 | 1152.0386 | 1156.0134 | 1159.9928 | 1163.9768 | 1167.9652
440 | 1171.9583 | 1175.9559 | 1179.958 | 1183.9646 | 1187.9758 | 1191.9915 | 1196.0117 | 1200.0364 | 1204.0656 | 1208.0994
450 | 1212.1376 | 1216.1803 | 1220.2275 | 1224.2791 | 1228.3353 | 1232.3959 | 1236.4609 | 1240.5305 | 1244.6045 | 1248.6829
460 | 1252.7658 | 1256.8531 | 1260.9449 | 1265.0411 | 1269.1417 | 1273.2467 | 1277.3562 | 1281.4701 | 1285.5883 | 1289.711
470 | 1293.8381 | 1297.9695 | 1302.1054 | 1306.2456 | 1310.3903 | 1314.5392 | 1318.6926 | 1322.8503 | 1327.0124 | 1331.1789
480 | 1335.3497 | 1339.5248 | 1343.7043 | 1347.8881 | 1352.0762 | 1356.2687 | 1360.4655 | 1364.6667 | 1368.8721 | 1373.0819
490 | 1377.2959 | 1381.5143 | 1385.7369 | 1389.9639 | 1394.1951 | 1398.4307 | 1402.6705 | 1406.9146 | 1411.1629 | 1415.4155
500 | 1419.6724 | 1423.9336 | 1428.199 | 1432.4686 | 1436.7425 | 1441.0207 | 1445.303 | 1449.5897 | 1453.8805 | 1458.1756
510 | 1462.4748 | 1466.7784 | 1471.0861 | 1475.398 | 1479.7141 | 1484.0345 | 1488.359 | 1492.6877 | 1497.0206 | 1501.3577
520 | 1505.699 | 1510.0444 | 1514.3941 | 1518.7478 | 1523.1058 | 1527.4679 | 1531.8342 | 1536.2046 | 1540.5792 | 1544.9579
530 | 1549.3408 | 1553.7278 | 1558.1189 | 1562.5141 | 1566.9135 | 1571.317 | 1575.7246 | 1580.1364 | 1584.5522 | 1588.9722
540 | 1593.3962 | 1597.8244 | 1602.2566 | 1606.6929 | 1611.1334 | 1615.5779 | 1620.0264 | 1624.4791 | 1628.9358 | 1633.3966
550 | 1637.8615 | 1642.3304 | 1646.8034 | 1651.2804 | 1655.7615 | 1660.2467 | 1664.7358 | 1669.229 | 1673.7263 | 1678.2276
560 | 1682.7329 | 1687.2422 | 1691.7556 | 1696.2729 | 1700.7943 | 1705.3197 | 1709.8491 | 1714.3825 | 1718.9199 | 1723.4613
570 | 1728.0067 | 1732.5561 | 1737.1095 | 1741.6668 | 1746.2281 | 1750.7934 | 1755.3627 | 1759.9359 | 1764.5131 | 1769.0943
580 | 1773.6794 | 1778.2685 | 1782.8615 | 1787.4585 | 1792.0594 | 1796.6643 | 1801.2731 | 1805.8858 | 1810.5025 | 1815.1231
590 | 1819.7476 | 1824.376 | 1829.0084 | 1833.6447 | 1838.2849 | 1842.9289 | 1847.5769 | 1852.2288 | 1856.8846 | 1861.5443
600 | 1866.2079 | 1870.8753 | 1875.5467 | 1880.2219 | 1884.901 | 1889.584 | 1894.2709 | 1898.9616 | 1903.6562 | 1908.3546
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
730
740
750
760
770
780
790
800
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet Cipolletti 0,8m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 0,8 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 78 | hmin (m) = | 0.06 | b | 800
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 700 | hmax (m)= | 0.26667 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 2.6667 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.16931 | 0.47887 | 0.87974 | 1.3544 | 1.8929 | 2.4883 | 3.1356 | 3.831 | 4.5713
10 | 5.3539 | 6.1768 | 7.0379 | 7.9357 | 8.8688 | 9.8358 | 10.8356 | 11.8671 | 12.9295 | 14.0218
20 | 15.1432 | 16.293 | 17.4705 | 18.6751 | 19.9062 | 21.1632 | 22.4456 | 23.7529 | 25.0847 | 26.4405
30 | 27.8198 | 29.2223 | 30.6476 | 32.0954 | 33.5653 | 35.0569 | 36.5701 | 38.1043 | 39.6595 | 41.2353
40 | 42.8314 | 44.4475 | 46.0835 | 47.7391 | 49.4141 | 51.1082 | 52.8212 | 54.553 | 56.3033 | 58.0719
50 | 59.8586 | 61.6634 | 63.4858 | 65.3259 | 67.1835 | 69.0583 | 70.9502 | 72.8592 | 74.7849 | 76.7273
60 | 78.6862 | 80.6616 | 82.6532 | 84.6609 | 86.6846 | 88.7242 | 90.7795 | 92.8505 | 94.9369 | 97.0388
70 | 99.156 | 101.2883 | 103.4357 | 105.5981 | 107.7754 | 109.9674 | 112.174 | 114.3952 | 116.6309 | 118.881
80 | 121.1454 | 123.4239 | 125.7166 | 128.0233 | 130.3439 | 132.6784 | 135.0267 | 137.3886 | 139.7642 | 142.1533
90 | 144.5558 | 146.9718 | 149.401 | 151.8435 | 154.2992 | 156.768 | 159.2497 | 161.7445 | 164.2521 | 166.7726
100 | 169.3058 | 171.8517 | 174.4103 | 176.9814 | 179.5651 | 182.1612 | 184.7697 | 187.3905 | 190.0236 | 192.6689
110 | 195.3264 | 197.996 | 200.6776 | 203.3712 | 206.0768 | 208.7943 | 211.5236 | 214.2647 | 217.0176 | 219.7821
120 | 222.5583 | 225.346 | 228.1454 | 230.9562 | 233.7784 | 236.6121 | 239.4571 | 242.3134 | 245.181 | 248.0598
130 | 250.9498 | 253.851 | 256.7632 | 259.6865 | 262.6208 | 265.566 | 268.5222 | 271.4893 | 274.4672 | 277.456
140 | 280.4555 | 283.4657 | 286.4867 | 289.5182 | 292.5605 | 295.6132 | 298.6766 | 301.7504 | 304.8347 | 307.9295
150 | 311.0346 | 314.1502 | 317.276 | 320.4122 | 323.5586 | 326.7153 | 329.8821 | 333.0591 | 336.2463 | 339.4436
160 | 342.6509 | 345.8682 | 349.0956 | 352.333 | 355.5803 | 358.8375 | 362.1046 | 365.3815 | 368.6683 | 371.9649
170 | 375.2712 | 378.5873 | 381.9131 | 385.2486 | 388.5937 | 391.9484 | 395.3128 | 398.6867 | 402.0702 | 405.4632
180 | 408.8657 | 412.2776 | 415.699 | 419.1298 | 422.57 | 426.0195 | 429.4784 | 432.9466 | 436.424 | 439.9108
190 | 443.4067 | 446.9119 | 450.4263 | 453.9498 | 457.4825 | 461.0243 | 464.5752 | 468.1351 | 471.7041 | 475.2821
200 | 478.8692 | 482.4652 | 486.0701 | 489.684 | 493.3068 | 496.9385 | 500.5791 | 504.2285 | 507.8867 | 511.5538
210 | 515.2296 | 518.9142 | 522.6075 | 526.3096 | 530.0203 | 533.7398 | 537.4679 | 541.2046 | 544.95 | 548.7039
220 | 552.4664 | 556.2375 | 560.0172 | 563.8053 | 567.602 | 571.4071 | 575.2207 | 579.0428 | 582.8733 | 586.7122
230 | 590.5595 | 594.4151 | 598.2791 | 602.1515 | 606.0321 | 609.9211 | 613.8184 | 617.7239 | 621.6377 | 625.5597
240 | 629.4899 | 633.4283 | 637.3749 | 641.3296 | 645.2925 | 649.2635 | 653.2427 | 657.2299 | 661.2252 | 665.2286
250 | 669.24 | 673.2595 | 677.2869 | 681.3224 | 685.3658 | 689.4173 | 693.4766 | 697.5439 | 701.6192 | 705.7023
260 | 709.7933 | 713.8922 | 717.999 | 722.1136 | 726.236 | 730.3662 | 734.5043 | 738.6501 | 742.8037 | 746.9651
270 | 751.1342 | 755.311 | 759.4955 | 763.6878 | 767.8877 | 772.0953 | 776.3106 | 780.5335 | 784.764 | 789.0021
280 | 793.2479 | 797.5012 | 801.7621 | 806.0306 | 810.3066 | 814.5902 | 818.8813 | 823.1798 | 827.4859 | 831.7995
290 | 836.1205 | 840.449 | 844.7849 | 849.1283 | 853.4791 | 857.8373 | 862.2028 | 866.5758 | 870.9561 | 875.3438
300 | 879.7388 | 884.1412 | 888.5509 | 892.9678 | 897.3921 | 901.8237 | 906.2625 | 910.7086 | 915.1619 | 919.6225
310 | 924.0903 | 928.5653 | 933.0475 | 937.5369 | 942.0335 | 946.5372 | 951.0481 | 955.5662 | 960.0914 | 964.6236
320 | 969.163 | 973.7095 | 978.2631 | 982.8238 | 987.3915 | 991.9663 | 996.5481 | 1001.137 | 1005.7329 | 1010.3358
330 | 1014.9457 | 1019.5625 | 1024.1864 | 1028.8172 | 1033.455 | 1038.0998 | 1042.7514 | 1047.41 | 1052.0756 | 1056.748
340 | 1061.4273 | 1066.1135 | 1070.8066 | 1075.5065 | 1080.2134 | 1084.927 | 1089.6475 | 1094.3748 | 1099.1089 | 1103.8499
350 | 1108.5976 | 1113.3522 | 1118.1135 | 1122.8815 | 1127.6564 | 1132.4379 | 1137.2262 | 1142.0213 | 1146.8231 | 1151.6315
360 | 1156.4467 | 1161.2686 | 1166.0971 | 1170.9324 | 1175.7743 | 1180.6228 | 1185.478 | 1190.3399 | 1195.2083 | 1200.0834
370 | 1204.9651 | 1209.8534 | 1214.7483 | 1219.6497 | 1224.5578 | 1229.4724 | 1234.3936 | 1239.3213 | 1244.2555 | 1249.1963
380 | 1254.1436 | 1259.0974 | 1264.0578 | 1269.0246 | 1273.9979 | 1278.9777 | 1283.964 | 1288.9567 | 1293.9559 | 1298.9615
390 | 1303.9736 | 1308.9921 | 1314.017 | 1319.0483 | 1324.0861 | 1329.1302 | 1334.1807 | 1339.2376 | 1344.3009 | 1349.3705
400 | 1354.4465 | 1359.5289 | 1364.6176 | 1369.7126 | 1374.8139 | 1379.9216 | 1385.0356 | 1390.1558 | 1395.2824 | 1400.4153
410 | 1405.5544 | 1410.6998 | 1415.8515 | 1421.0094 | 1426.1736 | 1431.344 | 1436.5207 | 1441.7035 | 1446.8926 | 1452.0879
420 | 1457.2894 | 1462.4971 | 1467.711 | 1472.9311 | 1478.1573 | 1483.3897 | 1488.6283 | 1493.873 | 1499.1239 | 1504.3809
430 | 1509.6441 | 1514.9133 | 1520.1887 | 1525.4702 | 1530.7578 | 1536.0515 | 1541.3512 | 1546.6571 | 1551.969 | 1557.287
440 | 1562.6111 | 1567.9412 | 1573.2773 | 1578.6195 | 1583.9677 | 1589.322 | 1594.6823 | 1600.0486 | 1605.4208 | 1610.7991
450 | 1616.1834 | 1621.5737 | 1626.9699 | 1632.3722 | 1637.7804 | 1643.1945 | 1648.6146 | 1654.0406 | 1659.4726 | 1664.9106
460 | 1670.3544 | 1675.8042 | 1681.2598 | 1686.7214 | 1692.1889 | 1697.6623 | 1703.1416 | 1708.6267 | 1714.1178 | 1719.6147
470 | 1725.1174 | 1730.6261 | 1736.1405 | 1741.6608 | 1747.187 | 1752.719 | 1758.2568 | 1763.8004 | 1769.3499 | 1774.9051
480 | 1780.4662 | 1786.0331 | 1791.6057 | 1797.1841 | 1802.7683 | 1808.3583 | 1813.954 | 1819.5556 | 1825.1628 | 1830.7758
490 | 1836.3946 | 1842.019 | 1847.6493 | 1853.2852 | 1858.9269 | 1864.5742 | 1870.2273 | 1875.8861 | 1881.5506 | 1887.2207
500 | 1892.8966 | 1898.5781 | 1904.2653 | 1909.9582 | 1915.6567 | 1921.3609 | 1927.0707 | 1932.7862 | 1938.5073 | 1944.2341
510 | 1949.9665 | 1955.7045 | 1961.4481 | 1967.1973 | 1972.9522 | 1978.7126 | 1984.4786 | 1990.2503 | 1996.0275 | 2001.8103
520 | 2007.5986 | 2013.3926 | 2019.1921 | 2024.9971 | 2030.8077 | 2036.6239 | 2042.4456 | 2048.2728 | 2054.1056 | 2059.9439
530 | 2065.7877 | 2071.637 | 2077.4918 | 2083.3522 | 2089.218 | 2095.0894 | 2100.9662 | 2106.8485 | 2112.7363 | 2118.6295
540 | 2124.5283 | 2130.4325 | 2136.3421 | 2142.2573 | 2148.1778 | 2154.1038 | 2160.0353 | 2165.9721 | 2171.9145 | 2177.8622
550 | 2183.8153 | 2189.7739 | 2195.7379 | 2201.7073 | 2207.682 | 2213.6622 | 2219.6478 | 2225.6387 | 2231.6351 | 2237.6368
560 | 2243.6438 | 2249.6563 | 2255.6741 | 2261.6972 | 2267.7258 | 2273.7596 | 2279.7988 | 2285.8434 | 2291.8932 | 2297.9484
570 | 2304.0089 | 2310.0748 | 2316.1459 | 2322.2224 | 2328.3042 | 2334.3912 | 2340.4836 | 2346.5813 | 2352.6842 | 2358.7924
580 | 2364.9059 | 2371.0247 | 2377.1487 | 2383.278 | 2389.4126 | 2395.5524 | 2401.6975 | 2407.8478 | 2414.0033 | 2420.1641
590 | 2426.3302 | 2432.5014 | 2438.6779 | 2444.8596 | 2451.0465 | 2457.2386 | 2463.4359 | 2469.6384 | 2475.8461 | 2482.0591
600 | 2488.2772 | 2494.5004 | 2500.7289 | 2506.9625 | 2513.2014 | 2519.4453 | 2525.6945 | 2531.9488 | 2538.2082 | 2544.4728
610 | 2550.7426 | 2557.0175 | 2563.2975 | 2569.5826 | 2575.8729 | 2582.1683 | 2588.4689 | 2594.7745 | 2601.0853 | 2607.4011
620 | 2613.7221 | 2620.0482 | 2626.3793 | 2632.7156 | 2639.0569 | 2645.4034 | 2651.7549 | 2658.1115 | 2664.4731 | 2670.8398
630 | 2677.2116 | 2683.5885 | 2689.9704 | 2696.3573 | 2702.7493 | 2709.1463 | 2715.5484 | 2721.9555 | 2728.3677 | 2734.7848
640 | 2741.207 | 2747.6343 | 2754.0665 | 2760.5037 | 2766.946 | 2773.3932 | 2779.8455 | 2786.3027 | 2792.765 | 2799.2322
650 | 2805.7044 | 2812.1816 | 2818.6638 | 2825.1509 | 2831.643 | 2838.1401 | 2844.6421 | 2851.1491 | 2857.6611 | 2864.178
660 | 2870.6998 | 2877.2266 | 2883.7583 | 2890.295 | 2896.8366 | 2903.3831 | 2909.9346 | 2916.4909 | 2923.0522 | 2929.6184
670 | 2936.1895 | 2942.7655 | 2949.3464 | 2955.9322 | 2962.5229 | 2969.1185 | 2975.719 | 2982.3244 | 2988.9346 | 2995.5498
680 | 3002.1698 | 3008.7946 | 3015.4244 | 3022.059 | 3028.6984 | 3035.3427 | 3041.9919 | 3048.6459 | 3055.3047 | 3061.9684
690 | 3068.637 | 3075.3103 | 3081.9885 | 3088.6716 | 3095.3594 | 3102.0521 | 3108.7496 | 3115.4519 | 3122.159 | 3128.8709
700 | 3135.5876 | 3142.3091 | 3149.0354 | 3155.7665 | 3162.5024 | 3169.2431 | 3175.9886 | 3182.7388 | 3189.4938 | 3196.2536
710 | 3203.0182 | 3209.7875 | 3216.5616 | 3223.3404 | 3230.124 | 3236.9124 | 3243.7055 | 3250.5033 | 3257.3059 | 3264.1132
720 | 3270.9253 | 3277.7421 | 3284.5636 | 3291.3898 | 3298.2208 | 3305.0565 | 3311.8969 | 3318.742 | 3325.5918 | 3332.4464
730 | 3339.3056 | 3346.1696 | 3353.0382 | 3359.9115 | 3366.7895 | 3373.6722 | 3380.5596 | 3387.4517 | 3394.3484 | 3401.2498
740 | 3408.1559 | 3415.0667 | 3421.9821 | 3428.9022 | 3435.8269 | 3442.7563 | 3449.6904 | 3456.6291 | 3463.5724 | 3470.5204
750 | 3477.473 | 3484.4303 | 3491.3922 | 3498.3587 | 3505.3299 | 3512.3057 | 3519.2861 | 3526.2711 | 3533.2607 | 3540.255
760 | 3547.2538 | 3554.2573 | 3561.2654 | 3568.278 | 3575.2953 | 3582.3171 | 3589.3436 | 3596.3746 | 3603.4102 | 3610.4504
770 | 3617.4952 | 3624.5446 | 3631.5985 | 3638.657 | 3645.7201 | 3652.7877 | 3659.8599 | 3666.9366 | 3674.0179 | 3681.1038
780 | 3688.1942 | 3695.2892 | 3702.3887 | 3709.4927 | 3716.6013 | 3723.7144 | 3730.832 | 3737.9542 | 3745.0809 | 3752.2121
790 | 3759.3479 | 3766.4881 | 3773.6329 | 3780.7822 | 3787.936 | 3795.0943 | 3802.2571 | 3809.4244 | 3816.5962 | 3823.7725
800 | 3830.9533 | 3838.1386 | 3845.3284 | 3852.5226 | 3859.7213 | 3866.9245 | 3874.1322 | 3881.3444 | 3888.561 | 3895.7821
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000

## debiet Cipolletti 1,0m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 1,0 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 97 | hmin (m) = | 0.06 | b | 1000
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 1185 | hmax (m)= | 0.33333 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 3.3333 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.21163 | 0.59859 | 1.0997 | 1.6931 | 2.3661 | 3.1103 | 3.9195 | 4.7887 | 5.7141
10 | 6.6924 | 7.721 | 8.7974 | 9.9197 | 11.086 | 12.2947 | 13.5445 | 14.8339 | 16.1618 | 17.5272
20 | 18.929 | 20.3662 | 21.8382 | 23.3439 | 24.8828 | 26.454 | 28.057 | 29.6912 | 31.3559 | 33.0506
30 | 34.7747 | 36.5279 | 38.3095 | 40.1192 | 41.9566 | 43.8212 | 45.7126 | 47.6304 | 49.5744 | 51.5441
40 | 53.5392 | 55.5594 | 57.6044 | 59.6739 | 61.7676 | 63.8853 | 66.0266 | 68.1913 | 70.3791 | 72.5899
50 | 74.8233 | 77.0792 | 79.3573 | 81.6574 | 83.9794 | 86.3229 | 88.6878 | 91.074 | 93.4811 | 95.9091
60 | 98.3578 | 100.827 | 103.3164 | 105.8261 | 108.3557 | 110.9052 | 113.4744 | 116.0631 | 118.6712 | 121.2985
70 | 123.945 | 126.6104 | 129.2947 | 131.9976 | 134.7192 | 137.4592 | 140.2175 | 142.9941 | 145.7887 | 148.6013
80 | 151.4317 | 154.2799 | 157.1458 | 160.0291 | 162.9299 | 165.848 | 168.7833 | 171.7358 | 174.7052 | 177.6916
90 | 180.6948 | 183.7147 | 186.7513 | 189.8044 | 192.874 | 195.9599 | 199.0622 | 202.1806 | 205.3152 | 208.4657
100 | 211.6323 | 214.8147 | 218.0129 | 221.2268 | 224.4564 | 227.7015 | 230.9621 | 234.2381 | 237.5295 | 240.8361
110 | 244.158 | 247.495 | 250.847 | 254.2141 | 257.596 | 260.9929 | 264.4045 | 267.8309 | 271.272 | 274.7276
120 | 278.1978 | 281.6826 | 285.1817 | 288.6952 | 292.223 | 295.7651 | 299.3214 | 302.8918 | 306.4763 | 310.0748
130 | 313.6873 | 317.3137 | 320.954 | 324.6081 | 328.276 | 331.9575 | 335.6528 | 339.3616 | 343.084 | 346.82
140 | 350.5694 | 354.3322 | 358.1083 | 361.8978 | 365.7006 | 369.5165 | 373.3457 | 377.188 | 381.0434 | 384.9119
150 | 388.7933 | 392.6877 | 396.595 | 400.5152 | 404.4483 | 408.3941 | 412.3526 | 416.3239 | 420.3079 | 424.3044
160 | 428.3136 | 432.3353 | 436.3695 | 440.4162 | 444.4753 | 448.5468 | 452.6307 | 456.7269 | 460.8354 | 464.9561
170 | 469.089 | 473.2341 | 477.3914 | 481.5607 | 485.7421 | 489.9356 | 494.141 | 498.3584 | 502.5877 | 506.829
180 | 511.0821 | 515.347 | 519.6237 | 523.9122 | 528.2124 | 532.5244 | 536.848 | 541.1832 | 545.53 | 549.8884
190 | 554.2584 | 558.6399 | 563.0328 | 567.4373 | 571.8531 | 576.2803 | 580.7189 | 585.1689 | 589.6301 | 594.1027
200 | 598.5865 | 603.0815 | 607.5877 | 612.105 | 616.6335 | 621.1732 | 625.7239 | 630.2856 | 634.8584 | 639.4422
210 | 644.037 | 648.6428 | 653.2594 | 657.887 | 662.5254 | 667.1747 | 671.8348 | 676.5057 | 681.1874 | 685.8799
220 | 690.583 | 695.2969 | 700.0215 | 704.7567 | 709.5025 | 714.2589 | 719.0259 | 723.8035 | 728.5916 | 733.3902
230 | 738.1993 | 743.0189 | 747.8489 | 752.6894 | 757.5402 | 762.4014 | 767.273 | 772.1549 | 777.0471 | 781.9496
240 | 786.8623 | 791.7853 | 796.7186 | 801.662 | 806.6156 | 811.5794 | 816.5533 | 821.5374 | 826.5315 | 831.5357
250 | 836.55 | 841.5743 | 846.6087 | 851.653 | 856.7073 | 861.7716 | 866.8458 | 871.9299 | 877.0239 | 882.1279
260 | 887.2416 | 892.3653 | 897.4987 | 902.6419 | 907.795 | 912.9578 | 918.1304 | 923.3126 | 928.5046 | 933.7063
270 | 938.9177 | 944.1388 | 949.3694 | 954.6097 | 959.8596 | 965.1191 | 970.3882 | 975.6668 | 980.955 | 986.2527
280 | 991.5599 | 996.8765 | 1002.2027 | 1007.5383 | 1012.8833 | 1018.2377 | 1023.6016 | 1028.9748 | 1034.3574 | 1039.7493
290 | 1045.1506 | 1050.5612 | 1055.9812 | 1061.4104 | 1066.8488 | 1072.2966 | 1077.7535 | 1083.2197 | 1088.6951 | 1094.1798
300 | 1099.6735 | 1105.1765 | 1110.6886 | 1116.2098 | 1121.7402 | 1127.2796 | 1132.8281 | 1138.3858 | 1143.9524 | 1149.5281
310 | 1155.1129 | 1160.7067 | 1166.3094 | 1171.9212 | 1177.5419 | 1183.1716 | 1188.8102 | 1194.4577 | 1200.1142 | 1205.7796
320 | 1211.4538 | 1217.1369 | 1222.8289 | 1228.5297 | 1234.2394 | 1239.9579 | 1245.6852 | 1251.4212 | 1257.1661 | 1262.9197
330 | 1268.6821 | 1274.4532 | 1280.233 | 1286.0215 | 1291.8188 | 1297.6247 | 1303.4393 | 1309.2625 | 1315.0944 | 1320.935
340 | 1326.7841 | 1332.6419 | 1338.5082 | 1344.3832 | 1350.2667 | 1356.1588 | 1362.0594 | 1367.9685 | 1373.8862 | 1379.8124
350 | 1385.747 | 1391.6902 | 1397.6418 | 1403.6019 | 1409.5704 | 1415.5474 | 1421.5328 | 1427.5266 | 1433.5288 | 1439.5394
360 | 1445.5584 | 1451.5857 | 1457.6214 | 1463.6655 | 1469.7178 | 1475.7785 | 1481.8475 | 1487.9248 | 1494.0104 | 1500.1042
370 | 1506.2064 | 1512.3167 | 1518.4353 | 1524.5622 | 1530.6972 | 1536.8405 | 1542.9919 | 1549.1516 | 1555.3194 | 1561.4954
380 | 1567.6795 | 1573.8718 | 1580.0722 | 1586.2807 | 1592.4974 | 1598.7221 | 1604.955 | 1611.1959 | 1617.4448 | 1623.7019
390 | 1629.967 | 1636.2401 | 1642.5212 | 1648.8104 | 1655.1076 | 1661.4127 | 1667.7259 | 1674.047 | 1680.3761 | 1686.7132
400 | 1693.0582 | 1699.4111 | 1705.772 | 1712.1407 | 1718.5174 | 1724.902 | 1731.2945 | 1737.6948 | 1744.103 | 1750.5191
410 | 1756.943 | 1763.3748 | 1769.8144 | 1776.2618 | 1782.717 | 1789.18 | 1795.6508 | 1802.1294 | 1808.6158 | 1815.1099
420 | 1821.6118 | 1828.1214 | 1834.6388 | 1841.1639 | 1847.6967 | 1854.2372 | 1860.7854 | 1867.3413 | 1873.9049 | 1880.4761
430 | 1887.0551 | 1893.6416 | 1900.2359 | 1906.8377 | 1913.4472 | 1920.0643 | 1926.689 | 1933.3213 | 1939.9613 | 1946.6087
440 | 1953.2638 | 1959.9265 | 1966.5966 | 1973.2744 | 1979.9597 | 1986.6525 | 1993.3528 | 2000.0607 | 2006.7761 | 2013.4989
450 | 2020.2293 | 2026.9671 | 2033.7124 | 2040.4652 | 2047.2254 | 2053.9931 | 2060.7682 | 2067.5508 | 2074.3408 | 2081.1382
460 | 2087.943 | 2094.7552 | 2101.5748 | 2108.4018 | 2115.2362 | 2122.0779 | 2128.927 | 2135.7834 | 2142.6472 | 2149.5183
470 | 2156.3968 | 2163.2826 | 2170.1757 | 2177.0761 | 2183.9838 | 2190.8987 | 2197.821 | 2204.7505 | 2211.6874 | 2218.6314
480 | 2225.5828 | 2232.5413 | 2239.5071 | 2246.4802 | 2253.4604 | 2260.4479 | 2267.4426 | 2274.4444 | 2281.4535 | 2288.4698
490 | 2295.4932 | 2302.5238 | 2309.5616 | 2316.6065 | 2323.6586 | 2330.7178 | 2337.7841 | 2344.8576 | 2351.9382 | 2359.0259
500 | 2366.1207 | 2373.2226 | 2380.3316 | 2387.4477 | 2394.5709 | 2401.7011 | 2408.8384 | 2415.9828 | 2423.1342 | 2430.2926
510 | 2437.4581 | 2444.6306 | 2451.8101 | 2458.9967 | 2466.1902 | 2473.3908 | 2480.5983 | 2487.8128 | 2495.0344 | 2502.2628
520 | 2509.4983 | 2516.7407 | 2523.9901 | 2531.2464 | 2538.5097 | 2545.7799 | 2553.057 | 2560.341 | 2567.632 | 2574.9298
530 | 2582.2346 | 2589.5463 | 2596.8648 | 2604.1902 | 2611.5225 | 2618.8617 | 2626.2077 | 2633.5606 | 2640.9204 | 2648.2869
540 | 2655.6604 | 2663.0406 | 2670.4277 | 2677.8216 | 2685.2223 | 2692.6298 | 2700.0441 | 2707.4652 | 2714.8931 | 2722.3277
550 | 2729.7692 | 2737.2174 | 2744.6723 | 2752.1341 | 2759.6026 | 2767.0778 | 2774.5597 | 2782.0484 | 2789.5438 | 2797.046
560 | 2804.5548 | 2812.0704 | 2819.5926 | 2827.1216 | 2834.6572 | 2842.1995 | 2849.7485 | 2857.3042 | 2864.8665 | 2872.4355
570 | 2880.0112 | 2887.5935 | 2895.1824 | 2902.778 | 2910.3802 | 2917.989 | 2925.6045 | 2933.2266 | 2940.8552 | 2948.4905
580 | 2956.1324 | 2963.7809 | 2971.4359 | 2979.0975 | 2986.7657 | 2994.4405 | 3002.1218 | 3009.8097 | 3017.5042 | 3025.2052
590 | 3032.9127 | 3040.6267 | 3048.3473 | 3056.0745 | 3063.8081 | 3071.5482 | 3079.2949 | 3087.048 | 3094.8077 | 3102.5738
600 | 3110.3464 | 3118.1256 | 3125.9111 | 3133.7032 | 3141.5017 | 3149.3067 | 3157.1181 | 3164.936 | 3172.7603 | 3180.591
610 | 3188.4282 | 3196.2718 | 3204.1219 | 3211.9783 | 3219.8412 | 3227.7104 | 3235.5861 | 3243.4681 | 3251.3566 | 3259.2514
620 | 3267.1526 | 3275.0602 | 3282.9742 | 3290.8945 | 3298.8212 | 3306.7542 | 3314.6936 | 3322.6393 | 3330.5914 | 3338.5498
630 | 3346.5145 | 3354.4856 | 3362.463 | 3370.4466 | 3378.4366 | 3386.4329 | 3394.4355 | 3402.4444 | 3410.4596 | 3418.4811
640 | 3426.5088 | 3434.5428 | 3442.5831 | 3450.6297 | 3458.6825 | 3466.7415 | 3474.8068 | 3482.8784 | 3490.9562 | 3499.0402
650 | 3507.1305 | 3515.227 | 3523.3297 | 3531.4386 | 3539.5538 | 3547.6751 | 3555.8027 | 3563.9364 | 3572.0763 | 3580.2225
660 | 3588.3748 | 3596.5333 | 3604.6979 | 3612.8687 | 3621.0457 | 3629.2289 | 3637.4182 | 3645.6136 | 3653.8153 | 3662.023
670 | 3670.2369 | 3678.4569 | 3686.683 | 3694.9153 | 3703.1537 | 3711.3982 | 3719.6488 | 3727.9055 | 3736.1683 | 3744.4372
680 | 3752.7122 | 3760.9933 | 3769.2805 | 3777.5737 | 3785.873 | 3794.1784 | 3802.4899 | 3810.8074 | 3819.1309 | 3827.4606
690 | 3835.7962 | 3844.1379 | 3852.4857 | 3860.8395 | 3869.1993 | 3877.5651 | 3885.937 | 3894.3148 | 3902.6987 | 3911.0886
700 | 3919.4845 | 3927.8864 | 3936.2943 | 3944.7082 | 3953.128 | 3961.5539 | 3969.9857 | 3978.4235 | 3986.8673 | 3995.317
710 | 4003.7727 | 4012.2343 | 4020.702 | 4029.1755 | 4037.655 | 4046.1404 | 4054.6318 | 4063.1291 | 4071.6324 | 4080.1415
720 | 4088.6566 | 4097.1776 | 4105.7045 | 4114.2373 | 4122.776 | 4131.3206 | 4139.8711 | 4148.4275 | 4156.9898 | 4165.558
730 | 4174.132 | 4182.7119 | 4191.2977 | 4199.8894 | 4208.4869 | 4217.0903 | 4225.6995 | 4234.3146 | 4242.9355 | 4251.5623
740 | 4260.1949 | 4268.8334 | 4277.4776 | 4286.1277 | 4294.7837 | 4303.4454 | 4312.113 | 4320.7864 | 4329.4655 | 4338.1505
750 | 4346.8413 | 4355.5379 | 4364.2403 | 4372.9484 | 4381.6624 | 4390.3821 | 4399.1076 | 4407.8389 | 4416.5759 | 4425.3187
760 | 4434.0673 | 4442.8216 | 4451.5817 | 4460.3475 | 4469.1191 | 4477.8964 | 4486.6795 | 4495.4683 | 4504.2628 | 4513.063
770 | 4521.869 | 4530.6807 | 4539.4981 | 4548.3212 | 4557.1501 | 4565.9846 | 4574.8249 | 4583.6708 | 4592.5224 | 4601.3798
780 | 4610.2428 | 4619.1115 | 4627.9858 | 4636.8659 | 4645.7516 | 4654.643 | 4663.54 | 4672.4428 | 4681.3511 | 4690.2652
790 | 4699.1848 | 4708.1102 | 4717.0411 | 4725.9777 | 4734.92 | 4743.8679 | 4752.8214 | 4761.7805 | 4770.7453 | 4779.7156
800 | 4788.6916 | 4797.6732 | 4806.6604 | 4815.6533 | 4824.6517 | 4833.6557 | 4842.6653 | 4851.6805 | 4860.7013 | 4869.7276
810 | 4878.7596 | 4887.7971 | 4896.8402 | 4905.8889 | 4914.9431 | 4924.0029 | 4933.0683 | 4942.1392 | 4951.2157 | 4960.2977
820 | 4969.3853 | 4978.4784 | 4987.577 | 4996.6812 | 5005.7909 | 5014.9062 | 5024.027 | 5033.1533 | 5042.2851 | 5051.4224
830 | 5060.5653 | 5069.7136 | 5078.8675 | 5088.0268 | 5097.1917 | 5106.362 | 5115.5379 | 5124.7192 | 5133.9061 | 5143.0984
840 | 5152.2962 | 5161.4994 | 5170.7082 | 5179.9224 | 5189.1421 | 5198.3672 | 5207.5978 | 5216.8339 | 5226.0754 | 5235.3223
850 | 5244.5747 | 5253.8326 | 5263.0959 | 5272.3646 | 5281.6388 | 5290.9184 | 5300.2034 | 5309.4939 | 5318.7897 | 5328.091
860 | 5337.3977 | 5346.7099 | 5356.0274 | 5365.3503 | 5374.6787 | 5384.0124 | 5393.3515 | 5402.6961 | 5412.046 | 5421.4013
870 | 5430.762 | 5440.1281 | 5449.4995 | 5458.8763 | 5468.2585 | 5477.6461 | 5487.039 | 5496.4373 | 5505.841 | 5515.25
880 | 5524.6644 | 5534.0841 | 5543.5091 | 5552.9396 | 5562.3753 | 5571.8164 | 5581.2628 | 5590.7146 | 5600.1717 | 5609.6341
890 | 5619.1018 | 5628.5749 | 5638.0532 | 5647.5369 | 5657.0259 | 5666.5202 | 5676.0198 | 5685.5248 | 5695.035 | 5704.5505
900 | 5714.0713 | 5723.5974 | 5733.1288 | 5742.6654 | 5752.2074 | 5761.7546 | 5771.3071 | 5780.8649 | 5790.428 | 5799.9963
910 | 5809.5699 | 5819.1487 | 5828.7328 | 5838.3222 | 5847.9168 | 5857.5166 | 5867.1218 | 5876.7321 | 5886.3477 | 5895.9685
920 | 5905.5946 | 5915.2259 | 5924.8624 | 5934.5042 | 5944.1512 | 5953.8034 | 5963.4608 | 5973.1235 | 5982.7913 | 5992.4644
930 | 6002.1427 | 6011.8261 | 6021.5148 | 6031.2087 | 6040.9078 | 6050.612 | 6060.3215 | 6070.0361 | 6079.756 | 6089.481
940 | 6099.2112 | 6108.9466 | 6118.6871 | 6128.4328 | 6138.1837 | 6147.9398 | 6157.701 | 6167.4673 | 6177.2389 | 6187.0156
950 | 6196.7974 | 6206.5844 | 6216.3765 | 6226.1738 | 6235.9763 | 6245.7838 | 6255.5965 | 6265.4143 | 6275.2373 | 6285.0654
960 | 6294.8986 | 6304.737 | 6314.5804 | 6324.429 | 6334.2827 | 6344.1415 | 6354.0054 | 6363.8744 | 6373.7486 | 6383.6278
970 | 6393.5121 | 6403.4015 | 6413.296 | 6423.1957 | 6433.1003 | 6443.0101 | 6452.925 | 6462.8449 | 6472.77 | 6482.7001
980 | 6492.6352 | 6502.5755 | 6512.5208 | 6522.4712 | 6532.4266 | 6542.3871 | 6552.3526 | 6562.3233 | 6572.2989 | 6582.2796
990 | 6592.2654 | 6602.2562 | 6612.252 | 6622.2529 | 6632.2588 | 6642.2698 | 6652.2858 | 6662.3068 | 6672.3328 | 6682.3639
1000 | 6692.4 | 6702.4411 | 6712.4872 | 6722.5384 | 6732.5945 | 6742.6557 | 6752.7219 | 6762.793 | 6772.8692 | 6782.9504

## debiet Cipolletti 1,5m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 1,5 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 146 | hmin (m) = | 0.06 | b | 1500
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 3313 | hmax (m)= | 0.5 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 5 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.31745 | 0.89788 | 1.6495 | 2.5396 | 3.5492 | 4.6655 | 5.8792 | 7.183 | 8.5711
10 | 10.0386 | 11.5814 | 13.1961 | 14.8795 | 16.629 | 18.4421 | 20.3167 | 22.2508 | 24.2428 | 26.2908
20 | 28.3934 | 30.5494 | 32.7572 | 35.0159 | 37.3242 | 39.6811 | 42.0856 | 44.5368 | 47.0338 | 49.5758
30 | 52.1621 | 54.7918 | 57.4643 | 60.1789 | 62.9349 | 65.7318 | 68.5689 | 71.4456 | 74.3616 | 77.3161
40 | 80.3088 | 83.3391 | 86.4066 | 89.5109 | 92.6514 | 95.8279 | 99.0398 | 102.2869 | 105.5687 | 108.8848
50 | 112.235 | 115.6188 | 119.036 | 122.4861 | 125.969 | 129.4843 | 133.0317 | 136.6109 | 140.2217 | 143.8637
60 | 147.5367 | 151.2404 | 154.9747 | 158.7391 | 162.5336 | 166.3578 | 170.2116 | 174.0946 | 178.0068 | 181.9478
70 | 185.9175 | 189.9156 | 193.942 | 197.9965 | 202.0788 | 206.1888 | 210.3263 | 214.4911 | 218.683 | 222.9019
80 | 227.1476 | 231.4199 | 235.7186 | 240.0437 | 244.3949 | 248.772 | 253.175 | 257.6037 | 262.0578 | 266.5374
90 | 271.0422 | 275.5721 | 280.1269 | 284.7066 | 289.311 | 293.9399 | 298.5933 | 303.2709 | 307.9727 | 312.6986
100 | 317.4484 | 322.222 | 327.0193 | 331.8402 | 336.6845 | 341.5522 | 346.4431 | 351.3572 | 356.2942 | 361.2542
110 | 366.237 | 371.2424 | 376.2705 | 381.3211 | 386.394 | 391.4893 | 396.6068 | 401.7464 | 406.9079 | 412.0914
120 | 417.2968 | 422.5238 | 427.7725 | 433.0428 | 438.3345 | 443.6476 | 448.982 | 454.3377 | 459.7144 | 465.1122
130 | 470.5309 | 475.9706 | 481.431 | 486.9121 | 492.4139 | 497.9363 | 503.4792 | 509.0424 | 514.6261 | 520.2299
140 | 525.854 | 531.4982 | 537.1625 | 542.8467 | 548.5508 | 554.2748 | 560.0186 | 565.782 | 571.5651 | 577.3678
150 | 583.19 | 589.0316 | 594.8926 | 600.7728 | 606.6724 | 612.5911 | 618.529 | 624.4859 | 630.4618 | 636.4567
160 | 642.4704 | 648.503 | 654.5543 | 660.6243 | 666.713 | 672.8203 | 678.9461 | 685.0904 | 691.2531 | 697.4341
170 | 703.6335 | 709.8512 | 716.0871 | 722.3411 | 728.6132 | 734.9033 | 741.2115 | 747.5376 | 753.8816 | 760.2435
180 | 766.6231 | 773.0205 | 779.4356 | 785.8683 | 792.3187 | 798.7865 | 805.2719 | 811.7748 | 818.295 | 824.8327
190 | 831.3876 | 837.9598 | 844.5493 | 851.1559 | 857.7797 | 864.4205 | 871.0784 | 877.7533 | 884.4452 | 891.154
200 | 897.8797 | 904.6222 | 911.3815 | 918.1575 | 924.9503 | 931.7597 | 938.5858 | 945.4285 | 952.2876 | 959.1634
210 | 966.0555 | 972.9641 | 979.8891 | 986.8305 | 993.7881 | 1000.7621 | 1007.7522 | 1014.7586 | 1021.7812 | 1028.8198
220 | 1035.8746 | 1042.9454 | 1050.0322 | 1057.135 | 1064.2537 | 1071.3884 | 1078.5389 | 1085.7052 | 1092.8874 | 1100.0853
230 | 1107.299 | 1114.5283 | 1121.7734 | 1129.034 | 1136.3103 | 1143.6021 | 1150.9094 | 1158.2323 | 1165.5706 | 1172.9243
240 | 1180.2935 | 1187.678 | 1195.0779 | 1202.493 | 1209.9234 | 1217.3691 | 1224.83 | 1232.306 | 1239.7973 | 1247.3036
250 | 1254.825 | 1262.3615 | 1269.913 | 1277.4795 | 1285.0609 | 1292.6574 | 1300.2687 | 1307.8949 | 1315.5359 | 1323.1918
260 | 1330.8624 | 1338.5479 | 1346.248 | 1353.9629 | 1361.6925 | 1369.4367 | 1377.1955 | 1384.969 | 1392.757 | 1400.5595
270 | 1408.3766 | 1416.2081 | 1424.0542 | 1431.9146 | 1439.7895 | 1447.6787 | 1455.5823 | 1463.5003 | 1471.4325 | 1479.379
280 | 1487.3398 | 1495.3148 | 1503.304 | 1511.3074 | 1519.3249 | 1527.3566 | 1535.4023 | 1543.4622 | 1551.5361 | 1559.624
290 | 1567.7259 | 1575.8419 | 1583.9717 | 1592.1155 | 1600.2732 | 1608.4448 | 1616.6303 | 1624.8296 | 1633.0427 | 1641.2696
300 | 1649.5103 | 1657.7647 | 1666.0329 | 1674.3147 | 1682.6102 | 1690.9194 | 1699.2422 | 1707.5786 | 1715.9286 | 1724.2922
310 | 1732.6693 | 1741.06 | 1749.4641 | 1757.8817 | 1766.3128 | 1774.7573 | 1783.2153 | 1791.6866 | 1800.1713 | 1808.6693
320 | 1817.1807 | 1825.7054 | 1834.2434 | 1842.7946 | 1851.3591 | 1859.9368 | 1868.5277 | 1877.1318 | 1885.7491 | 1894.3795
330 | 1903.0231 | 1911.6798 | 1920.3495 | 1929.0323 | 1937.7282 | 1946.437 | 1955.1589 | 1963.8938 | 1972.6417 | 1981.4025
340 | 1990.1762 | 1998.9628 | 2007.7624 | 2016.5748 | 2025.4 | 2034.2381 | 2043.0891 | 2051.9528 | 2060.8293 | 2069.7185
350 | 2078.6205 | 2087.5353 | 2096.4627 | 2105.4029 | 2114.3557 | 2123.3211 | 2132.2992 | 2141.2899 | 2150.2932 | 2159.3091
360 | 2168.3376 | 2177.3786 | 2186.4322 | 2195.4982 | 2204.5768 | 2213.6678 | 2222.7713 | 2231.8872 | 2241.0156 | 2250.1564
370 | 2259.3095 | 2268.4751 | 2277.653 | 2286.8433 | 2296.0458 | 2305.2607 | 2314.4879 | 2323.7274 | 2332.9791 | 2342.2431
380 | 2351.5193 | 2360.8077 | 2370.1083 | 2379.4211 | 2388.7461 | 2398.0832 | 2407.4324 | 2416.7938 | 2426.1673 | 2435.5528
390 | 2444.9504 | 2454.3601 | 2463.7818 | 2473.2156 | 2482.6613 | 2492.1191 | 2501.5888 | 2511.0705 | 2520.5642 | 2530.0697
400 | 2539.5872 | 2549.1166 | 2558.6579 | 2568.2111 | 2577.7761 | 2587.353 | 2596.9417 | 2606.5422 | 2616.1545 | 2625.7786
410 | 2635.4145 | 2645.0622 | 2654.7215 | 2664.3927 | 2674.0755 | 2683.77 | 2693.4762 | 2703.1941 | 2712.9237 | 2722.6648
420 | 2732.4177 | 2742.1821 | 2751.9582 | 2761.7458 | 2771.545 | 2781.3558 | 2791.1781 | 2801.012 | 2810.8573 | 2820.7142
430 | 2830.5826 | 2840.4625 | 2850.3538 | 2860.2566 | 2870.1708 | 2880.0965 | 2890.0335 | 2899.982 | 2909.9419 | 2919.9131
440 | 2929.8957 | 2939.8897 | 2949.895 | 2959.9116 | 2969.9395 | 2979.9787 | 2990.0293 | 3000.091 | 3010.1641 | 3020.2484
450 | 3030.3439 | 3040.4507 | 3050.5686 | 3060.6978 | 3070.8382 | 3080.9897 | 3091.1524 | 3101.3262 | 3111.5112 | 3121.7073
460 | 3131.9145 | 3142.1328 | 3152.3622 | 3162.6027 | 3172.8542 | 3183.1168 | 3193.3905 | 3203.6751 | 3213.9708 | 3224.2775
470 | 3234.5952 | 3244.9239 | 3255.2635 | 3265.6141 | 3275.9756 | 3286.3481 | 3296.7315 | 3307.1258 | 3317.531 | 3327.9471
480 | 3338.3741 | 3348.812 | 3359.2607 | 3369.7202 | 3380.1906 | 3390.6718 | 3401.1638 | 3411.6667 | 3422.1803 | 3432.7046
490 | 3443.2398 | 3453.7857 | 3464.3424 | 3474.9097 | 3485.4878 | 3496.0767 | 3506.6762 | 3517.2864 | 3527.9073 | 3538.5388
500 | 3549.1811 | 3559.8339 | 3570.4974 | 3581.1716 | 3591.8563 | 3602.5517 | 3613.2576 | 3623.9741 | 3634.7012 | 3645.4389
510 | 3656.1871 | 3666.9459 | 3677.7152 | 3688.495 | 3699.2853 | 3710.0861 | 3720.8975 | 3731.7193 | 3742.5515 | 3753.3943
520 | 3764.2475 | 3775.1111 | 3785.9851 | 3796.8696 | 3807.7645 | 3818.6698 | 3829.5855 | 3840.5115 | 3851.448 | 3862.3947
530 | 3873.3519 | 3884.3194 | 3895.2972 | 3906.2853 | 3917.2838 | 3928.2925 | 3939.3116 | 3950.3409 | 3961.3805 | 3972.4304
540 | 3983.4905 | 3994.5609 | 4005.6415 | 4016.7323 | 4027.8334 | 4038.9447 | 4050.0661 | 4061.1978 | 4072.3396 | 4083.4916
550 | 4094.6538 | 4105.8261 | 4117.0085 | 4128.2011 | 4139.4038 | 4150.6167 | 4161.8396 | 4173.0726 | 4184.3157 | 4195.5689
560 | 4206.8322 | 4218.1055 | 4229.3889 | 4240.6823 | 4251.9858 | 4263.2993 | 4274.6228 | 4285.9563 | 4297.2998 | 4308.6533
570 | 4320.0168 | 4331.3902 | 4342.7736 | 4354.167 | 4365.5703 | 4376.9836 | 4388.4068 | 4399.8399 | 4411.2829 | 4422.7358
580 | 4434.1986 | 4445.6713 | 4457.1539 | 4468.6463 | 4480.1486 | 4491.6608 | 4503.1828 | 4514.7146 | 4526.2563 | 4537.8077
590 | 4549.369 | 4560.9401 | 4572.521 | 4584.1117 | 4595.7121 | 4607.3223 | 4618.9423 | 4630.5721 | 4642.2115 | 4653.8607
600 | 4665.5197 | 4677.1883 | 4688.8667 | 4700.5548 | 4712.2525 | 4723.96 | 4735.6771 | 4747.4039 | 4759.1404 | 4770.8865
610 | 4782.6423 | 4794.4077 | 4806.1828 | 4817.9674 | 4829.7617 | 4841.5656 | 4853.3791 | 4865.2022 | 4877.0349 | 4888.8771
620 | 4900.729 | 4912.5903 | 4924.4613 | 4936.3418 | 4948.2318 | 4960.1313 | 4972.0404 | 4983.959 | 4995.8871 | 5007.8247
630 | 5019.7718 | 5031.7284 | 5043.6944 | 5055.67 | 5067.6549 | 5079.6494 | 5091.6533 | 5103.6666 | 5115.6894 | 5127.7216
640 | 5139.7632 | 5151.8142 | 5163.8747 | 5175.9445 | 5188.0237 | 5200.1123 | 5212.2103 | 5224.3176 | 5236.4343 | 5248.5603
650 | 5260.6957 | 5272.8405 | 5284.9945 | 5297.1579 | 5309.3306 | 5321.5127 | 5333.704 | 5345.9046 | 5358.1145 | 5370.3337
660 | 5382.5621 | 5394.7999 | 5407.0469 | 5419.3031 | 5431.5686 | 5443.8433 | 5456.1273 | 5468.4205 | 5480.7229 | 5493.0345
670 | 5505.3553 | 5517.6853 | 5530.0245 | 5542.3729 | 5554.7305 | 5567.0973 | 5579.4732 | 5591.8582 | 5604.2525 | 5616.6558
680 | 5629.0683 | 5641.4899 | 5653.9207 | 5666.3605 | 5678.8095 | 5691.2676 | 5703.7348 | 5716.2111 | 5728.6964 | 5741.1908
690 | 5753.6943 | 5766.2069 | 5778.7285 | 5791.2592 | 5803.7989 | 5816.3476 | 5828.9054 | 5841.4722 | 5854.0481 | 5866.6329
700 | 5879.2267 | 5891.8296 | 5904.4414 | 5917.0622 | 5929.692 | 5942.3308 | 5954.9785 | 5967.6352 | 5980.3009 | 5992.9755
710 | 6005.659 | 6018.3515 | 6031.0529 | 6043.7633 | 6056.4825 | 6069.2107 | 6081.9477 | 6094.6937 | 6107.4485 | 6120.2123
720 | 6132.9849 | 6145.7664 | 6158.5567 | 6171.3559 | 6184.164 | 6196.9809 | 6209.8067 | 6222.6413 | 6235.4847 | 6248.337
730 | 6261.198 | 6274.0679 | 6286.9466 | 6299.8341 | 6312.7304 | 6325.6354 | 6338.5493 | 6351.4719 | 6364.4033 | 6377.3435
740 | 6390.2924 | 6403.25 | 6416.2165 | 6429.1916 | 6442.1755 | 6455.1681 | 6468.1695 | 6481.1795 | 6494.1983 | 6507.2258
750 | 6520.262 | 6533.3068 | 6546.3604 | 6559.4226 | 6572.4935 | 6585.5731 | 6598.6614 | 6611.7583 | 6624.8639 | 6637.9781
760 | 6651.1009 | 6664.2324 | 6677.3725 | 6690.5213 | 6703.6786 | 6716.8446 | 6730.0192 | 6743.2024 | 6756.3942 | 6769.5946
770 | 6782.8035 | 6796.0211 | 6809.2472 | 6822.4819 | 6835.7251 | 6848.9769 | 6862.2373 | 6875.5062 | 6888.7836 | 6902.0696
780 | 6915.3641 | 6928.6672 | 6941.9787 | 6955.2988 | 6968.6274 | 6981.9645 | 6995.3101 | 7008.6641 | 7022.0267 | 7035.3977
790 | 7048.7772 | 7062.1652 | 7075.5617 | 7088.9666 | 7102.38 | 7115.8018 | 7129.2321 | 7142.6708 | 7156.1179 | 7169.5735
800 | 7183.0374 | 7196.5098 | 7209.9907 | 7223.4799 | 7236.9775 | 7250.4835 | 7263.9979 | 7277.5207 | 7291.0519 | 7304.5915
810 | 7318.1394 | 7331.6957 | 7345.2603 | 7358.8334 | 7372.4147 | 7386.0044 | 7399.6025 | 7413.2088 | 7426.8235 | 7440.4466
820 | 7454.0779 | 7467.7176 | 7481.3656 | 7495.0218 | 7508.6864 | 7522.3593 | 7536.0404 | 7549.7299 | 7563.4276 | 7577.1336
830 | 7590.8479 | 7604.5704 | 7618.3012 | 7632.0402 | 7645.7875 | 7659.5431 | 7673.3069 | 7687.0789 | 7700.8591 | 7714.6476
840 | 7728.4443 | 7742.2492 | 7756.0623 | 7769.8836 | 7783.7131 | 7797.5508 | 7811.3967 | 7825.2508 | 7839.1131 | 7852.9835
850 | 7866.8621 | 7880.7489 | 7894.6438 | 7908.5469 | 7922.4582 | 7936.3776 | 7950.3051 | 7964.2408 | 7978.1846 | 7992.1365
860 | 8006.0966 | 8020.0648 | 8034.0411 | 8048.0255 | 8062.018 | 8076.0186 | 8090.0273 | 8104.0441 | 8118.069 | 8132.1019
870 | 8146.143 | 8160.1921 | 8174.2493 | 8188.3145 | 8202.3878 | 8216.4692 | 8230.5586 | 8244.656 | 8258.7615 | 8272.875
880 | 8286.9965 | 8301.1261 | 8315.2637 | 8329.4093 | 8343.563 | 8357.7246 | 8371.8942 | 8386.0719 | 8400.2575 | 8414.4511
890 | 8428.6527 | 8442.8623 | 8457.0799 | 8471.3054 | 8485.5389 | 8499.7803 | 8514.0298 | 8528.2871 | 8542.5525 | 8556.8257
900 | 8571.1069 | 8585.3961 | 8599.6932 | 8613.9982 | 8628.3111 | 8642.6319 | 8656.9607 | 8671.2974 | 8685.6419 | 8699.9944
910 | 8714.3548 | 8728.7231 | 8743.0992 | 8757.4833 | 8771.8752 | 8786.275 | 8800.6826 | 8815.0982 | 8829.5216 | 8843.9528
920 | 8858.3919 | 8872.8389 | 8887.2937 | 8901.7563 | 8916.2268 | 8930.7051 | 8945.1912 | 8959.6852 | 8974.187 | 8988.6966
930 | 9003.214 | 9017.7392 | 9032.2722 | 9046.813 | 9061.3616 | 9075.9181 | 9090.4822 | 9105.0542 | 9119.634 | 9134.2215
940 | 9148.8168 | 9163.4198 | 9178.0307 | 9192.6492 | 9207.2756 | 9221.9096 | 9236.5515 | 9251.201 | 9265.8583 | 9280.5234
950 | 9295.1961 | 9309.8766 | 9324.5648 | 9339.2607 | 9353.9644 | 9368.6757 | 9383.3948 | 9398.1215 | 9412.856 | 9427.5981
960 | 9442.3479 | 9457.1054 | 9471.8706 | 9486.6435 | 9501.424 | 9516.2122 | 9531.0081 | 9545.8116 | 9560.6228 | 9575.4417
970 | 9590.2682 | 9605.1023 | 9619.9441 | 9634.7935 | 9649.6505 | 9664.5152 | 9679.3875 | 9694.2674 | 9709.1549 | 9724.0501
980 | 9738.9528 | 9753.8632 | 9768.7812 | 9783.7067 | 9798.6399 | 9813.5806 | 9828.529 | 9843.4849 | 9858.4484 | 9873.4194
990 | 9888.3981 | 9903.3843 | 9918.378 | 9933.3794 | 9948.3883 | 9963.4047 | 9978.4287 | 9993.4602 | 10008.4993 | 10023.5459
1000 | 10038.6 | 10053.6617 | 10068.7309 | 10083.8076 | 10098.8918 | 10113.9835 | 10129.0828 | 10144.1895 | 10159.3038 | 10174.4256

## debiet Cipolletti 2,0m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 2,0 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 195 | hmin (m) = | 0.06 | b | 2000
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 6848 | hmax (m)= | 0.66667 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 6.6667 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.42326 | 1.1972 | 2.1993 | 3.3861 | 4.7322 | 6.2207 | 7.839 | 9.5774 | 11.4281
10 | 13.3848 | 15.4419 | 17.5948 | 19.8393 | 22.172 | 24.5894 | 27.0889 | 29.6678 | 32.3237 | 35.0544
20 | 37.8579 | 40.7325 | 43.6763 | 46.6878 | 49.7655 | 52.9081 | 56.1141 | 59.3824 | 62.7118 | 66.1011
30 | 69.5495 | 73.0558 | 76.6191 | 80.2385 | 83.9132 | 87.6423 | 91.4251 | 95.2609 | 99.1488 | 103.0882
40 | 107.0784 | 111.1188 | 115.2088 | 119.3478 | 123.5353 | 127.7705 | 132.0531 | 136.3825 | 140.7582 | 145.1797
50 | 149.6466 | 154.1584 | 158.7146 | 163.3149 | 167.9587 | 172.6458 | 177.3756 | 182.1479 | 186.9622 | 191.8182
60 | 196.7156 | 201.6539 | 206.6329 | 211.6522 | 216.7114 | 221.8104 | 226.9487 | 232.1262 | 237.3424 | 242.5971
70 | 247.89 | 253.2208 | 258.5893 | 263.9953 | 269.4384 | 274.9184 | 280.435 | 285.9881 | 291.5774 | 297.2025
80 | 302.8635 | 308.5598 | 314.2915 | 320.0582 | 325.8598 | 331.696 | 337.5667 | 343.4715 | 349.4105 | 355.3832
90 | 361.3896 | 367.4295 | 373.5026 | 379.6088 | 385.748 | 391.9199 | 398.1243 | 404.3612 | 410.6303 | 416.9315
100 | 423.2645 | 429.6294 | 436.0258 | 442.4536 | 448.9127 | 455.4029 | 461.9242 | 468.4762 | 475.059 | 481.6723
110 | 488.316 | 494.9899 | 501.694 | 508.4281 | 515.1921 | 521.9857 | 528.809 | 535.6618 | 542.5439 | 549.4553
120 | 556.3957 | 563.3651 | 570.3634 | 577.3904 | 584.446 | 591.5302 | 598.6427 | 605.7835 | 612.9525 | 620.1496
130 | 627.3746 | 634.6274 | 641.908 | 649.2162 | 656.5519 | 663.9151 | 671.3056 | 678.7233 | 686.1681 | 693.6399
140 | 701.1387 | 708.6643 | 716.2166 | 723.7956 | 731.4011 | 739.0331 | 746.6914 | 754.376 | 762.0868 | 769.8237
150 | 777.5866 | 785.3754 | 793.1901 | 801.0305 | 808.8965 | 816.7882 | 824.7053 | 832.6478 | 840.6157 | 848.6089
160 | 856.6272 | 864.6706 | 872.739 | 880.8324 | 888.9507 | 897.0937 | 905.2614 | 913.4538 | 921.6708 | 929.9122
170 | 938.1781 | 946.4683 | 954.7827 | 963.1214 | 971.4842 | 979.8711 | 988.282 | 996.7168 | 1005.1755 | 1013.658
180 | 1022.1641 | 1030.694 | 1039.2475 | 1047.8244 | 1056.4249 | 1065.0487 | 1073.6959 | 1082.3664 | 1091.0601 | 1099.7769
190 | 1108.5168 | 1117.2798 | 1126.0657 | 1134.8745 | 1143.7062 | 1152.5607 | 1161.4379 | 1170.3378 | 1179.2603 | 1188.2053
200 | 1197.1729 | 1206.1629 | 1215.1753 | 1224.2101 | 1233.2671 | 1242.3463 | 1251.4477 | 1260.5713 | 1269.7169 | 1278.8845
210 | 1288.074 | 1297.2855 | 1306.5188 | 1315.774 | 1325.0509 | 1334.3494 | 1343.6697 | 1353.0115 | 1362.3749 | 1371.7598
220 | 1381.1661 | 1390.5938 | 1400.0429 | 1409.5133 | 1419.005 | 1428.5178 | 1438.0518 | 1447.607 | 1457.1832 | 1466.7804
230 | 1476.3987 | 1486.0378 | 1495.6978 | 1505.3787 | 1515.0804 | 1524.8028 | 1534.5459 | 1544.3097 | 1554.0941 | 1563.8991
240 | 1573.7247 | 1583.5707 | 1593.4371 | 1603.324 | 1613.2312 | 1623.1588 | 1633.1066 | 1643.0747 | 1653.063 | 1663.0714
250 | 1673.1 | 1683.1486 | 1693.2173 | 1703.306 | 1713.4146 | 1723.5431 | 1733.6916 | 1743.8598 | 1754.0479 | 1764.2557
260 | 1774.4833 | 1784.7305 | 1794.9974 | 1805.2839 | 1815.59 | 1825.9156 | 1836.2607 | 1846.6253 | 1857.0093 | 1867.4127
270 | 1877.8354 | 1888.2775 | 1898.7389 | 1909.2195 | 1919.7193 | 1930.2383 | 1940.7764 | 1951.3337 | 1961.91 | 1972.5054
280 | 1983.1197 | 1993.7531 | 2004.4053 | 2015.0765 | 2025.7666 | 2036.4754 | 2047.2031 | 2057.9496 | 2068.7148 | 2079.4987
290 | 2090.3013 | 2101.1225 | 2111.9623 | 2122.8207 | 2133.6977 | 2144.5931 | 2155.5071 | 2166.4395 | 2177.3903 | 2188.3595
300 | 2199.3471 | 2210.353 | 2221.3772 | 2232.4196 | 2243.4803 | 2254.5592 | 2265.6563 | 2276.7715 | 2287.9049 | 2299.0563
310 | 2310.2258 | 2321.4133 | 2332.6188 | 2343.8423 | 2355.0838 | 2366.3431 | 2377.6204 | 2388.9155 | 2400.2284 | 2411.5591
320 | 2422.9076 | 2434.2739 | 2445.6578 | 2457.0595 | 2468.4788 | 2479.9158 | 2491.3703 | 2502.8425 | 2514.3322 | 2525.8394
330 | 2537.3641 | 2548.9063 | 2560.466 | 2572.0431 | 2583.6375 | 2595.2494 | 2606.8786 | 2618.5251 | 2630.1889 | 2641.8699
340 | 2653.5682 | 2665.2838 | 2677.0165 | 2688.7664 | 2700.5334 | 2712.3175 | 2724.1187 | 2735.937 | 2747.7724 | 2759.6247
350 | 2771.4941 | 2783.3804 | 2795.2836 | 2807.2038 | 2819.1409 | 2831.0948 | 2843.0656 | 2855.0532 | 2867.0577 | 2879.0788
360 | 2891.1168 | 2903.1715 | 2915.2429 | 2927.3309 | 2939.4357 | 2951.5571 | 2963.695 | 2975.8496 | 2988.0208 | 3000.2085
370 | 3012.4127 | 3024.6334 | 3036.8707 | 3049.1243 | 3061.3944 | 3073.681 | 3085.9839 | 3098.3032 | 3110.6388 | 3122.9908
380 | 3135.359 | 3147.7436 | 3160.1444 | 3172.5615 | 3184.9948 | 3197.4442 | 3209.9099 | 3222.3917 | 3234.8897 | 3247.4038
390 | 3259.9339 | 3272.4802 | 3285.0425 | 3297.6208 | 3310.2151 | 3322.8255 | 3335.4518 | 3348.094 | 3360.7522 | 3373.4263
400 | 3386.1163 | 3398.8222 | 3411.5439 | 3424.2815 | 3437.0348 | 3449.804 | 3462.5889 | 3475.3896 | 3488.206 | 3501.0382
410 | 3513.886 | 3526.7495 | 3539.6287 | 3552.5235 | 3565.434 | 3578.36 | 3591.3016 | 3604.2588 | 3617.2315 | 3630.2198
420 | 3643.2236 | 3656.2428 | 3669.2775 | 3682.3277 | 3695.3933 | 3708.4744 | 3721.5708 | 3734.6826 | 3747.8098 | 3760.9523
430 | 3774.1101 | 3787.2833 | 3800.4717 | 3813.6754 | 3826.8944 | 3840.1286 | 3853.3781 | 3866.6427 | 3879.9225 | 3893.2175
440 | 3906.5276 | 3919.8529 | 3933.1933 | 3946.5488 | 3959.9194 | 3973.305 | 3986.7057 | 4000.1214 | 4013.5521 | 4026.9978
450 | 4040.4586 | 4053.9342 | 4067.4249 | 4080.9304 | 4094.4509 | 4107.9862 | 4121.5365 | 4135.1016 | 4148.6816 | 4162.2764
460 | 4175.886 | 4189.5104 | 4203.1496 | 4216.8036 | 4230.4723 | 4244.1558 | 4257.854 | 4271.5668 | 4285.2944 | 4299.0367
470 | 4312.7936 | 4326.5651 | 4340.3513 | 4354.1521 | 4367.9675 | 4381.7975 | 4395.642 | 4409.5011 | 4423.3747 | 4437.2629
480 | 4451.1655 | 4465.0826 | 4479.0142 | 4492.9603 | 4506.9208 | 4520.8958 | 4534.8851 | 4548.8889 | 4562.907 | 4576.9395
490 | 4590.9864 | 4605.0476 | 4619.1231 | 4633.213 | 4647.3171 | 4661.4356 | 4675.5683 | 4689.7152 | 4703.8764 | 4718.0518
500 | 4732.2414 | 4746.4452 | 4760.6632 | 4774.8954 | 4789.1417 | 4803.4022 | 4817.6768 | 4831.9655 | 4846.2683 | 4860.5852
510 | 4874.9162 | 4889.2612 | 4903.6202 | 4917.9933 | 4932.3804 | 4946.7815 | 4961.1966 | 4975.6257 | 4990.0687 | 5004.5257
520 | 5018.9966 | 5033.4814 | 5047.9802 | 5062.4928 | 5077.0193 | 5091.5597 | 5106.1139 | 5120.682 | 5135.2639 | 5149.8597
530 | 5164.4692 | 5179.0925 | 5193.7296 | 5208.3804 | 5223.0451 | 5237.7234 | 5252.4155 | 5267.1212 | 5281.8407 | 5296.5739
540 | 5311.3207 | 5326.0812 | 5340.8554 | 5355.6431 | 5370.4445 | 5385.2596 | 5400.0882 | 5414.9304 | 5429.7861 | 5444.6555
550 | 5459.5383 | 5474.4348 | 5489.3447 | 5504.2682 | 5519.2051 | 5534.1555 | 5549.1195 | 5564.0968 | 5579.0877 | 5594.0919
560 | 5609.1096 | 5624.1407 | 5639.1852 | 5654.2431 | 5669.3144 | 5684.399 | 5699.497 | 5714.6084 | 5729.7331 | 5744.8711
570 | 5760.0224 | 5775.187 | 5790.3648 | 5805.556 | 5820.7604 | 5835.9781 | 5851.209 | 5866.4531 | 5881.7105 | 5896.981
580 | 5912.2648 | 5927.5617 | 5942.8718 | 5958.1951 | 5973.5315 | 5988.881 | 6004.2437 | 6019.6195 | 6035.0083 | 6050.4103
590 | 6065.8254 | 6081.2535 | 6096.6947 | 6112.1489 | 6127.6162 | 6143.0965 | 6158.5898 | 6174.0961 | 6189.6154 | 6205.1476
600 | 6220.6929 | 6236.2511 | 6251.8223 | 6267.4064 | 6283.0034 | 6298.6133 | 6314.2362 | 6329.8719 | 6345.5206 | 6361.1821
610 | 6376.8564 | 6392.5436 | 6408.2437 | 6423.9566 | 6439.6823 | 6455.4208 | 6471.1722 | 6486.9363 | 6502.7132 | 6518.5028
620 | 6534.3053 | 6550.1205 | 6565.9484 | 6581.789 | 6597.6424 | 6613.5084 | 6629.3872 | 6645.2787 | 6661.1828 | 6677.0996
630 | 6693.0291 | 6708.9712 | 6724.9259 | 6740.8933 | 6756.8733 | 6772.8659 | 6788.8711 | 6804.8888 | 6820.9192 | 6836.9621
640 | 6853.0176 | 6869.0856 | 6885.1662 | 6901.2593 | 6917.3649 | 6933.483 | 6949.6137 | 6965.7568 | 6981.9124 | 6998.0805
650 | 7014.261 | 7030.454 | 7046.6594 | 7062.8772 | 7079.1075 | 7095.3502 | 7111.6053 | 7127.8728 | 7144.1527 | 7160.4449
660 | 7176.7495 | 7193.0665 | 7209.3958 | 7225.7375 | 7242.0915 | 7258.4578 | 7274.8364 | 7291.2273 | 7307.6305 | 7324.046
670 | 7340.4738 | 7356.9138 | 7373.3661 | 7389.8306 | 7406.3074 | 7422.7963 | 7439.2976 | 7455.811 | 7472.3366 | 7488.8744
680 | 7505.4244 | 7521.9866 | 7538.5609 | 7555.1474 | 7571.746 | 7588.3568 | 7604.9797 | 7621.6147 | 7638.2619 | 7654.9211
690 | 7671.5924 | 7688.2759 | 7704.9713 | 7721.6789 | 7738.3985 | 7755.1302 | 7771.8739 | 7788.6296 | 7805.3974 | 7822.1772
700 | 7838.969 | 7855.7728 | 7872.5886 | 7889.4163 | 7906.256 | 7923.1077 | 7939.9714 | 7956.847 | 7973.7345 | 7990.634
710 | 8007.5454 | 8024.4687 | 8041.4039 | 8058.351 | 8075.31 | 8092.2809 | 8109.2636 | 8126.2582 | 8143.2647 | 8160.283
720 | 8177.3132 | 8194.3552 | 8211.409 | 8228.4746 | 8245.552 | 8262.6412 | 8279.7422 | 8296.855 | 8313.9796 | 8331.1159
730 | 8348.264 | 8365.4239 | 8382.5955 | 8399.7788 | 8416.9738 | 8434.1806 | 8451.399 | 8468.6292 | 8485.8711 | 8503.1246
740 | 8520.3898 | 8537.6667 | 8554.9553 | 8572.2555 | 8589.5674 | 8606.8908 | 8624.226 | 8641.5727 | 8658.9311 | 8676.3011
750 | 8693.6826 | 8711.0758 | 8728.4805 | 8745.8968 | 8763.3247 | 8780.7642 | 8798.2152 | 8815.6777 | 8833.1518 | 8850.6374
760 | 8868.1346 | 8885.6432 | 8903.1634 | 8920.695 | 8938.2382 | 8955.7928 | 8973.359 | 8990.9365 | 9008.5256 | 9026.1261
770 | 9043.738 | 9061.3614 | 9078.9962 | 9096.6425 | 9114.3002 | 9131.9692 | 9149.6497 | 9167.3416 | 9185.0449 | 9202.7595
780 | 9220.4855 | 9238.2229 | 9255.9717 | 9273.7317 | 9291.5032 | 9309.286 | 9327.0801 | 9344.8855 | 9362.7023 | 9380.5303
790 | 9398.3697 | 9416.2203 | 9434.0823 | 9451.9555 | 9469.84 | 9487.7357 | 9505.6427 | 9523.561 | 9541.4905 | 9559.4313
800 | 9577.3833 | 9595.3465 | 9613.3209 | 9631.3065 | 9649.3033 | 9667.3114 | 9685.3306 | 9703.361 | 9721.4026 | 9739.4553
810 | 9757.5192 | 9775.5943 | 9793.6805 | 9811.7778 | 9829.8863 | 9848.0059 | 9866.1366 | 9884.2784 | 9902.4314 | 9920.5954
820 | 9938.7706 | 9956.9568 | 9975.1541 | 9993.3624 | 10011.5819 | 10029.8124 | 10048.0539 | 10066.3065 | 10084.5702 | 10102.8448
830 | 10121.1305 | 10139.4272 | 10157.7349 | 10176.0537 | 10194.3834 | 10212.7241 | 10231.0758 | 10249.4385 | 10267.8121 | 10286.1968
840 | 10304.5923 | 10322.9989 | 10341.4164 | 10359.8448 | 10378.2841 | 10396.7344 | 10415.1956 | 10433.6677 | 10452.1507 | 10470.6447
850 | 10489.1495 | 10507.6652 | 10526.1918 | 10544.7292 | 10563.2776 | 10581.8368 | 10600.4068 | 10618.9877 | 10637.5795 | 10656.1821
860 | 10674.7955 | 10693.4197 | 10712.0548 | 10730.7007 | 10749.3573 | 10768.0248 | 10786.7031 | 10805.3921 | 10824.092 | 10842.8026
870 | 10861.524 | 10880.2561 | 10898.999 | 10917.7527 | 10936.5171 | 10955.2922 | 10974.0781 | 10992.8747 | 11011.682 | 11030.5
880 | 11049.3287 | 11068.1682 | 11087.0183 | 11105.8791 | 11124.7506 | 11143.6328 | 11162.5256 | 11181.4291 | 11200.3433 | 11219.2681
890 | 11238.2036 | 11257.1497 | 11276.1065 | 11295.0738 | 11314.0518 | 11333.0405 | 11352.0397 | 11371.0495 | 11390.0699 | 11409.101
900 | 11428.1426 | 11447.1948 | 11466.2576 | 11485.3309 | 11504.4148 | 11523.5093 | 11542.6143 | 11561.7298 | 11580.8559 | 11599.9926
910 | 11619.1397 | 11638.2974 | 11657.4656 | 11676.6443 | 11695.8336 | 11715.0333 | 11734.2435 | 11753.4642 | 11772.6954 | 11791.9371
920 | 11811.1892 | 11830.4518 | 11849.7249 | 11869.0084 | 11888.3024 | 11907.6068 | 11926.9216 | 11946.2469 | 11965.5826 | 11984.9288
930 | 12004.2853 | 12023.6523 | 12043.0296 | 12062.4174 | 12081.8155 | 12101.2241 | 12120.643 | 12140.0723 | 12159.5119 | 12178.962
940 | 12198.4224 | 12217.8931 | 12237.3742 | 12256.8656 | 12276.3674 | 12295.8795 | 12315.4019 | 12334.9347 | 12354.4778 | 12374.0311
950 | 12393.5948 | 12413.1688 | 12432.7531 | 12452.3477 | 12471.9525 | 12491.5676 | 12511.193 | 12530.8287 | 12550.4746 | 12570.1308
960 | 12589.7972 | 12609.4739 | 12629.1608 | 12648.858 | 12668.5654 | 12688.283 | 12708.0108 | 12727.7489 | 12747.4971 | 12767.2556
970 | 12787.0242 | 12806.8031 | 12826.5921 | 12846.3913 | 12866.2007 | 12886.0203 | 12905.85 | 12925.6899 | 12945.5399 | 12965.4001
980 | 12985.2705 | 13005.1509 | 13025.0416 | 13044.9423 | 13064.8532 | 13084.7742 | 13104.7053 | 13124.6465 | 13144.5978 | 13164.5593
990 | 13184.5308 | 13204.5124 | 13224.5041 | 13244.5058 | 13264.5177 | 13284.5396 | 13304.5716 | 13324.6136 | 13344.6657 | 13364.7278
1000 | 13384.8 | 13404.8822 | 13424.9745 | 13445.0768 | 13465.1891 | 13485.3114 | 13505.4437 | 13525.5861 | 13545.7384 | 13565.9008

## debiet Cipolletti 3,0m
Debiettabel Cipolletti meetschot (met trapeziumvormige uitsnijding)
Cipolletti 3,0 m
Omrekening hoogte (h) - debiet (Q) |  |  |  |  | Toepassingsvoorwaarden |  |  |  | Nominale maten (mm)
C | 1.859 |  |  |  | Q min (m³/h)= | 294 | hmin (m) = | 0.06 | b | 3000
exponent | 1.5 | [5 empty] | h < hmin
Q (m³/h) = | C x b [m] x hexp [m] x 3600 |  |  |  | Q max (m³/h)= | 18739 | hmax (m)= | 1 | (B-B1)/2 ≥ | 2 x hmax
|  |  | Tolerantie op h (mm)= | 10 |  |  | h > hmax |  | P ≥ | 2 x hmax
h |  |  |  |  | Q (m³/h)
(mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
0 | 0 | 0.6349 | 1.7958 | 3.299 | 5.0792 | 7.0984 | 9.331 | 11.7585 | 14.3661 | 17.1422
10 | 20.0772 | 23.1629 | 26.3922 | 29.759 | 33.2579 | 36.8842 | 40.6334 | 44.5017 | 48.4855 | 52.5816
20 | 56.7869 | 61.0987 | 65.5145 | 70.0317 | 74.6483 | 79.3621 | 84.1711 | 89.0736 | 94.0676 | 99.1517
30 | 104.3242 | 109.5836 | 114.9286 | 120.3577 | 125.8698 | 131.4635 | 137.1377 | 142.8913 | 148.7231 | 154.6322
40 | 160.6176 | 166.6782 | 172.8133 | 179.0218 | 185.3029 | 191.6558 | 198.0797 | 204.5738 | 211.1373 | 217.7696
50 | 224.4699 | 231.2376 | 238.0719 | 244.9723 | 251.9381 | 258.9686 | 266.0634 | 273.2219 | 280.4433 | 287.7274
60 | 295.0734 | 302.4809 | 309.9493 | 317.4782 | 325.0672 | 332.7156 | 340.4231 | 348.1892 | 356.0135 | 363.8956
70 | 371.8349 | 379.8312 | 387.884 | 395.9929 | 404.1576 | 412.3776 | 420.6526 | 428.9822 | 437.366 | 445.8038
80 | 454.2952 | 462.8398 | 471.4373 | 480.0874 | 488.7897 | 497.544 | 506.35 | 515.2073 | 524.1157 | 533.0748
90 | 542.0844 | 551.1442 | 560.2539 | 569.4132 | 578.622 | 587.8798 | 597.1865 | 606.5418 | 615.9455 | 625.3972
100 | 634.8968 | 644.444 | 654.0386 | 663.6804 | 673.3691 | 683.1044 | 692.8863 | 702.7143 | 712.5884 | 722.5084
110 | 732.4739 | 742.4849 | 752.541 | 762.6422 | 772.7881 | 782.9786 | 793.2136 | 803.4927 | 813.8159 | 824.1829
120 | 834.5935 | 845.0477 | 855.5451 | 866.0856 | 876.669 | 887.2953 | 897.9641 | 908.6753 | 919.4288 | 930.2244
130 | 941.0619 | 951.9411 | 962.862 | 973.8243 | 984.8279 | 995.8726 | 1006.9584 | 1018.0849 | 1029.2521 | 1040.4599
140 | 1051.7081 | 1062.9965 | 1074.3249 | 1085.6934 | 1097.1017 | 1108.5496 | 1120.0372 | 1131.5641 | 1143.1303 | 1154.7356
150 | 1166.3799 | 1178.0631 | 1189.7851 | 1201.5457 | 1213.3448 | 1225.1822 | 1237.0579 | 1248.9718 | 1260.9236 | 1272.9133
160 | 1284.9408 | 1297.0059 | 1309.1086 | 1321.2486 | 1333.426 | 1345.6405 | 1357.8921 | 1370.1807 | 1382.5061 | 1394.8683
170 | 1407.2671 | 1419.7024 | 1432.1741 | 1444.6821 | 1457.2264 | 1469.8067 | 1482.423 | 1495.0752 | 1507.7632 | 1520.4869
180 | 1533.2462 | 1546.041 | 1558.8712 | 1571.7366 | 1584.6373 | 1597.5731 | 1610.5439 | 1623.5496 | 1636.5901 | 1649.6653
190 | 1662.7752 | 1675.9197 | 1689.0985 | 1702.3118 | 1715.5593 | 1728.841 | 1742.1568 | 1755.5067 | 1768.8904 | 1782.308
200 | 1795.7594 | 1809.2444 | 1822.763 | 1836.3151 | 1849.9006 | 1863.5195 | 1877.1716 | 1890.8569 | 1904.5753 | 1918.3267
210 | 1932.1111 | 1945.9283 | 1959.7783 | 1973.661 | 1987.5763 | 2001.5242 | 2015.5045 | 2029.5172 | 2043.5623 | 2057.6396
220 | 2071.7491 | 2085.8907 | 2100.0644 | 2114.27 | 2128.5074 | 2142.7767 | 2157.0778 | 2171.4105 | 2185.7748 | 2200.1707
230 | 2214.598 | 2229.0567 | 2243.5467 | 2258.0681 | 2272.6206 | 2287.2042 | 2301.8189 | 2316.4646 | 2331.1412 | 2345.8487
240 | 2360.587 | 2375.356 | 2390.1557 | 2404.986 | 2419.8469 | 2434.7382 | 2449.66 | 2464.6121 | 2479.5945 | 2494.6072
250 | 2509.65 | 2524.7229 | 2539.826 | 2554.959 | 2570.1219 | 2585.3147 | 2600.5373 | 2615.7897 | 2631.0718 | 2646.3836
260 | 2661.7249 | 2677.0958 | 2692.4961 | 2707.9258 | 2723.385 | 2738.8734 | 2754.3911 | 2769.9379 | 2785.5139 | 2801.119
270 | 2816.7532 | 2832.4163 | 2848.1083 | 2863.8292 | 2879.5789 | 2895.3574 | 2911.1646 | 2927.0005 | 2942.865 | 2958.758
280 | 2974.6796 | 2990.6296 | 3006.608 | 3022.6148 | 3038.6498 | 3054.7132 | 3070.8047 | 3086.9244 | 3103.0722 | 3119.248
290 | 3135.4519 | 3151.6837 | 3167.9435 | 3184.2311 | 3200.5465 | 3216.8897 | 3233.2606 | 3249.6592 | 3266.0854 | 3282.5393
300 | 3299.0206 | 3315.5294 | 3332.0657 | 3348.6294 | 3365.2205 | 3381.8388 | 3398.4844 | 3415.1573 | 3431.8573 | 3448.5844
310 | 3465.3387 | 3482.12 | 3498.9282 | 3515.7635 | 3532.6256 | 3549.5147 | 3566.4305 | 3583.3732 | 3600.3426 | 3617.3387
320 | 3634.3614 | 3651.4108 | 3668.4867 | 3685.5892 | 3702.7182 | 3719.8736 | 3737.0555 | 3754.2637 | 3771.4983 | 3788.7591
330 | 3806.0462 | 3823.3595 | 3840.699 | 3858.0646 | 3875.4563 | 3892.8741 | 3910.3179 | 3927.7876 | 3945.2833 | 3962.8049
340 | 3980.3524 | 3997.9257 | 4015.5247 | 4033.1495 | 4050.8001 | 4068.4763 | 4086.1781 | 4103.9056 | 4121.6586 | 4139.4371
350 | 4157.2411 | 4175.0706 | 4192.9254 | 4210.8057 | 4228.7113 | 4246.6422 | 4264.5984 | 4282.5799 | 4300.5865 | 4318.6183
360 | 4336.6752 | 4354.7572 | 4372.8643 | 4390.9964 | 4409.1535 | 4427.3356 | 4445.5426 | 4463.7744 | 4482.0312 | 4500.3127
370 | 4518.6191 | 4536.9502 | 4555.306 | 4573.6865 | 4592.0917 | 4610.5214 | 4628.9758 | 4647.4548 | 4665.9582 | 4684.4862
380 | 4703.0386 | 4721.6154 | 4740.2166 | 4758.8422 | 4777.4921 | 4796.1664 | 4814.8649 | 4833.5876 | 4852.3345 | 4871.1056
390 | 4889.9009 | 4908.7202 | 4927.5637 | 4946.4312 | 4965.3227 | 4984.2382 | 5003.1777 | 5022.141 | 5041.1283 | 5060.1395
400 | 5079.1745 | 5098.2333 | 5117.3159 | 5136.4222 | 5155.5523 | 5174.706 | 5193.8834 | 5213.0844 | 5232.3091 | 5251.5573
410 | 5270.829 | 5290.1243 | 5309.4431 | 5328.7853 | 5348.151 | 5367.54 | 5386.9524 | 5406.3882 | 5425.8473 | 5445.3297
420 | 5464.8353 | 5484.3642 | 5503.9163 | 5523.4916 | 5543.09 | 5562.7115 | 5582.3562 | 5602.0239 | 5621.7147 | 5641.4284
430 | 5661.1652 | 5680.9249 | 5700.7076 | 5720.5132 | 5740.3416 | 5760.1929 | 5780.0671 | 5799.964 | 5819.8838 | 5839.8262
440 | 5859.7915 | 5879.7794 | 5899.7899 | 5919.8232 | 5939.879 | 5959.9575 | 5980.0585 | 6000.1821 | 6020.3282 | 6040.4968
450 | 6060.6878 | 6080.9014 | 6101.1373 | 6121.3956 | 6141.6763 | 6161.9794 | 6182.3047 | 6202.6524 | 6223.0224 | 6243.4146
460 | 6263.829 | 6284.2656 | 6304.7244 | 6325.2054 | 6345.7085 | 6366.2337 | 6386.7809 | 6407.3503 | 6427.9416 | 6448.555
470 | 6469.1904 | 6489.8477 | 6510.527 | 6531.2282 | 6551.9513 | 6572.6962 | 6593.463 | 6614.2516 | 6635.0621 | 6655.8943
480 | 6676.7483 | 6697.624 | 6718.5214 | 6739.4405 | 6760.3812 | 6781.3437 | 6802.3277 | 6823.3333 | 6844.3605 | 6865.4093
490 | 6886.4796 | 6907.5714 | 6928.6847 | 6949.8195 | 6970.9757 | 6992.1533 | 7013.3524 | 7034.5728 | 7055.8146 | 7077.0777
500 | 7098.3621 | 7119.6679 | 7140.9949 | 7162.3431 | 7183.7126 | 7205.1033 | 7226.5152 | 7247.9483 | 7269.4025 | 7290.8778
510 | 7312.3742 | 7333.8918 | 7355.4303 | 7376.99 | 7398.5706 | 7420.1723 | 7441.7949 | 7463.4385 | 7485.1031 | 7506.7885
520 | 7528.4949 | 7550.2222 | 7571.9703 | 7593.7392 | 7615.529 | 7637.3396 | 7659.1709 | 7681.023 | 7702.8959 | 7724.7895
530 | 7746.7038 | 7768.6388 | 7790.5944 | 7812.5707 | 7834.5676 | 7856.5851 | 7878.6232 | 7900.6819 | 7922.7611 | 7944.8608
540 | 7966.9811 | 7989.1218 | 8011.283 | 8033.4647 | 8055.6668 | 8077.8893 | 8100.1322 | 8122.3955 | 8144.6792 | 8166.9832
550 | 8189.3075 | 8211.6521 | 8234.017 | 8256.4022 | 8278.8077 | 8301.2333 | 8323.6792 | 8346.1452 | 8368.6315 | 8391.1379
560 | 8413.6644 | 8436.2111 | 8458.7778 | 8481.3647 | 8503.9716 | 8526.5986 | 8549.2456 | 8571.9126 | 8594.5996 | 8617.3066
570 | 8640.0335 | 8662.7804 | 8685.5473 | 8708.334 | 8731.1406 | 8753.9671 | 8776.8135 | 8799.6797 | 8822.5657 | 8845.4716
580 | 8868.3972 | 8891.3426 | 8914.3077 | 8937.2926 | 8960.2972 | 8983.3215 | 9006.3655 | 9029.4292 | 9052.5125 | 9075.6155
590 | 9098.7381 | 9121.8802 | 9145.042 | 9168.2234 | 9191.4243 | 9214.6447 | 9237.8846 | 9261.1441 | 9284.4231 | 9307.7215
600 | 9331.0393 | 9354.3767 | 9377.7334 | 9401.1095 | 9424.5051 | 9447.92 | 9471.3543 | 9494.8079 | 9518.2808 | 9541.7731
610 | 9565.2846 | 9588.8155 | 9612.3656 | 9635.9349 | 9659.5235 | 9683.1313 | 9706.7582 | 9730.4044 | 9754.0698 | 9777.7543
620 | 9801.4579 | 9825.1807 | 9848.9226 | 9872.6835 | 9896.4636 | 9920.2627 | 9944.0808 | 9967.918 | 9991.7742 | 10015.6494
630 | 10039.5436 | 10063.4567 | 10087.3889 | 10111.3399 | 10135.3099 | 10159.2988 | 10183.3066 | 10207.3332 | 10231.3788 | 10255.4432
640 | 10279.5264 | 10303.6284 | 10327.7493 | 10351.889 | 10376.0474 | 10400.2246 | 10424.4205 | 10448.6352 | 10472.8686 | 10497.1207
650 | 10521.3915 | 10545.681 | 10569.9891 | 10594.3159 | 10618.6613 | 10643.0253 | 10667.408 | 10691.8092 | 10716.229 | 10740.6674
660 | 10765.1243 | 10789.5998 | 10814.0937 | 10838.6062 | 10863.1372 | 10887.6866 | 10912.2546 | 10936.8409 | 10961.4458 | 10986.069
670 | 11010.7106 | 11035.3707 | 11060.0491 | 11084.7459 | 11109.461 | 11134.1945 | 11158.9463 | 11183.7165 | 11208.5049 | 11233.3116
680 | 11258.1366 | 11282.9799 | 11307.8414 | 11332.7211 | 11357.6191 | 11382.5352 | 11407.4696 | 11432.4221 | 11457.3928 | 11482.3817
690 | 11507.3887 | 11532.4138 | 11557.457 | 11582.5184 | 11607.5978 | 11632.6953 | 11657.8109 | 11682.9445 | 11708.0961 | 11733.2658
700 | 11758.4535 | 11783.6592 | 11808.8828 | 11834.1245 | 11859.3841 | 11884.6616 | 11909.9571 | 11935.2705 | 11960.6018 | 11985.951
710 | 12011.3181 | 12036.703 | 12062.1059 | 12087.5265 | 12112.965 | 12138.4213 | 12163.8955 | 12189.3874 | 12214.8971 | 12240.4245
720 | 12265.9698 | 12291.5327 | 12317.1134 | 12342.7119 | 12368.328 | 12393.9619 | 12419.6134 | 12445.2826 | 12470.9694 | 12496.6739
730 | 12522.3961 | 12548.1358 | 12573.8932 | 12599.6682 | 12625.4607 | 12651.2709 | 12677.0986 | 12702.9438 | 12728.8066 | 12754.6869
740 | 12780.5848 | 12806.5001 | 12832.4329 | 12858.3832 | 12884.351 | 12910.3363 | 12936.339 | 12962.3591 | 12988.3966 | 13014.4516
750 | 13040.5239 | 13066.6137 | 13092.7208 | 13118.8453 | 13144.9871 | 13171.1463 | 13197.3228 | 13223.5166 | 13249.7277 | 13275.9561
760 | 13302.2019 | 13328.4648 | 13354.7451 | 13381.0426 | 13407.3573 | 13433.6893 | 13460.0384 | 13486.4048 | 13512.7884 | 13539.1891
770 | 13565.6071 | 13592.0421 | 13618.4944 | 13644.9637 | 13671.4502 | 13697.9539 | 13724.4746 | 13751.0124 | 13777.5673 | 13804.1393
780 | 13830.7283 | 13857.3344 | 13883.9575 | 13910.5976 | 13937.2548 | 13963.9289 | 13990.6201 | 14017.3283 | 14044.0534 | 14070.7955
790 | 14097.5545 | 14124.3305 | 14151.1234 | 14177.9332 | 14204.76 | 14231.6036 | 14258.4641 | 14285.3415 | 14312.2358 | 14339.1469
800 | 14366.0749 | 14393.0197 | 14419.9813 | 14446.9598 | 14473.955 | 14500.9671 | 14527.9959 | 14555.0415 | 14582.1038 | 14609.1829
810 | 14636.2788 | 14663.3914 | 14690.5207 | 14717.6667 | 14744.8294 | 14772.0088 | 14799.2049 | 14826.4177 | 14853.6471 | 14880.8931
820 | 14908.1558 | 14935.4352 | 14962.7311 | 14990.0437 | 15017.3728 | 15044.7186 | 15072.0809 | 15099.4598 | 15126.8552 | 15154.2672
830 | 15181.6958 | 15209.1408 | 15236.6024 | 15264.0805 | 15291.5751 | 15319.0861 | 15346.6137 | 15374.1577 | 15401.7182 | 15429.2951
840 | 15456.8885 | 15484.4983 | 15512.1245 | 15539.7672 | 15567.4262 | 15595.1016 | 15622.7934 | 15650.5016 | 15678.2261 | 15705.967
850 | 15733.7242 | 15761.4978 | 15789.2877 | 15817.0939 | 15844.9164 | 15872.7552 | 15900.6102 | 15928.4816 | 15956.3692 | 15984.2731
860 | 16012.1932 | 16040.1296 | 16068.0822 | 16096.051 | 16124.036 | 16152.0372 | 16180.0546 | 16208.0882 | 16236.138 | 16264.2039
870 | 16292.286 | 16320.3842 | 16348.4985 | 16376.629 | 16404.7756 | 16432.9383 | 16461.1171 | 16489.312 | 16517.523 | 16545.75
880 | 16573.9931 | 16602.2522 | 16630.5274 | 16658.8187 | 16687.1259 | 16715.4492 | 16743.7884 | 16772.1437 | 16800.515 | 16828.9022
890 | 16857.3054 | 16885.7246 | 16914.1597 | 16942.6108 | 16971.0778 | 16999.5607 | 17028.0595 | 17056.5743 | 17085.1049 | 17113.6515
900 | 17142.2139 | 17170.7922 | 17199.3863 | 17227.9963 | 17256.6222 | 17285.2639 | 17313.9214 | 17342.5947 | 17371.2839 | 17399.9889
910 | 17428.7096 | 17457.4461 | 17486.1984 | 17514.9665 | 17543.7504 | 17572.5499 | 17601.3653 | 17630.1963 | 17659.0431 | 17687.9056
920 | 17716.7838 | 17745.6777 | 17774.5873 | 17803.5126 | 17832.4536 | 17861.4102 | 17890.3825 | 17919.3704 | 17948.374 | 17977.3932
930 | 18006.428 | 18035.4784 | 18064.5444 | 18093.6261 | 18122.7233 | 18151.8361 | 18180.9645 | 18210.1084 | 18239.2679 | 18268.443
940 | 18297.6336 | 18326.8397 | 18356.0613 | 18385.2985 | 18414.5511 | 18443.8193 | 18473.1029 | 18502.402 | 18531.7167 | 18561.0467
950 | 18590.3922 | 18619.7532 | 18649.1296 | 18678.5215 | 18707.9288 | 18737.3514 | 18766.7895 | 18796.243 | 18825.7119 | 18855.1962
960 | 18884.6959 | 18914.2109 | 18943.7413 | 18973.287 | 19002.8481 | 19032.4245 | 19062.0162 | 19091.6233 | 19121.2457 | 19150.8833
970 | 19180.5363 | 19210.2046 | 19239.8881 | 19269.587 | 19299.301 | 19329.0304 | 19358.775 | 19388.5348 | 19418.3099 | 19448.1002
980 | 19477.9057 | 19507.7264 | 19537.5623 | 19567.4135 | 19597.2798 | 19627.1613 | 19657.0579 | 19686.9698 | 19716.8967 | 19746.8389
990 | 19776.7962 | 19806.7686 | 19836.7561 | 19866.7588 | 19896.7765 | 19926.8094 | 19956.8573 | 19986.9204 | 20016.9985 | 20047.0917
1000 | 20077.2 | 20107.3233 | 20137.4617 | 20167.6151 | 20197.7836 | 20227.9671 | 20258.1656 | 20288.3791 | 20318.6076 | 20348.8511
1010 | 20379.1096 | 20409.3831 | 20439.6716 | 20469.975 | 20500.2934 | 20530.6268 | 20560.9751 | 20591.3383 | 20621.7165 | 20652.1096
1020 | 20682.5176 | 20712.9405 | 20743.3784 | 20773.8311 | 20804.2987 | 20834.7812 | 20865.2785 | 20895.7908 | 20926.3178 | 20956.8598
1030 | 20987.4166 | 21017.9882 | 21048.5746 | 21079.1759 | 21109.792 | 21140.4229 | 21171.0686 | 21201.729 | 21232.4043 | 21263.0944
1040 | 21293.7992 | 21324.5188 | 21355.2531 | 21386.0022 | 21416.7661 | 21447.5447 | 21478.338 | 21509.146 | 21539.9688 | 21570.8062
1050 | 21601.6584 | 21632.5252 | 21663.4068 | 21694.303 | 21725.2139 | 21756.1395 | 21787.0797 | 21818.0346 | 21849.0041 | 21879.9883
1060 | 21910.9871 | 21942.0005 | 21973.0286 | 22004.0712 | 22035.1285 | 22066.2003 | 22097.2868 | 22128.3878 | 22159.5034 | 22190.6336
1070 | 22221.7784 | 22252.9377 | 22284.1115 | 22315.2999 | 22346.5029 | 22377.7203 | 22408.9523 | 22440.1988 | 22471.4598 | 22502.7353
1080 | 22534.0253 | 22565.3298 | 22596.6488 | 22627.9823 | 22659.3302 | 22690.6926 | 22722.0695 | 22753.4608 | 22784.8665 | 22816.2867
1090 | 22847.7213 | 22879.1703 | 22910.6338 | 22942.1116 | 22973.6039 | 23005.1105 | 23036.6316 | 23068.167 | 23099.7168 | 23131.281
1100 | 23162.8595 | 23194.4524 | 23226.0596 | 23257.6812 | 23289.3172 | 23320.9674 | 23352.632 | 23384.3109 | 23416.0041 | 23447.7116
1110 | 23479.4335 | 23511.1696 | 23542.92 | 23574.6846 | 23606.4636 | 23638.2568 | 23670.0643 | 23701.886 | 23733.722 | 23765.5722
1120 | 23797.4366 | 23829.3153 | 23861.2082 | 23893.1153 | 23925.0367 | 23956.9722 | 23988.9219 | 24020.8858 | 24052.8639 | 24084.8562
1130 | 24116.8627 | 24148.8833 | 24180.9181 | 24212.967 | 24245.0301 | 24277.1073 | 24309.1986 | 24341.3041 | 24373.4237 | 24405.5574
1140 | 24437.7052 | 24469.8672 | 24502.0432 | 24534.2333 | 24566.4375 | 24598.6558 | 24630.8881 | 24663.1345 | 24695.395 | 24727.6695
1150 | 24759.9581 | 24792.2607 | 24824.5774 | 24856.9081 | 24889.2528 | 24921.6115 | 24953.9842 | 24986.371 | 25018.7717 | 25051.1864
1160 | 25083.6152 | 25116.0579 | 25148.5145 | 25180.9852 | 25213.4698 | 25245.9683 | 25278.4809 | 25311.0073 | 25343.5477 | 25376.102
1170 | 25408.6703 | 25441.2525 | 25473.8486 | 25506.4586 | 25539.0825 | 25571.7203 | 25604.372 | 25637.0376 | 25669.717 | 25702.4103
1180 | 25735.1175 | 25767.8386 | 25800.5735 | 25833.3223 | 25866.0849 | 25898.8614 | 25931.6516 | 25964.4558 | 25997.2737 | 26030.1054
1190 | 26062.951 | 26095.8103 | 26128.6835 | 26161.5705 | 26194.4712 | 26227.3857 | 26260.314 | 26293.2561 | 26326.2119 | 26359.1815
1200 | 26392.1648 | 26425.1619 | 26458.1727 | 26491.1972 | 26524.2355 | 26557.2875 | 26590.3533 | 26623.4327 | 26656.5258 | 26689.6327
1210 | 26722.7532 | 26755.8874 | 26789.0353 | 26822.1969 | 26855.3722 | 26888.5611 | 26921.7637 | 26954.9799 | 26988.2098 | 27021.4533
1220 | 27054.7105 | 27087.9813 | 27121.2657 | 27154.5638 | 27187.8755 | 27221.2007 | 27254.5396 | 27287.8921 | 27321.2582 | 27354.6379
1230 | 27388.0311 | 27421.4379 | 27454.8583 | 27488.2923 | 27521.7398 | 27555.2009 | 27588.6755 | 27622.1637 | 27655.6654 | 27689.1807
1240 | 27722.7094 | 27756.2517 | 27789.8075 | 27823.3769 | 27856.9597 | 27890.556 | 27924.1658 | 27957.7892 | 27991.426 | 28025.0762
1250 | 28058.74 | 28092.4172 | 28126.1079 | 28159.812 | 28193.5296 | 28227.2607 | 28261.0052 | 28294.7631 | 28328.5344 | 28362.3192
1260 | 28396.1174 | 28429.929 | 28463.754 | 28497.5924 | 28531.4443 | 28565.3095 | 28599.1881 | 28633.0801 | 28666.9854 | 28700.9042
1270 | 28734.8363 | 28768.7817 | 28802.7405 | 28836.7127 | 28870.6982 | 28904.6971 | 28938.7093 | 28972.7348 | 29006.7736 | 29040.8258
1280 | 29074.8913 | 29108.9701 | 29143.0622 | 29177.1676 | 29211.2863 | 29245.4183 | 29279.5635 | 29313.7221 | 29347.8939 | 29382.0789
1290 | 29416.2773 | 29450.4889 | 29484.7137 | 29518.9518 | 29553.2032 | 29587.4678 | 29621.7456 | 29656.0366 | 29690.3409 | 29724.6584
1300 | 29758.9891 | 29793.333 | 29827.6901 | 29862.0604 | 29896.4438 | 29930.8405 | 29965.2504 | 29999.6734 | 30034.1096 | 30068.559
1310 | 30103.0215 | 30137.4972 | 30171.986 | 30206.488 | 30241.0031 | 30275.5314 | 30310.0728 | 30344.6273 | 30379.1949 | 30413.7757
1320 | 30448.3696 | 30482.9765 | 30517.5966 | 30552.2298 | 30586.876 | 30621.5354 | 30656.2078 | 30690.8933 | 30725.5919 | 30760.3035
1330 | 30795.0282 | 30829.766 | 30864.5168 | 30899.2807 | 30934.0576 | 30968.8475 | 31003.6505 | 31038.4665 | 31073.2955 | 31108.1376
1340 | 31142.9926 | 31177.8607 | 31212.7417 | 31247.6358 | 31282.5429 | 31317.4629 | 31352.3959 | 31387.3419 | 31422.3009 | 31457.2729
1350 | 31492.2578 | 31527.2557 | 31562.2665 | 31597.2903 | 31632.327 | 31667.3767 | 31702.4393 | 31737.5148 | 31772.6033 | 31807.7047
1360 | 31842.819 | 31877.9462 | 31913.0863 | 31948.2393 | 31983.4052 | 32018.5841 | 32053.7758 | 32088.9803 | 32124.1978 | 32159.4281
1370 | 32194.6713 | 32229.9274 | 32265.1963 | 32300.4781 | 32335.7728 | 32371.0803 | 32406.4006 | 32441.7337 | 32477.0797 | 32512.4386
1380 | 32547.8102 | 32583.1947 | 32618.5919 | 32654.002 | 32689.4249 | 32724.8606 | 32760.3091 | 32795.7704 | 32831.2444 | 32866.7313
1390 | 32902.2309 | 32937.7433 | 32973.2684 | 33008.8064 | 33044.357 | 33079.9205 | 33115.4966 | 33151.0856 | 33186.6872 | 33222.3016
1400 | 33257.9288 | 33293.5686 | 33329.2212 | 33364.8865 | 33400.5645 | 33436.2552 | 33471.9586 | 33507.6748 | 33543.4036 | 33579.1451
1410 | 33614.8993 | 33650.6661 | 33686.4457 | 33722.2379 | 33758.0428 | 33793.8603 | 33829.6906 | 33865.5334 | 33901.3889 | 33937.2571
1420 | 33973.1379 | 34009.0313 | 34044.9374 | 34080.8561 | 34116.7874 | 34152.7313 | 34188.6879 | 34224.657 | 34260.6388 | 34296.6332
1430 | 34332.6401 | 34368.6597 | 34404.6918 | 34440.7366 | 34476.7939 | 34512.8637 | 34548.9462 | 34585.0412 | 34621.1488 | 34657.2689
1440 | 34693.4016 | 34729.5468 | 34765.7046 | 34801.8749 | 34838.0578 | 34874.2532 | 34910.4611 | 34946.6815 | 34982.9145 | 35019.1599
1450 | 35055.4179 | 35091.6884 | 35127.9713 | 35164.2668 | 35200.5748 | 35236.8952 | 35273.2282 | 35309.5736 | 35345.9315 | 35382.3018
1460 | 35418.6847 | 35455.08 | 35491.4877 | 35527.9079 | 35564.3406 | 35600.7857 | 35637.2432 | 35673.7132 | 35710.1956 | 35746.6904
1470 | 35783.1977 | 35819.7173 | 35856.2494 | 35892.7939 | 35929.3508 | 35965.9201 | 36002.5019 | 36039.096 | 36075.7025 | 36112.3213
1480 | 36148.9526 | 36185.5962 | 36222.2523 | 36258.9206 | 36295.6014 | 36332.2945 | 36369 | 36405.7178 | 36442.4479 | 36479.1905
1490 | 36515.9453 | 36552.7125 | 36589.492 | 36626.2839 | 36663.088 | 36699.9045 | 36736.7333 | 36773.5744 | 36810.4278 | 36847.2936
1500 | 36884.1716 | 36921.0619 | 36957.9645 | 36994.8794 | 37031.8066 | 37068.7461 | 37105.6978 | 37142.6618 | 37179.6381 | 37216.6266